Technická zpráva

Zdravotně technické instalace

Identifikační údaje stavby a investora

Stavba	ZŠ Ruská Litvínov

Investor			MěÚ Litvínov

Zpracovatel projektu	BPO s.r.o. Ostrov

Lidická 1239

363 17   Ostrov

Zpracovatel části ZTI : Martina Žemličková

Datum zpracování  	02 / 2018

Stupeň projektu : 	dokumentace pro stavební povolení

Poznámka

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro stavební povolení.

Podklady

- prohlídka stávajícího stavu stavby

- stavební půdorysy s návrhem nového stavu ve formátu dwg+zaměření

- Všeobecná část

Účel objektu

Místem stavby je stávající základní škola Ruská, kde se modernizace dotkne těchto učeben:

Pavilon B

Zde bude modernizován kabinet jazyků ve 2.NP

Pavilon C

Ve 2.NP se modernizace dotkne kabinetu fyziky+učebny jazyků

Ve 3.NP bude modernizována učebna fyziky+učebna jazyků

Pavilon D

V 1.NP se modernizace dotkne učebny pracovního vyučování+dílen

cvičné kuchyňky,skladu  a WC pro imobilní

Obsah projektové dokumentace

Část Zdravotně technické instalace řeší odvedení splaškových odpadních vod od nově osazených zařizovacích předmětů z modernizovaných částí do stávajících rozvodů kanalizace a napojení nových rozvodů vody na stávající rozvody vody v objektu.

- Technická část

Jelikož se jedná o modernizaci stávajících učeben,bude nutné před zahájením montážních prací upřesnit polohy stávajících rozvodů, které  budou využity pro napojení nových rozvodů od nově osazených zařizovacích předmětů.

Pavilon B

TŘETÍ NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Ve druhém nadzemním podlaží zasáhnou stavební úpravy prostory místnosti číslo 3.05,který slouží jako kabinet jazyků.

Rozsah zdravotně technických instalací se vztahuje na výměnu umyvadla,včetně baterie.zápachové uzávěrky a připojovacího potrubí.

Rozvody budou vedeny ve stávajících trasách.Jako materiál je pro rozvod vody navrženo PPr v tlakové řadě PN10 pro studenou vodu a PN16 pro rozvod teplé vody.Potrubí bude izolováno návlekovou izolací v tloušťce 100mm.

Připojovací kanalizační potrubí je navrženo z potrubí HT v profilu odpovídajícímu počtu napojovaných zařizovacích předmětů.

Pavilon C

DRUHÉ NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Ve druhém nadzemním podlaží zasáhnou stavební úpravy prostory místnosti číslo 2.05,který slouží jako kabinet jazyků a místnosti 2.08,kde se nachází učebna jazyků.

Rozsah zdravotně technických instalací v těchto místnostech se vztahuje na výměnu umyvadla,včetně baterie.zápachové uzávěrky a připojovacího potrubí.

Rozvody budou vedeny ve stávajících trasách.Jako materiál je pro rozvod vody navrženo PPr v tlakové řadě PN10 pro studenou vodu a PN16 pro rozvod teplé vody.Potrubí bude izolováno návlekovou izolací v tloušťce 100mm.

Připojovací kanalizační potrubí je navrženo z potrubí HT v profilu odpovídajícímu počtu napojovaných zařizovacích předmětů.

TŘETÍ NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Ve třetím nadzemním podlaží se modernizace dotkne místností 3.02 a 3.08.

Místnost 3.02 slouží jako učebna fyziky. Bude zde osazeno 5 dřezů pro žáky a jeden dřez v katedře pro učitele.Připojovací potrubí vody pro dřezy bude vedeno v souběhu s kanalizačním potrubí v pultu.V prostoru pod katedrou učitele klesne pod strop učebny ve 2.NP a bude napojeno na stávající stoupací potrubí vody a kanalizace.Celá trasa potrubí bude oplentována.

Uzávěry vodovodního potrubí se osadí v prostoru pod katedrou . Rozvod bude izolován návlekovou izolací a uložen v instalačních žlabech. Jako materiál je navrženo pro rozvody SV plastové potrubí PPR tlakové řady PN10 a pro rozvod TV PPR tlakové řady PN16. Rozvod vody bude opatřen tepelnou izolací z pěnového polyetylenu (MIRELON). Pro připojovací potrubí SV 9 mm a TV 13 mm.Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce s respektováním dilatace potrubí. Pro roztažnost a smršťování potrubí za provozu se doporučuje při montáži potrubí teplota +20°C.

Připojovací kanalizační potrubí pro dřezy bude vyústěno 400 mm nad podlahou a uzátkováno.Jako materiál je navrženo plastové potrubí HT o průměru 50mm a 70mm.

Místnost 3.08 bude modernizována na učebnu jazyků.Rozsah zdravotně technických instalací se vztahuje na výměnu umyvadla,jehož výměna bude včetně připojovacího potrubí,zápachové uzávěrky a baterie.

Rozvody budou vedeny ve stávajících trasách.Jako materiál je pro rozvod vody navrženo PPr v tlakové řadě PN10 pro studenou vodu a PN16 pro rozvod teplé vody.Potrubí bude izolováno návlekovou izolací v tloušťce 100mm.

Připojovací kanalizační potrubí je navrženo z potrubí HT v profilu odpovídajícímu počtu napojovaných zařizovacích předmětů.

Pavilon D

PRVNÍ NADZEMNÍ PODLAŽÍ

V prvním nadzemním podlaží se modernizace dotkne místností 1.01,1.04,1.05 a 1.07.

Místnost 1.01

Tato místnost slouží jako dílny. Rozsah zdravotně technických instalací se vztahuje na výměnu umyvadel,včetně baterie,zápachové uzávěrky a připojovacího potrubí a napojení nově osazených dvou keramických dřezů s větší světlostí odpadního potrubí DN100,včetně baterie a zápachové uzávěrky.

Připojovací potrubí vody a kanalizace bude napojeno na stávající stoupací potrubí.Trasa bude vedena v drážce ve zdivu.Připojovací potrubí od dřezů bude svedeno pod strop 1.PP,kde se napojí do ležatého kanalizačního svodu,který je veden pod stropem.Napojení se provede pomocí nově vysazené odbočky.

Rozvody vody budou provedeny z PPr v tlakové řadě PN10 pro studenou vodu a PN16 pro rozvod teplé vody.Potrubí bude izolováno návlekovou izolací v tloušťce 100mm.

Připojovací kanalizační potrubí je navrženo z potrubí HT v profilu odpovídajícímu počtu napojovaných zařizovacích předmětů.

Místnost 1.04

Zde je cvičná kuchyňka.

Rozsah zdravotně technických instalací se vztahuje na osazení umyvadla,včetně baterie,zápachové uzávěrky a připojovacího potrubí a napojení nově osazených dvou dřezů ,včetně baterie a zápachové uzávěrky a napojení nově osazené myčky.

Připojovací potrubí vody a kanalizace bude napojeno na stávající stoupací potrubí,které probíhá v rohu místnosti.Trasa bude vedena v podlaze.

Rozvody vody budou provedeny z PPr v tlakové řadě PN10 pro studenou vodu a PN16 pro rozvod teplé vody.Potrubí bude izolováno návlekovou izolací v tloušťce 100mm.

Připojovací kanalizační potrubí je navrženo z potrubí HT v profilu odpovídajícímu počtu napojovaných zařizovacích předmětů.

Místnost 1.05

Zde bude upraven sklad.

Rozsah zdravotně technických instalací se vztahuje na osazení nové vpusti v podlaze a pračky a sušičky.

Připojovací potrubí vody bude napojeno ze sousední místnosti kuchyňky.Trasa bude vedena v drážce ve zdivu.

Odpad od vpusti a pračky bude svedeno pod strop suterénu,kde bude napojeno do stávajícího rozvodu kanalizace pod stropem do nově vysazené odbočky.

Rozvody vody budou provedeny z PPr v tlakové řadě PN10 pro studenou vodu a PN16 pro rozvod teplé vody.Potrubí bude izolováno návlekovou izolací v tloušťce 100mm.

Připojovací kanalizační potrubí je navrženo z potrubí HT v profilu odpovídajícímu počtu napojovaných zařizovacích předmětů.

Místnost 1.07

Zde bude upraveno stávající WC na WC pro imobilní.V prostoru stávajícího WC je vedeno stoupací kanalizační potrubí.V rámci úprav bude demontován odskok kanalizačního potrubí pod stropem a trasa bude vedena v přímém svislém směru.

Připojovací potrubí vody a kanalizace pro umyvadlo se napojí do nového připojovacího potrubí ze sousední místnosti kuchyňky. Trasa bude vedena v drážce v příčce k rohovým ventilům pro umyvadlo.Odpadní potrubí od WC bude svedeno pod strop 1.PP,kde se napojí do stávajícího kanalizačního potrubí do nově vysazené odbočky.

Rozvody vody budou provedeny z PPr v tlakové řadě PN10 pro studenou vodu a PN16 pro rozvod teplé vody.Potrubí bude izolováno návlekovou izolací v tloušťce 100mm.

Připojovací kanalizační potrubí je navrženo z potrubí HT v profilu odpovídajícímu počtu napojovaných zařizovacích předmětů.

ZKOUŠKY POTRUBÍ

KANALIZACE

Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška dle příslušných ustanovení ČSN 75 6760.

VODOVOD

Po dokončení montáže potrubí vnitřního vodovodu se provede ještě před napojením na veřejný vodovod prohlídka a tlaková zkouška podle příslušných ustanovení ČSN 73 6660.

Před předáním do užívání se musí vodovod propláchnout a dezinfikovat.

VÝPOČTOVÁ ČÁST

Potřeba pitné vody a množství splaškových odpadních vod

U potřeby vody dochází k navýšení o 0,7 l/s a množství splaškových vod se navýší o 1,6 l/s.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Zařizovací předměty jsou navrženy standardní, tak aby odpovídaly účelu stavby/umyvadla/.Dřezy budou součástí nově osazených laboratorních stolů.

U zařizovacích předmětů budou instalovány stojánkové pákové baterie. Všechny výtokové armatury musí zabraňovat zpětnému nasátí vody.

Závěr :

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN a bezpečnostních předpisů.

Při výstavbě je nutno respektovat následující normy :

ČSN 01 3450 		Technické výkresy – Instalace

ČSN 01 3462 		Výkresy vodovodu

ČSN 01 3463		Výkresy kanalizace

ČSN 06 0320	Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN 73 0873		Požární bezpečnost staveb, zásobování požární vodou

ČSN 75 5401		Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5410

EN 806-1	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Všeobecně

EN 806-2	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Navrhování

EN 806-3	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda

ČSN 75 5455		Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5462

EN 1717			Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 75 6760 		Vnitřní kanalizace

EN 12056-1-5		Vnitřní kanalizace

duben 2018                                                                        Vypracovala:M.Žemličková