Technická zpráva

Úkol

Úkolem tohoto objektu je navrhnout nové veřejné osvětlení pro nově vybudovaná parkovací míst v městě Litvínov.

##### 1.Základní údaje:

##### Proudová soustava osvětlení		3NPE, stř.50Hz, 400V/TN-C-S

Kabely	 osvětlení			CYKY (J)  4x16mm2, 3x1,5mm2

Zemnění				FeZN Ø 10 mm

Počet nových osvětlovacích bodů	9 ks

Stožáry VO			12 ks   Stožár bezpaticový třístupňový H=5m

Svítidla	6 ks LED svítidlo THOME Lighting s.r.o.   PRE21061_14AK PRELED 2G °1550lm 12W IP66 3K ASTRODIM+CLO

7 ks LED svítidlo THOME Lighting s.r.o. PRE21061_14AK PRELED 2G °1550lm 12W IP66 3K ASTRODIM+CLO

Počet svítidel na stožáru	1 ks

Výzbroj jednoho st.			1 ks 	Svorka SR 481-14Z/UN stož.výzbr.IP00

Pojistka E14 6A

Osvětlenost 				Parkovací pruh 	P5

Instalovaný výkon			Pn = 0,15 kW

Ochrana proti dotyku			samočinným odpojením od zdroje

Ochrana proti přetížení a zkratu	provedena pojistkami

Prostředí dle ČSN 332000-3 :	viz čl. 16

Prostory z hlediska úrazu el. proudem podle ČSN 332000.4.41: zvlášť nebezpečné.

Krytí el. předmětů z hlediska prostředí a přístupnosti osob: stožárová rozvodnice IP 54, svítidla IP 65, zemní svítidla IP67.

Délka nových kabelových rozvodů			179 m

##### 2.Místo napojení:

##### Nové osvětlení bude napojeno ze stávajícího sloupů veřejného osvětlení.

##### 3. Provedení

Pro světlení prostoru komunikace budou použity 5m vysoké stožáry se svítidly THOME Lighting s.r.o. PRE21061_14AK PRELED 2G °1550lm 12W IP66 3K ASTRODIM+CLO a THOME Lighting s.r.o. PRE21060_14AK PRELED 2G °2140lm 17W IP66 3K ASTRODIM+CLO (1.000)- napájecí zdroj OSRAM s funkcí AstroDIM/CLO, tento zdroj může výrobce naprogramovat na noční útlumy dle požadavku zákazníka, nastavení musí být specifikováno c objednávce dodavateli.

Rozmístění a stožárů je patrno z výkresu. Osvětlení bude napojeno ze stávajícího stožáru VO.

Ovládání je zajištěno napojením na stávající osvětlení.

Kabely CYKY (J) 4x16 budou uloženy v zemi v chráničkách KOPOFLEX 63 ukončeny ovinutou pryžovou koncovou páskou.

Uložení kabelů v zemi musí odpovídat ČSN. Spolu s napájecím kabelem bude položen zemnící drát FeZn Ø10mm2.

4.  Postup výstavby

Před provedením zemních prací je nutno:

a) vytýčit trasu vlastního kabelu VO

b) vytýčit všechny v úvahu přicházející inženýrské sítě zvláště  		                                  telekomunikační kabel

Předpokládá se existence následujících IS:

-vodovodní potrubí

-kanalizace

-plynové potrubí

- teplovodní kanál

-sítě O2

- sítě ČEZ

Upřesnění provede stavební dozor při provádění zemních prací.

### Výkopové práce

Pokládka nových kabelů bude provedena v trase dle přiloženého výkresu

Výkopové práce budou prováděny dle technologického postupu a to část ručně a část strojově.

### Uložení kabelů

Kabely budou uloženy ve výkopech. Hloubka uložení kabelů bude:

- pro trasy v chodníku a parkovišti  – 400 mm

### Ukončení kabelů

Kabely budou celoplastové typu CYKY v PVC chráničkách KOPOFLEX 63, ukončeny ovinutou pryžovou koncovou páskou.

5.  VO ovládání

Ovládání je zajištěno napojením na stávající osvětlení.

6. Osvětlovací stožáry

Ukotvení a zaústění sloupů veřejného osvětlení bude prováděno dle technologických postupů. Všechny dříky budou zakotveny v chráničce. Zatížení všech fází v zapínacím místě má být rovnoměrné.

7. Uzemnění

VO stožáry budou mezi sebou propojeny zemnícím vodičem FeZn Ø10mm2.

8. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Základní ochrana samočinným odpojením od zdroje. Doplňující ochrana neživých částí bude provedena pospojením.

Ochranný vodič bude uzemněn v souladu  s ČSN 33 2010 v odběrných místech po 100 metrech (max). Uzemnění bude sloužit zároveň jako ochrana před bleskem dle ČSN 34 1390. Uzemnění bude provedeno vodičem FeZn Ø10mm2. Drátový zemnič bud uložený na dně výkopu. Odpor takto provedených zemničů již nemusí být kontrolován.

9. Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu bude na el.zařízení provedena výchozí revize.

10. Provoz - údržba

Po výstavbě uvedeného veřejného osvětlení je třeba zajistit pravidelnou preventivní údržbu elektrického zařízení. Údržba bude zajišťována provozovatelem VO dle jeho provozních směrnic.

11.Závěr

Provedení montážních prací a použitý materiál musí odpovídat platným ČSN

Před uvedením do provozu musí dodavatel montážních prací elektroinstalace provést výchozí revizi  a provozovateli předat výchozí revizní zprávu