Technická zpráva

Identifikační údaje stavby a investora

Stavba	B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace

Objednatel		Město Litvínov

Zpracovatel projektu	BPO s.r.o. Ostrov

Lidická 1239

363 17   Ostrov

Datum zpracování  	08 / 2018

Projekt. dokumentace	dokumentace pro realizaci stavby

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona č. 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o přístavbu stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří si zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

##### Podklady:

- PD – Generální oprava ZŠ Janov – ZTI z 10/1996

- vlastní prohlídka objektu, doměření, fotodokumentace

- podklady – stavební část, VZT

- Všeobecná část

Projekt řeší modernizaci vybraných učeben v 1.NP budov C a D školy.

Projekt ZTI řeší výměnu nebo osazení nových zařizovacích předmětů v modernizovaných učebnách dle požadavků provozovatele a úpravu stávajícího sociálního zařízení pro potřeby imobilních. Součástí nových zařizovacích předmětů je jejich napojení na stávající rozvody kanalizace a vody.

- Technická část

Budova C

V budově C se budou upravovat učebna a kabinet chemie, cvičná kuchyně a kombinovaná učebna počítačová a jazyků. Dále zde bude upraveno stávající sociální zařízení pro personál pro potřeby imobilních.

Stávající umyvadla v učebnách a dřez v kabinetu, které jsou osazeny u vstupních dveří, se demontují včetně výtokových baterií a ohřívače vody a nahradí se novými. Nové zařizovací předměty se připojí na stávající připojovací potrubí kanalizace a vody. U umyvadla v učebně chemie se osadí el. průtokový  ohřívač (3,5 kW), u dřezu v kabinetu se osadí malý elektrický zásobníkový ohřívač vody (10 l, 2 kW).

V učebně chemie se nahradí výukové centrum vyučujícího novým se dvěma dřezy. Pro práci žáků se vybudují nová pracoviště se třemi dřezy, která budou umístěna u stěny s instalační šachtou. Dřezy se napojí na stávající kanalizační odpadní potrubí a připojovací potrubí studené vody. U dřezů se osadí malé elektrické zásobníkové ohřívače pro přípravu teplé vody (10 l, 2,2 kW). Dřezy jsou součástí nového vybavení učebny.

Ve cvičné kuchyni je navržena dispoziční změna varného centra, nové mycí centrum bude situováno u stěny s instalační šachtou v místě původního. Nové zařizovací předměty se napojí na stávající odpadní potrubí kanalizace a na stávající připojovací potrubí studené vody. Potřebu teplé vody bude zajišťovat nový elektrický zásobníkový ohřívač vody objemu 80 l (2 kW), který bude osazen nad výlevkou. Doporučuje se osadit ohřívač s malou hloubkou (OKHE ONE 100 Dražice 1327x523x318 mm). Ohřívač bude vybaven armaturami předepsanými montážním předpisem.

V upravovaném stávajícím sociálním zařízení pro personál na sociální zařízení pro potřeby imobilních se demontují stávající zařizovací předměty včetně výtokových baterií. Nové zařizovací předměty pro imobilní (prodloužený závěsný klozet a zdravotní umyvadlo) včetně výtokové baterie se osadí dle nové dispozice a napojí se na stávající odpadní nebo připojovací potrubí kanalizace a připojovací potrubí studené vody. U umyvadla se osadí elektrický zásobníkový ohřívač vody (3,5 kW).

Odvod kondenzátu z nových rozvodů a zařízení VZT se provede samostatným potrubím k nejbližšímu odpadnímu potrubí splaškové kanalizace nebo k zařizovacímu předmětu. Napojení potrubí kondenzátu na odpadní potrubí se provede do nové odbočky přes zápachovou uzávěrku.

Budova D

V budově D je navržena úprava dílen. Učebna se rozšíří o sousední sklad ubouráním příčky, ze které se zachová část s instalační šachtou, na které je osazeno umyvadlo. Stávající umyvadlo včetně výtokové baterie se demontuje. Na jeho místě se osadí nové umyvadlo a z opačné strany příčky dřez. Nové zařizovací předměty se napojí na stávající připojovací potrubí kanalizace a studené vody. U umyvadla se osadí el. průtokový  ohřívač 3,5 kW, u dřezu se osadí malý elektrický zásobníkový ohřívač vody (10 l, 2,2 kW).

Materiál

Odpadní a připojovací potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z potrubí PP-HT.

Připojovací potrubí studené a teplé vody je navrženo z trub PPR PN 16 a bude opatřeno tepelnou izolací z pěnového polyetylenu (MIRELON).

Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce.

Zkouška kanalizace

Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška dle příslušných ustanovení ČSN 75 6760.

Zkouška vodovodu

Po dokončení montáže potrubí vnitřního vodovodu se provede prohlídka a tlaková zkouška podle příslušných ustanovení ČSN 75 5409. Před předáním do užívání se musí vodovod propláchnout a dezinfikovat.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy standardní, tak aby odpovídaly účelu stavby (např. JIKA). Na sociálním zařízení pro tělesně postižené budou použity speciální zařizovací předměty určené pro tyto účely, tj. prodloužený klozet se zvýšenou výškou a oddáleným pneumatickým ovládáním  splachování ze strany a umyvadlo pro tělesně postižené (max. rozměry 59 x 45 cm) se speciální zápachovou uzávěrkou a baterií.

Všechny zařizovací předměty jsou zajištěny proti vnikání plynu do objektu zápachovými uzávěrkami.

U umyvadel ve třídách, budou instalovány stojánkové pákové baterie. U umyvadla pro tělesně postižené bude osazena stojánková baterie s prodlouženou pákou.

Dřezy v učebně chemie jsou součástí vybavení učebny. U dřezů se osadí stojánkové pákové baterie.

Baterie osazené u zařizovacích předmětů s přípravou teplé vody v průtokových a malých el. zásobníkových ohřívačích musí být zvolené dle typu ohřívače.

Všechny výtokové armatury musí zabraňovat zpětnému nasátí vody.

Sociální zařízení pro tělesně postižené včetně instalace zařizovacích předmětů musí být provedeno dle ČSN 73 4108.

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, EN  a v průběhu výstavby musí být zajištěno respektování vyhlášek k zajištění bezpečnosti práce – vyhl. č. 591/2006 Sb. v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Při výstavbě je nutno respektovat následující normy a vyhlášky :

ČSN 01 3450 		Technické výkresy – Instalace

ČSN 01 3462 		Výkresy vodovodu

ČSN 01 3463		Výkresy kanalizace

ČSN 75 5409 		Vnitřní vodovod

EN 806-1	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Všeobecně

ČSN 75 5462

EN 1717		Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 75 6760 		Vnitřní kanalizace

EN 12056-1-5		Vnitřní kanalizace

ČSN 73 4108		Hygienická zařízení a šatny

Vyhláška 5.11.2009 o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb