Technická zpráva

Identifikační údaje stavby a investora

Stavba	B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace

Objednatel		Město Litvínov

Zpracovatel projektu	BPO s.r.o. Ostrov

Lidická 1239

363 17   Ostrov

Datum zpracování  	02 / 2019

Projekt. dokumentace	dokumentace pro realizaci stavby

##### Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona č. 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávající stavby, jejíž některé části byly při zpracování projektové dokumentace nepřístupné, ověří si zhotovitel stavby po odkrytí takových konstrukcí soulad s projektovou dokumentací. Pokud zjistí odchylky, konzultuje se zpracovatelem dokumentace další postup.

##### Podklady:

- PD – Generální oprava 3. ZŠ Litvínov, Podkrušnohorská 1589 – ZTI z 10/1995

- vlastní prohlídka objektu, doměření, fotodokumentace

- předchozí stupeň projektové dokumentace (pro stavební povolení) zpracovaný v 09/2018

- podklady – stavební část

- Všeobecná část

Projekt řeší modernizaci vybraných učeben v 1.NP a 3.NP školy a vybudování soc. zařízení pro imobilní v 1. –  3.NP.

Projekt ZTI řeší výměnu nebo osazení nových zařizovacích předmětů v modernizovaných učebnách dle požadavků provozovatele a nové sociální zařízení pro imobilní. Součástí nových zařizovacích předmětů je jejich napojení na stávající rozvody kanalizace a vody.

- Technická část

Učebny

V 1.NP se budou upravovat učebny jazyků, fyziky a cvičná kuchyně. Ve 3. NP se budou upravovat učebny jazyků a výtvarné výchovy.

V učebnách jazyků a výtvarné výchovy se provede výměna stávajících umyvadel a dřezu včetně baterií. Stávající zařizovací předměty se demontují a nahradí novými, které se napojí na stávající připojovací potrubí kanalizace a vody.

Ve cvičné kuchyni je navržena dispoziční změna varného centra a mycího centra. Nové zařizovací předměty se napojí novými rozvody kanalizace a vody na stávající odpadní potrubí kanalizace a na stávající rozvody vody v 1.PP. Nové odpadní potrubí kanalizace bude vedeno pod stropem 1.PP, kde se napojí do nově vysazené odbočky na stávajícím odpadním potrubí umyvadel v učebnách. Na odpadním potrubí se osadí čistící tvarovka. Přístup k čistící tvarovce bude umožněn instalačními dvířky. Potrubí studené a teplé vody bude vedeno pod stropem 1.PP, kde se napojí na nově vysazené odbočky na stávajících rozvodech. Na odbočkách se osadí uzavírací armatury a vypouštění, na připojovacím potrubí pro zařizovací předměty se osadí uzavírací ventily.

V učebně fyziky se nahradí výukové centrum vyučujícího novým se dřezem. Pro práci žáků se vybudují nová pracoviště s dřezy situovanými uprostřed. Připojovací potrubí kanalizace ke dřezům bude vedeno nad podlahou v pracovních stolech. Svodné potrubí kanalizace bude vedeno pod podlahou učebny v místě stávajícího potrubí na chodbu, kde se napojí na hlavní svodné kanalizační potrubí. Jeho poloha se musí ověřit. V učebně se vedle dveří osadí nové umyvadlo, jehož připojovací potrubí kanalizace se napojí na nové svodné potrubí vedené z učebny. K novým zařizovacím předmětům bude přivedeno potrubí studené a teplé vody, které se napojí na stávající rozvody vedené pod stropem chodby. Na odbočkách se osadí uzavírací armatury. Potrubí bude do učebny přivedeno pod stropem, k výukovému centru bude potrubí vedeno v podlaze a ke dřezům bude vedeno nad podlahou v pracovních stolech. Na připojovacím potrubí pro zařizovací předměty se osadí uzavírací ventily.

Sociální zařízení pro imobilní

V 1. až 3. NP se vybuduje nové sociální zařízení pro imobilní situované v hale naproti schodišti. Splaškové odpadní vody ze zařizovacích předmětů budou odváděny novým odpadním potrubím do 1.PP, kde se napojí novým svodným potrubím na stávající svodné potrubí splaškové kanalizace, na kterém se vysadí odbočka. Nové odpadní potrubí bude odvětráno nad střechu objektu, kde se osadí ventilační hlavice. Na odpadním potrubí se osadí čistící tvarovky. Přístup k čistícím tvarovkám bude umožněn instalačními dvířky.

Odvod kondenzátu z potrubí VZT se zajistí samostatným potrubím vedeným pod stropem 1.NP, které se napojí na nové odpadní potrubí přes zápachovou uzávěrku.

Pro zásobování zařizovacích předmětů studenou a teplou vodou, se přivede nové potrubí studené a teplé vody a cirkulace, které se napojí na stávající rozvody vody v 1.PP, na kterých se vysadí odbočky. Na odbočkách se osadí uzavírací armatury a vypouštění, na připojovacím potrubí pro sociální zařízení se ve všech podlažích osadí uzavírací ventily. Přístup k  uzavíracím ventilům bude umožněn instalačními dvířky.

Poznámka

Po realizaci nového svodného potrubí kanalizace pod podlahou 1.NP a 1.PP se obnoví podlaha v původním složení (viz stavební část).

Po realizaci nového odpadního a větracího potrubí s ventilační hlavicí pro imobilní WC se provede úprava střešní krytiny (viz stavební část).

Materiál

Svodné potrubí kanalizace bude provedeno z PVC kanalizačních trubek hladkých (KG) spojovaných těsnícím kroužkem z eleastomeru. Kanalizační potrubí bude uloženo v hutněném pískovém loži tl. 100 mm a min. 300 mm nad vrchol potrubí obsypáno tříděným materiálem do Ø zrna 20 mm. Zásyp rýhy bude proveden tříděnou hutněnou zeminou.

Odpadní a připojovací potrubí splaškové kanalizace bude provedeno z potrubí PP-HT.

Potrubí studené a teplé vody je navrženo z trub PPR PN 16 a bude opatřeno tepelnou izolací z pěnového polyetylenu (MIRELON). Potrubí vedené v podlaze se opatří ochrannou trubkou.

Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce.

Zkouška kanalizace

Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška dle příslušných ustanovení ČSN 75 6760.

Zkouška vodovodu

Po dokončení montáže potrubí vnitřního vodovodu se provede prohlídka a tlaková zkouška podle příslušných ustanovení ČSN 75 5409. Před předáním do užívání se musí vodovod propláchnout a dezinfikovat.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty jsou navrženy standardní, tak aby odpovídaly účelu stavby (např. JIKA). Na sociálním zařízení pro tělesně postižené budou použity speciální zařizovací předměty určené pro tyto účely, tj. prodloužený klozet se zvýšenou výškou a oddáleným pneumatickým ovládáním  splachování ze strany a umyvadlo pro tělesně postižené (max. rozměry 59x46 mm) se speciální zápachovou uzávěrkou a baterií.

Všechny zařizovací předměty jsou zajištěny proti vnikání plynu do objektu zápachovými uzávěrkami.

U umyvadel a dřezu ve třídách budou instalovány stojánkové nebo nástěnné pákové baterie. U umyvadla pro tělesně postižené bude osazena stojánková baterie s prodlouženou pákou. Dřezy v učebně fyziky jsou součástí vybavení učebny. U dřezů se osadí stojánkové pákové baterie.

Všechny výtokové armatury musí zabraňovat zpětnému nasátí vody.

Sociální zařízení pro tělesně postižené včetně instalace zařizovacích předmětů musí být provedeno dle ČSN 73 4108.

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, EN  a v průběhu výstavby musí být zajištěno respektování vyhlášek k zajištění bezpečnosti práce – vyhl. č. 591/2006 Sb. v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Při výstavbě je nutno respektovat následující normy a vyhlášky :

ČSN 01 3450 		Technické výkresy – Instalace

ČSN 01 3462 		Výkresy vodovodu

ČSN 01 3463		Výkresy kanalizace

ČSN 75 5409 		Vnitřní vodovod

EN 806-1	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Všeobecně

ČSN 75 5462

EN 1717		Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 75 6760 		Vnitřní kanalizace

EN 12056-1-5		Vnitřní kanalizace

ČSN 73 4108		Hygienická zařízení a šatny

Vyhláška 5.11.2009 o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb