## 1. Úvod

Projekt řeší návrh vzduchotechnického zařízení v rámci zakázky 8843-26 + B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově – ZŠ jazyků.

Návrh je zpracován dle požadavků stavebního zákona, vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu, platných norem, hygienických a požárních předpisů.

Navržené zařízení má za úkol zajistit požadované mikroklimatické podmínky v daném objektu.

## 2. Podklady pro zpracování projektové dokumentace

- Projekt stavební části v digitální podobě

- Podklady, požadavky a technické specifikace jednotlivých výrobců VZT zařízení

- Větrání a klimatizace - Technický průvodce 1993 (Autoři J. Chyský, K. Hemzal)

- Normy :

- ČSN EN 13779 - Větrání budov – Větrání nebytových budov – Základní požadavky.

- ČSN EN 13465 - Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu.

- ČSN EN 779:2012 - Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro všeobecné větrání.

- ČSN 12 7010 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení .

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty.

- ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty.

- ČSN 73 0540-2: 2002 - Tepelná ochrana budov (čl. 7.3. – Zpětné získávání tepla)

- ČSN 73 4118 - Šatny, umývárny, záchody.

- Zákony :

- Zákon č. 183/2006 Sb. – O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

- Zákon č. 258/2000 Sb. – O ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí předpisy.

- Zákon č. 309/2006 Sb. – O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Zákon č. 087/2014 Sb. – O ochraně ovzduší.

- Prováděcí právní předpisy :

- Nařízení vlády č. 163/2002 - NV, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (Novelizace NV č. 312/ 2005 Sb.)

- Nařízení vlády č.  006/2003 - NV, kterým se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb

- Nařízení vlády č.272/2011 - NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 217/2016 - NV, kterým se mění NV č. 272/2011

- Nařízení vlády č.361/2007 - NV, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 68/2010 - NV kterým se mění NV č. 361/2007

- Nařízení vlády č. 93/2012 - NV kterým se mění NV č. 361/2007 ve znění NV č. 68/2010

- Vyhlášky :

- Vyhláška MMR č. 20/2012 - Vyhláška o  technických požadavcích na stavby (prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu č. 183/2006)

- Vyhláška MZ č. 410/2005   - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže

- Směrnice ERP 2009/125/ES (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, požadavky na ekodesign větracích jednotek).

## 3. Parametry energií

El. energie – 400/230V, 50 Hz

## 4. Hluk

Hladina hluku ve vnitřních a venkovních prostorech objektu ZŠ jazyků musí odpovídat hygienickým předpisům (Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., o ohraně zdraví před nepříznivými účinku hluku a vibrací).

Požadované (maximální) ekvivalentní hodnoty hladiny akustického tlaku – venkovní prostory :	Lp = 50 dB(A) den (6,00 – 22,00 hod)

Návrhové hodnoty hladin akustického tlaku – ve vnitřních prostorách :

Zařízení č.1 :	Lp = 55 dB(A)

Zařízení č.2 :	hlukové parametry jsou dány použitým typem zařízení

## 5. Požadavky na jednotlivé profese

Stavebně konstrukční část

Provést :

- prostupy pro vzduchotechnické potrubí, včetně dotěsnění po montáži

- stavební zakrytí výfukového potrubí

- prostup střechou pro výfukové potrubí

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Provést :

- připojení všech spotřebičů a připojovacích míst jednotlivých vzduchotechnických zařízení na zdroj el. energie

- zemnění všech částí zařízení VZT (včetně potrubních rozvodů)

Zařízením pro vytápění staveb

Bez požadavků.

Zařízení zdravotně technických instalací

Provést :

- odvod kondenzátu z nejnižšího místa svislého potrubního vedení přes pachový sifon do kanalizace (zařízení č.1)

Zařízení pro měření a regulaci

Bez požadavků.

## 6. Protipožární zabezpečení

Požární zabezpečení:

Výchozí dokument :	ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím.

Prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků musí být zabezpečeny požárními klapkami, kromě případů kdy:

- průřez prostupujícího potrubí má plochu menší než 40 000 mm2

- jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být min. 500 mm.

- potrubí v posuzovaném požárním úseku je v celé své délce chráněné.

Požární prostupy:

Prostupy rozvodů a instalací technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. požárně dělícími konstrukcemi musí splňovat požadavky dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. – změna č. 268/2011 Sb., §9 odst.6.

Všechna zařízení se nacházejí v jednom požárním úseku, není tedy nutno provádět protipožární zabezpečení.

## 7. Technický popis zařízení

### Členění VZT zařízení z provozního hlediska :

Zařízení VZT jsou navrženy v následujícím rozsahu :

Zařízení č. 1 : Sociální zařízení

Zařízení č. 2 : Cvičná kuchyňka

### Celkové energetické nároky VZT zařízení :

Zařízení č.1 : Sociální zařízení

Elektrický příkon :			0,051 kW / 230 V

Zařízení č.2 : Cvičná kuchyňka

Elektrický příkon :			0,54 kW / 230 V

Zařízení č. 1 : Sociální zařízení

Základní údaje :

Malý radiální ventilátor (3 ks)

Vo = 80 m3/h

No = 0,017 kW, 230 V, 50 Hz

Umístění větraného prostoru :		WC pro imobilní 1.NP, 2.NP a 3.NP

Odsávané množství vzduchu :

WC – 1 kabina :				50 m3/h

WC – 1 pisoár :				25 m3/h

1 výtok teplé vody – 1 umyvadlo :		30 m3/h

Technické řešení :

V prostoru sociálního zařízení (WC pro imobilní) v 1.NP až 3.NP je navrženo odvětrání.

Odvod vzduchu zajišťují malé radiální ventilátory, se zpětnou klapkou na výtlaku. Výfuk vzduchu je veden společným svislým kruhovým potrubím do venkovního prostoru. Úhrada odváděného vzduchu je podtlakem z okolních prostor. Vzduch je pod tlakem přiváděn z okolních prostor přes dveřní mřížky.

Potrubí vedené ve venkovním prostoru bude izolováno tepelnou izolací o tloušťce min. 100 mm, izolace bude chráněna oplechováním. Tepelná izolace bude provedena z minerálních rohoží s Al polepem. Tepelná izolace bude protažena do střešního prostoru bez oplechování. Prostup střechou – řeší stavební část. Ze stoupacího potrubí bude odváděn kondenzát pomocí zápachové uzávěry do kanalizace.

Ovládání :

Ovládání ventilátorů je odvozeno od světelných vypínačů v jednotlivých místnostech. Ventilátory jsou v provedení s automatickým doběhem.

Zařízení č. 2 : Cvičná kuchyňka

Základní údaje :

Ostrůvkový odsavač par (2 ks)

VC = 500 m3/h – oběhový vzduch

No = 0,27 kW, 230 V, 50 Hz

Umístění větraného prostoru :		pavilon „1“, 1.NP – místnost 1.01

Objem prostoru kuchyňky :			154,86 m3

Výměna vzduchu :				6,46 x/h

Množství cirkulačního vzduchu :		1000 m3/h

Technické řešení :

Prostor místnosti 1.01 Cvičná kuchyňka v 1.NP pavilonu „1“ bude větrán přirozeně okny. Pro občasné použití sporáků pro výuku je navrženo osazení cirkulačních odsavačů par pro zachycení tuků a pachů.

Pro úpravu znehodnoceného vzduchu od jednotlivých sporáků jsou osazeny kuchyňské odsavače par s osvětlením, kovovými tukovými filtry, uhlíkovými filtry a radiálním ventilátorem.

Ovládání :

Jednotlivé odsavače par jsou spouštěny pomocí samostatných vypínačů zapnuto/vypnuto na každém odsavači.

## 8. Specifikace zařízení

### Zařízení č.1 : Sociální zařízení

1.1	Malý radiální ventilátor							3 ks

CF 200 T

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

V = 80 m3/h, p = 80 Pa

N = 0,017 kW, 230 V/50 Hz

včetně :

- pružné připojovací manžety VBM 100

1.2	Výfuková hlavice VHO 160							1 ks

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

1.3	Výfukové potrubí

Potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO, včetně tvarových kusů

Vodotěsné provedení - např. systém Safe „po vodě“ fy Lindab.

V nejnižším místě svislého rozvodu provést přípravu pro odvod kondenzátu.

- velikost do  160, 10% tvarovek						9 m

- velikost do  100, 20% tvarovek						1 m

1.4	Dveřní a stěnové mřížky

Dveřní mřížka 600x80 (pro 1 dveře, např. LGL)				3 ks

1.5	Montážní a spojovací materiál, včetně kotevních prvků			8 kg

- závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce,

samolepící pásky, těsnící materiál

1.6	Provozní zkoušky, spuštění zařízení

1.7	Tepelná izolace venkovní provedení						1,5 m2

s minerální izolací tl. 100 mm s Al polepem a oplechováním

### Zařízení č.2 : Cvičná kuchyňka

2.1	Ostrůvkový odsavač par – cirkulační provedení				2 ks

s osvětlením, uhlíkovými a kovovými tukovými filtry, včetně radiálního ventilátoru

V = 500 m3/h

N = 0,27 kW, 230 V/50 Hz

např. :

ISLA INOX ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

OO 963 X MORA

Stilo Isola SP EG8 X A120 FABER

součástí dodávky jsou kotevní prvky ke stropu místnosti, včetně tubusu ke stropu místnosti (případně atypické provedení odsavače – až ke stropu místnosti)

2.2	Provozní zkoušky, spuštění zařízení