| INDEX |  | ZMĚNA |  |  |  |  |  |  | DATUM |  | JMÉNO |  |  | PODPIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vedoucí projektant |  |  |  |  |  |  | Vedoucí zakázky | ing.Zátko |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektant |  |  |  | ing.Kubaštová |  |  | Technická kontrola |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ®. BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 17 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz. | ZAKÁZKA: | B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově – projektová dokumentace |  |  |  |  |  |  | Počet A4 | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň projektu |  |  |
|  |  |  |  |  | ČÁST: | ZŠ Litvínov – Ruská, dok. pro stavební povolení Dokumentace objektu |  |  |  |  |  |  | PSP - 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum dokončení |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02/2018 |  |  |
|  |  |  |  |  | OBSAH: | Požárně bezpečnostní řešení |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8843-23 |  |  |
|  |  |  |  |  | OBJEDNATEL: | Město Litvínov |  |  |  |  | Číslo archivní: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BPO 6-99441 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | STAVEBNÍK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

a) Seznam použitých podkladů

Objekt bude posuzován v souladu s ustanoveními:

ČSN 73 0802 (2010)+Z1  Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 (2016)  Společná ustanovení 

ČSN 73 0818  Obsazení objektů osobami 

ČSN 73 0834 (2011)+Z1,2  Změny staveb 

Vyhl.23/2008 Sb. o technických podmínkách pož.ochrany

Vyhl.268/2011 Sb. o technických podmínkách pož.ochrany

Vyhl.246/2001 Sb. o stanovení podmínek pož.bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

b) Popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

- Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce a modernizace stávajících odborných učeben, včetně jejich vybavení nábytkem a pomůckami. Řešenými odbornými učebnami jsou:

- Pavilon D, 1.NP – učebna č. 134 – dílny, učebna č.136 – pracovní vyučování, učebna č.140 – kuchyňka

- V pavilonu D v 1.NP je součástí WC přístupné z kuchyňky. Zde bude provedena dispoziční úprava a bude zde navrženo bezbariérové WC přístupné z chodby

- Pavilon C, 2.NP – učebna č.80 – jazyky, kabinet č.83 – kabinet fyziky

- Pavilon C, 3.NP – učebna č.84 – jazyky, učebna č.93 – tato učebna bude upravena na laboratorní učebnu fyziky

- Pavilon B, 3.NP – kabinet č.58 – kabinet jazyků

- Rekonstrukcí nedojde k navýšení kapacity žáků ani učitelů školy.

- Jedná se o školní budovu cca z poloviny 70.tých let minulého století ( projekt z r.1973 ). Stávající objekt je navržen jako prefabrikovaný. Hlavní nosnou konstrukci tvoří ŽB skelet s prefabrikovanou ŽB stropní deskou. Obvodové stěny jsou prefabrikované z betonových sendvičových panelů. Vnitřní dělící stěny a příčky jsou zděné.

- ZŠ Ruská je třípodlažní podsklepená stavba, tvořená třemi křídly, vzájemně propojenými centrální schodišťovou halou. Jednotlivá křídla jsou od schodišťové haly stavebně ( nikoli požárně ) oddělena. Každé křídlo má ještě vlastní vnitřní schodiště, které není dispozičně ani požárně oddělené od ostatních prostor.

- Konstrukční systém objektu nehořlavý. Výška objektu h = 7.2m.

c) Rozdělení stavby do požárních úseků

d) Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického , stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků

e) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

- Veškeré úpravy stávajících prostor budou v souladu s ČSN 73 0834 ( 2011 ), čl.3.1-2, 3.3b3 posuzovány jako Změna staveb skupiny I.

- Škola není viditelně členěná do požárních úseků. Požárně bezpečnostní řešení stavby je po majiteli objektu požadováno „ Zápisem o pravidelné požární kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně “ zpracovaným 15.08.2017 Františkem Jurkovičem, preventistou PO, MR 3, s.r.o.

- V době zpracování tohoto projektu byl k dispozici projekt na zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vlny Orsil TF tl.120mm, zpracovaný fy. DL studio s r.o., Prvního pluku 347/12a, Praha 8 – Karlín.

- Konstrukční systém objektu nehořlavý. Výška objektu h = 7.2m.

f) Zhodnocení navržených stavebních hmot ( stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.

- Požární odolnost nových a měněných prvků zajišťujících stabilitu objektu nesmí být snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však odolnost vyšší než 45minut. Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí nesmí být oproti původnímu stavu zhoršen, na nové povrchové úpravy nesmí být použity výrobky třídy reakce na oheň E nebo F – vyhovuje – do nosných konstrukcí nebude zasahováno.

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení, vybavení

- V měněné části objektu nesmí být původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy – vyhovuje.

- Dále nesmí být zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah: příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty, vnější odběrná místa pož.vody – vyhovuje. Žádná z navržených úprav nemá vliv na stávající zabezpečení protipožárního zásahu v objektu.

h) Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

i) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

- Posuzovaná oblast ZŠ Ruská je vybavena vnějším rozvodem požární vody. Rovněž posuzovaný objekt školy je vybaven vnitřním rozvodem požární vody s hydrantovým systémem v každém křídle. Stávající řešení zůstává zachováno beze změn.

j) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

- Objekt je součástí rozptýlené zástavby v severní části města Litvínova. Veškeré stávající komunikace splňují požadavky čl.12.2 (02) na příjezd požární techniky. Příjezd k objektu je možný po silnici Most-Litvínov a dále pak ulicemi U Bílého sloupu, Tyrše a Fügnera a Ruskou. Stávající řešení zůstává zachováno beze změn.

k) Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky

- Netýká se této stavby.

l) Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby ( rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod. ) z hlediska požadavků požární bezpečnosti

ELEKTROINSTALACE v souladu s ČSN 73 0848

El.instalace musí být v souladu s ustanoveními platných předpisů a norem, především:

23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

ČSN 73 0848  Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

Nutno doložit platné revizní zprávy.

Modernizací vybraných učeben nedochází k navýšení odběru el.energie. Stávající elektroinstalace v řešených prostorách bude demontována v celém rozsahu.

Pavilon B – 2.np – m.č. 3.05 - kabinet jazyků

Pavilon C – 2.np – m.č. 2.03 – kabinet fyziky

- rozvody budou provedeny z nejbližšího stávajícího rozvaděče na chodbě. V rozvaděči bude provedeno rozdělení soustavy na TN-C-S. Zásuvkové obvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x2.5, jištěny jističi 16A/char.B, světelný rozvod kabely CYKY-J 3x1.5, jištěny 10A/char.B. Zásuvky budou připojeny přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA.

Zásuvky jsou navrženy v provedení pod omítku, osazeny ve výšce 0,3m, příp. +0,5m u pracovních stolů. U stolů jsou navrženy jednoduché zásuvky ve společných trojrámečcích. Nové kabelové rozvody se v prostoru chodeb se uloží ve stávajících kabelových kanálech pod stropem.

Pavilon C – 2.np – m.č. 2.08 – učebna jazyků

Pavilon C – 3.np – m.č. 3.02 – učebna fyziky

Pavilon C – 3.np – m.č. 3.08 – učebna jazyků

– v modernizovaných učebnách budou osazeny u vstupních dveří nově rozvaděče učeben RP.

Rozvod bude veden částečně v podlaze, částečně po nábytku ve vkládacích lištách a podparapetních žlabech, které budou součástí nábytku.

V učebně fyziky bude proveden rozvod do katedry a lavic. V katedře v uzamykatelné části nábytku bude osazen  výkonový napájecí zdroj 24V/DC/AC ze které budou napájeny elektropanely 24V v lavicích žáků. Zásuvkový rozvod 230V bude veden přes katedru (spínané obvody) a v každé lavici bude ukončen dvěmi resp.třemi zásuvkami 16A/230V osazenými do nábytku pod uzamčení.

Veškeré zásuvkové obvody v objektu budou přes proudový chránič s vybavovacím

proudem 30mA (zásuvky užívány osobami bez elektrotechnické kvalifikace dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2).

Pavilon D – 1.np

1.04 – učebna kuchyňka

Nad vstupními dveřmi se osadí nový rozvaděče RP-D1.04, ve kterém budou jištěny veškeré vývody vč. osvětlení a zásuvek v učebně. Připojen bude kabelem CYKY 5x6 ze stávajícího rozvaděče na chodbě. V něm bude provedeno rozdělení soustavy na TN-C-S.

Elektrické vařiče se připojí kabely CYKY-J 3x2.5, ukončenými samostatnými zásuvkami. Pro myčku a lednici s mikrovlnnou troubou jsou navrženy také samostatné zásuvkové vývody. Nad pracovní plochy budou provedeny další zásuvkové vývody pro ostatní ruční spotřebiče.

Veškeré toto zařízení bude odpojitelné tlačítkem CS u vstupu do místnosti.

1.01 – učebna – pracovní vyučování

1.24 - dílna

- v rohu místnosti 1.24 bude osazen nový rozvaděč RP-D1.24 pro tyto dvě učebny a sklad 1.02. Připojen bude kabelem CYKY 5x6 ze stávajícího rozvaděče na chodbě. V něm bude provedeno rozdělení soustavy na TN-C-S.

Veškeré zásuvkové obvody v objektu budou přes proudový chránič s vybavovacím

proudem 30mA (zásuvky užívány osobami bez elektrotechnické kvalifikace dle ČSN 33 2000-4-41ed.2).

Vnitřní ochrana před bleskem - přepěťové ochrany

Do hlavního rozvaděče RH bude osazena přepěťová ochrana I.+II. Do rozvodnic učeben ochrany tř. II a do vybraných zásuvkových obvodů (zásuvek) tř. III.s akustickou signalizací (zásuvky pro PC a interaktivní tabule- bude určeno v dalším stupni PD).

VZDUCHOTECHNIKA v souladu s ČSN 73 0872

Nové VZT zařízení spočívá pouze ve zřízení havarijních odtahů z dílen a kuchyňky. VZT zařízení nebude zajišťovat nucené větrání místnosti. Jedná se o zařízení zajišťující odtah odtah nežádoucích pachů a prachu při jejich výskytu. Prostory budou větrány podtlakově - přisáváním vzduchu z okolních místností, mřížkou nebo spárou pode dveřmi. Výfuk vzduchu je veden kruhovým potrubím do venkovního prostoru. Dělící konstrukce mezi větranou místností a prostorem pro přívod vzduchu není požárně dělící konstrukcí.

PROSTUPY v souladu s ČSN 73 0810 ( 2016 ), čl.6.2

Veškeré nové prostupy ( ZTI, VZT a elektro ) vodorovnými i svislými konstrukcemi musí být řádně dotěsněny

Konstrukce, ve kterých se vyskytují prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna ( nebo upravena ) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě VZT zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisejícími s prostupy ČSN 73 08xx.

Těsnění prostupů se provádí:

a) realizací požárně bezpečnostního zařízení - výrobku ( systému ) požární přepážky nebo ucpávky, v souladu s ČSN EN 13501-2+A:2010, čl. 7.5.8), nebo

b) dotěsněním ( např. dozděním, příp. dobetonováním ) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest, evakuačních výtahů a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii EI/E

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

1) jedná se o o prostup zděnou-betonovou konstrukcí stěnou/stropem a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou ( teplá/studená voda, topení, chlazení apod. ). Potrubí musí být třídy reakce na oheň  A1/2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí max.30mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň  A1/2 a to s přesahem minimálně 500mm na obě strany konstrukce; nebo

2) jedná se o jednotlivý prostup potrubí jednoho ( samostatně vedeného ) kabelu el.instalace ( bez chráničky apod. ) s vnějším průměrem kabelu do 20mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné/betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500mm.

m) Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

n) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby

Netýká se této stavby.

o) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

Vyhl.23/2008Sb.

§10(4) – Úniková cesta musí být vybavena bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Značkami podle ČSN EN ISO 7010 je třeba dále vyznačit alespoň: každé elektrozařízení ( rozvaděče apod. ), hl.uzávěr vody, hl. vypínač el.energie, PHP, hadicové systémy, …

Závěr:

Stavebník ( dodavatel, investor ) musí v dostatečném předstihu před místním šetřením podat žádost a vyzvat HZS k provedení závěrečné prohlídky stavby podle §31, odst.1, písm.c Zákona 133/85Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

vypracoval:  ing. Zdeňka Kubaštová

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

( aut.č. 0300118 )

tel. 353 675 229

schéma hydrantů využitelných pro požární účely v posuzované lokalitě: