1	Základní údaje	2

1.1	Identifikační údaje stavby a investora	2

1.2	Úvod	3

1.3	Podklady	3

2	Kanalizace	3

2.1	Stávající stav	3

2.2	Splašková kanalizace	3

2.3	Zkoušení	4

# Základní údaje

## Identifikační údaje stavby a investora

Investor:	Město Litvínov

Městský úřad Litvínov

Náměstí Míru 11

436 01 Litvínov

Název akce:	Výměna rozvodů splaškové kanalizace na ZŠ HAMR pod

objektem školní jídelny parc. č. st. 562

Část:	D1.4.1 - Zdravotně technické instalace (ZTI)

Dodavatel:	vzejde z výběrového řízení

Projektant části:	MIKRO PRAHA spol. s.r.o.

Na Březince 1111/4

150 00 Praha 5, Smíchov

Zodpovědný projektant:	Ing. Milan Kroupa

Vypracoval:	Vlastimil Velebil

Místo stavby: 	Objekt školní jídelny – budova bez č.p./č.e. na pozemku

parc. č. st. 562 v katastrální území Hamr u Litvínova, Litvínov

Charakter stavby: 	Rekonstrukce

Stupeň projektové dokumentace:	Dokumentace k provedení stavby (DPS)

## Úvod

Tento projekt řeší rekonstrukci vnitřních rozvodů splaškové kanalizace v 1PP řešeného objektu. Rozvody budou v rámci 1PP kompletně nahrazeny novými. Napojení na stávající stoupačky do nadzemního podlaží bude provedeno pod stropem 1PP. Do 1NP rekonstrukce kanalizace nezasahuje. Na tuto projektovou dokumentaci rekonstrukce splaškové kanalizace navazuje další projektová dokumentace na provedení rekonstrukce tukové kanalizace od zařizovacích předmětů a zařízení v prostoru kuchyně v 1NP. Tyto rekonstrukce nelze provést samostatně, neboť jedna navazuje na druhou.

Po provedené rekonstrukci musí zůstat funkční veškerá dále využívaná vedení v 1PP a v nadzemním podlaží. Před samotnou rekonstrukcí, nebo v jejím průběhu bude proto dodavatelem proveden podrobný průzkum stávajících vedení tak, aby bylo zaručeno výše uvedené. Případná nalezená stávající slepá potrubí budou zaslepena, nebo demontována a nebudou napojována na nové rozvody.

Předmětem rekonstrukce není náhrada stávajících zařizovacích předmětů. V rámci rekonstrukce bude provedena i náhrada připojovacích potrubí zařizovacích předmětů v 1PP vedených po zdi. Připojovací potrubí ve zdech bude zachováno.

## Podklady

- Projektová dokumentace budovy, část stavební v dwg

- Osobní prohlídka objektu

# Kanalizace

## Stávající stav

V 1PP se nachází vysloužilé rozvody splaškové kanalizace, které budou kompletně nahrazeny novými a to včetně ležáků v zemi. Na rozvodech v zemi jsou umístěny revizní šachty, ve kterých jsou na potrubí umístěny čistící kusy. Stávající trasy kanalizace byly zaměřeny při osobní prohlídce a dle nich byly následně zakresleny trasy nových potrubí. Nová potrubí jsou tedy v maximálním možné míře vedena v trasách stávajícího potrubí. Případné drobné odchylky vedení pod stropem, nebo po zdi byly provedeny s ohledem na vnitřní dispozici objektu a jsou tak v souladu se stávajícím standardem vedení potrubí.

## Splašková kanalizace

Nová potrubí budou vedena v trasách stávajících ve zdech, po zdech, pod stropem a pod podlahou 1PP. Veškeré instalací potrubí narušené zdivo musí i nadále splňovat požadované protihlukové a tepelné parametry a nároky na únosnost.

Rozvody v objektu budou provedeny z potrubí PP-HT a rozvody v zemi z potrubí PVC-KG SN4. Navržená potrubí jsou spojována hrdlovými spoji s pryžovým těsněním.

Spád splaškového svodného potrubí bude min. 2% a připojovacího min. 3%.

Čistící kusy budou umístěny ve všech revizních šachtách a na všech stoupačkách probíhajících přes 1PP. Čistící kusy ve zdech a budou přístupny pomocí revizních dvířek 200x200.

Veškeré případné prostupy potrubí DN100 mezi požárními úseky musí být řešeny s protipožárním utěsněním pomocí certifikovaného protipožárního systému například HILTI, INTUMEX.

## Zkoušení

Dle ČSN 75 6760 bude na trubním rozvodu provedena technická prohlídka, zkouška vodotěsnosti svodného potrubí a zkouška plynotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí.

Vodotěsnost svodného potrubí je zkoušena přetlakem 3 – 50 kPa po dobu min. 30 minut. Zkouška plynotěsnosti se provádí vzduchem, nebo odorizovaným či obarveným plynem s přetlakem 0,4 kPa po dobu min. 30 minut.