## List1
| Zimní stadion Litvínov 2024/2025 - rekapitulace |  |  |  | Příloha č.4 ZD
| Formulář nabídkové ceny - Ceník prací |  |  | vyplní uchazeč
| 1. Práce strojně - montážní vč. souvisejících revizí a zkoušek | MJ | Počet MJ | Cena MJ Kč bez DPH | Cena celkem Kč bez DPH | Revize a zkoušky
1. | Technologický okruh NH3 - provést ultrazvukové měření síly potrubí na okruhu čpavku 4x ploška | ploška | 4 |  | 0
2. | Technologický okruh NH3 - provést opravu značení potrubních cest na strojním zařízení ve strojovně ZS | soub. | 1 |  | 0
3. | Technologický okruh NH3 - provést zabroušení svarů na potrubí odvětrání pojistných ventilů dle požadavků IBF | ks | 1 |  | 0
4. | Technologický okruh vody - vyčištění nádrže chladící vody před strojovnou (demontáž a montáž víka) | ks | 1 |  | 0
5. | Technologický okruh vody - demontáž kontrola a podle potřeby zabroušení zpětné klapky v nádrži chladící vody před strojovnou | ks | 1 |  | 0
6. | Technologický okruh vody - vyčištění deskových výměníků kompresorů Mycom, S.J.Brema, včetně filtrů před výměníky | soub. | 3 |  | 0
7. | Technologický okruh vody - revize, vyčištění případně oprava ponorného čerpadla hlavní hala (demontáž a montáž) | ks | 1 |  | 0 | ANO
8. | Technologický okruh vody - revize, vyčištění případně oprava ponorného čerpadla tréninková hala (demontáž a montáž) | ks | 1 |  | 0 | ANO
9. | Technologický okruh vody - oprava čerpadel vodního hospodářství pro ohřev užitkové vody dle výsledků diagnostiky | soub. | 1 |  | 0
10. | Technologický okruh vody - provést výměnu zkorodovaného potrubí přívodu vody ve strojovně ZS DN 76 cca 10 metrů plus napojení na stávající rozvod vody 3x | ks | 1 |  | 0
11. | Technologický okruh vody - provést doplnění pochozího plechu ve strojovně ZS cca 50x50 cm | ks | 1 |  | 0
12. | Technologický okruh vody - provést opravu pochozího plechu ve strojovně v prostoru solankových čerpadel cca 6m2, dle požadavků IBP | ks | 1 |  | 0
13. | Technologický okruh vody - provést opravu istalace manometru na kondenzátoru B (vertikální poloha) dle požadavků IBP | ks | 1 |  | 0
14. | Technologický okruh vody - provést ukotvení plastového potrubí na zásobní nádrži solanky dle požadavků IBP | ks | 1 |  | 0
15 | Provést diagnostiků motorů, kompresorů, čerpadel za účelem zjištění stavů jednotlivých zařízení pro případnou opravu: - kompresor Mycom K111: motor, kompresor, čerpadlo oleje - kompresor Mycom K113: motor, kompresor, čerpadlo oleje - čerpadla solanky hlavní a tréninková plocha: 4 x čerpadlo, 4 x motor - čerpadla chladící vody: 2 x čerpadlo, 2 x motor - čerpadla vodního hospodářství: 7 x čerpadlo, 7 x motor | soub. | 1 |  | 0
| Strojně-montážní práce ř. 1-15 celkem (MIMO řádků 7 a 8) |  |  |  | 0
| Revize a zkoušky ř. 7 a 8 celkem |  |  |  | 0
| CELKEM část 1. |  |  |  | 0
| 2. Revize | MJ | Počet MJ | Cena MJ | Cena celkem Kč bez DPH | Revize a zkoušky
16. | Provést vnitřní revize TNS po pěti letech dle rozpisu zařízení, včetně odčpavkování a zpětného naplnění TNS dle požadavků revizního technika | soub. | 1 |  | 0 | ANO
17. | Provést celkovou revizi elektro na strojním zařízení | soub. | 1 |  | 0 | ANO
18. | Provést kompletní revizi chladícího zařízení po pěti letech dle ČSN | soub. | 1 |  | 0 | ANO
19. | Sběrač R 141 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
20. | Sběrač R 141 - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
21. | Sběrač R 141 - provést ultrazvukové měření tloušťky nádoby 11 x ploška dle nákresu TNS | ploška | 11 |  | 0 | ANO
22. | Sběrač R 141 - provést vnitřní revizi tlakové nádoby, náhrada zkouška těsnosti na úbytek dle revizního technika | ks | 1 |  | 0 | ANO
23. | Sběrač S 122 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
24. | Sběrač S 122 - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
25. | Sběrač S 122 - provést vnitřní revizi tlakové nádoby, náhrada zkouška těsnosti na úbytek dle revizního technika | ks | 1 |  | 0 | ANO
26. | Sběrač S 120 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
27. | Sběrač S 120 - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
28. | Sběrač S 120 - provést vnitřní revizi tlakové nádoby, náhrada zkouška těsnosti na úbytek dle revizního technika | ks | 1 |  | 0 | ANO
29. | Výparník C - provéz revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
30. | Výparník C - provéz revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
31. | Výparník C - provést ultrazvukové měření tloušťky nádoby 10 x ploška dle nákresu TNS | ploška | 10 |  | 0 | ANO
32. | Výparník C - provést vnitřní revizi tlakové nádoby, demontáž izolace obou vík, demontáž vík, vnitřní revize dle revizního technika opětovná montáž vík, zkouška těsnosti zaizolování vík | ks | 1 |  | 0 | ANO
33. | Zásobník NH3 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
34. | Zásobník NH3 - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
35. | Zásobník NH3 - provést ultrazvukové měření tloušťky nádoby 10x ploška dle nákresu TNS | ploška | 10 |  | 0 | ANO
36. | Zásobník NH3 - provést vnitřní revizi tlakové nádoby, odčpavkování nádoby, demontáž víka nádoby, vnitřní revize dle revizního technika opětovná montáž víka, zkouška těsnosti | ks | 1 |  | 0 | ANO
37. | Kondenzátor R143 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
38. | Kondenzátor R143 - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
39. | Kondenzátor R143 - provést ultrazvukové měření tloušťky nádoby 10x ploška dle nákresu TNS | ploška | 10 |  | 0 | ANO
40. | Kondenzátor R143 - provést vnitřní revizi tlakové nádoby, demontáž obou vík nádoby, vyčištění trubkovnice, vnitřní revize dle revizního technika opětovná montáž víka, zkouška těsnosti | ks | 1 |  | 0 | ANO
41. | Kondenzátor R144 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
42. | Kondenzátor R144 - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
43. | Kondenzátor R144 - provést ultrazvukové měření tloušťky nádoby 10x ploška dle nákresu TNS | ploška | 10 |  | 0 | ANO
44. | Kondenzátor R144 - provést vnitřní revizi tlakové nádoby, demontáž obou vík nádoby, vyčištění trubkovnice, vnitřní revize dle revizního technika opětovná montáž víka, zkouška těsnosti | ks | 1 |  | 0 | ANO
45. | Sběrač oleje - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
46. | Sběrač oleje - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
47. | Sběrač oleje - provést ultrazvukové měření tloušťky nádoby 12x ploška dle nákresu TNS | ploška | 12 |  | 0 | ANO
48. | Sběrač oleje - provést vnitřní revizi tlakové nádoby, odčpavkování nádoby, demontáž armatur, zaslepení hrdel, tlakování nádoby vodou, vnitřní revize dle revizního technika, opětovná montáž armatur, zkouška těsnosti | ks | 1 |  | 0 | ANO
49. | Strojovna ZS - Deskový výměník 06/0278/224 provést vnitřní revizi tlakové nádoby, náhrada zkouška těsnosti na úbytek dle revizního technika | ks | 1 |  | 0 | ANO
50. | Strojovna ZS - Deskový výměník 96/223/017 provést vnitřní revizi tlakové nádoby, náhrada zkouška těsnosti na úbytek dle revizního technika | ks | 1 |  | 0 | ANO
51. | Strojovna ZS - Deskový výměník 99/1218/073 provést vnitřní revizi tlakové nádoby, náhrada zkouška těsnosti na úbytek dle revizního technika | ks | 1 |  | 0 | ANO
52. | Brema K112 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
53. | Brema K112 - Prim. odlučovač OA14011A provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž 2 kusy | ks | 2 |  | 0 | ANO
54. | Brema K112 - Prim. odlučovač OA14011A provést ultrazvukové měření tloušťky potrubí kompresoru 4x ploška | ploška | 4 |  | 0 | ANO
55. | Brema K112 - Prim. odlučovač OA14011A provést vnitřní revizi tlakové nádoby, náhrada zkouška těsnosti na úbytek dle revizního technika | ks | 1 |  | 0 | ANO
56. | Brema K112 - Prim. odlučovač OA14011A provést ultrazvukové měření tloušťky nádoby 8x ploška dle nákresu TNS | ploška | 8 |  | 0 | ANO
57. | Brema K112 - Sek.odlučovač OAS3088 1168601332 - provést ultrazvukové měření tloušťky nádoby 4x ploška dle nákresu TNS | ploška | 4 |  | 0 | ANO
58. | Brema K112 - Sek.odlučovač OAS3088 1168601332 - provést vnitřní revizi tlakové nádoby, náhrada zkouška těsnosti na úbytek dle revizního technika | ks | 1 |  | 0 | ANO
59. | Brema K112 - Sek.odlučovač OAS3088 1168601334 - provést ultrazvukové měření tloušťky nádoby 4x ploška dle nákresu TNS | ploška | 4 |  | 0 | ANO
60. | Brema K112 - Sek.odlučovač OAS3088 1168601334 - provést vnitřní revizi tlakové nádoby, náhrada zkouška těsnosti na úbytek dle revizního technika | ks | 1 |  | 0 | ANO
61. | Mycom K111 Odlučovač - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
62. | Mycom K111 Odlučovač - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž 3 kusy | ks | 3 |  | 0 | ANO
63. | Mycom K111 Odlučovač - provést ultrazvukové měření tloušťky nádoby 9x ploška dle nákresu TNS | ploška | 9 |  | 0 | ANO
64. | Mycom K111 Chladič oleje KS20-AEP-121 L1100 A18-25701B - provést ultrazvukové měření tloušťky nádoby 4x ploška dle nákresu TNS | ploška | 4 |  | 0 | ANO
65. | Mycom K111 Chladič oleje KS20-AEP-121 L1100 A 18-25701B provést vyčištění trubkovnice chladiče včetně demontáže a montáže vík | ks | 1 |  | 0 | ANO
66. | Mycom K111 Chladič oleje KS20-AEP-121 L1100 A18-25701A - provést ultrazvukové měření tloušťky nádoby 4x ploška dle nákresu TNS | ploška | 4 |  | 0 | ANO
67. | Mycom K111 Chladič oleje KS20-AEP-121 L1100 A 18-25701A provést vyčištění trubkovnice chladiče včetně demontáže a montáže vík | ks | 1 |  | 0 | ANO
68. | Mycom K113 Odlučovač - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
69. | Mycom K113 Odlučovač - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž 3 kusy | ks | 3 |  | 0 | ANO
70. | Mycom K113 Odlučovač - provést ultrazvukové měření tloušťky nádoby 9x ploška dle nákresu TNS | ploška | 9 |  | 0 | ANO
71. | Mycom K113 Chladič oleje KS12-AEP-423 L800 A19-28410B - provést ultrazvukové měření tloušťky nádoby 4x ploška dle nákresu TNS | ploška | 4 |  | 0 | ANO
72. | Mycom K113 Chladič oleje KS12-AEP-423 L800 A19-28410B provést vyčištění trubkovnice chladiče včetně demontáže a montáže vík | ks | 1 |  | 0 | ANO
73. | Mycom K113 Chladič oleje KS12-AEP-423 L800 A19-28410A - provést ultrazvukové měření tloušťky nádoby 4x ploška dle nákresu TNS | ploška | 4 |  | 0 | ANO
74. | Mycom K113 Chladič oleje KS12-AEP-423 L800 A19-28410A provést vyčištění trubkovnice chladiče včetně demontáže a montáže vík | ks | 1 |  | 0 | ANO
| Revize a zkoušky ř. 16-74 celkem |  |  |  | 0
| CELKEM část 2. |  |  |  | 0
| 3. Pohotovostní služba | MJ | Počet MJ | Cena MJ | Cena celkem Kč bez DPH
75 | Cena pohotovostní služby po dobu 24 hodin denně dosažitelné od 06:00 do 18:00 h, od 18:00 do 06:00 h | měsíc | 10 |  | 0
76 | Cena pracovního výkonu pohotovostní služby | HZS | 50 |  | 0
| CELKEM část 3. |  |  |  | 0
| CELKEM ZA DÍLO CELKEM část 1 + 2 + 3 |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| CELKEM DÍLO vč. DPH 21% |  |  |  | 0