## Svítidlo silniční
Příloha č. 1a - Technická specifikace parametrů
Technická specifikace parametrů pro silniční svítidlo VO
Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky
Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Nabízené parametry uchazečem“ uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku, nebo uvede hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní požadované parametry, bude vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.
| Nabízené parametry | Požadavek dle zadavatele
Celkový nastavitelný rozsah příkonů svítidla |  | 10W - 70W
Jmenovité napětí |  | 230V ±10%, 50 Hz
Ochrana proti přepětí |  | přepěťová ochrana typu 2+3 (5kA/10kV) přímo ve svítidle (vyměnitelná bez nutnosti demontáže svítidla ze stožáru)
Provedení předřadného zdroje |  | multifunkční s možností nastavení regulačních diagramů výkonu s integrovanou přepěťovou ochranou min. 6kV
Provedení světelného zdroje |  | LED modul s jednotlivými účinnými diodami s optickým systémem (nikoliv COB čip)
Minimální počet variant optik svítidla pro nasvícení různých typů komunikací při jednotném designu |  | ≥ 10
Doplnění optického systému: Svítidlo musí být možné osadit tzv. clonami Backlight, instalovanými na každou čočku uvnitř svítidla, které omezují světelný tok svítidla směrem za svítidlo |  | ANO
Měrný světelný výkon svítidla (na konci životnosti svítidla) |  | ≥ 145lm / W
Teplota chromatičnosti |  | ≤2700 K
Index podání barev Ra |  | ≥ 70
Životnost |  | ≥ 100 000 hodin / L90
Krytí dle ČSN EN 60529 |  | ≥ IP 66
Mechanická odolnost dle ČSN EN 62262+A1 |  | ≥ IK10
Provozní teplota |  | min rozsah - 40 °C až + 45 °C
Naklápění - pro zajištění rovné instalace na sloup/stožár |  | min rozsah - 15 ° až + 15 ° (možnost instalace na stožár bez výložníku)
Hmotnost |  | Max 5 kg
Účinnost svítidla |  | ≥ 93 %
Pasivní chlazení LED modulu - není přípustné chlazení pomocí ventilátorů |  | ANO
Teplotní ochrana LED zdrojů - regulace nebo vypnutí svítidla při přehřátí |  | ANO
Svítidlo musí být vybaveno termistorem |  | ANO
Materiál tělesa svítidla - AL slitina |  | ANO
Difusor musí být rovný, skleněný s možností jeho výměny |  | ANO
Svítidlo musí mít povrchovou úpravu v barvě RAL 9006 |  | ANO
Odpínací svorka, která odpojí svítidlo od napájecího napětí při otevření svítidla pro zajištění beznapěťového stavu |  | ANO
Korpus svítidla bez chladicích žeber |  | ANO
Korpus svítidla musí být vybaven přetlakovým ventilem, který je umístěn tak, aby byl překryt korpusem svítidla a nedoházelo k jeho degradaci působením povětrnostních vlivů |  | ANO
Korpus svítidla s paticí Zhaga s krytkou a předřadníkem DALI2/NFC/certifikace D4i s výstupem 24V |  | ANO
Montáž na dřík stožáru nebo výložník o průměru 42-60mm (bez dalšího příslušenství) |  | ANO
Konstrukce svítidla musí umožnovat demontovat celou optickou část bez použití nářadí a nahradit novým funkčním kusem bez nutnosti demontovat nosnou část korpusu svítidla z výložníku nebo sloupu a dále umožnit napájecí a řídící jednotku svítidla demontovat ze svítidla bez použití nářadí pouhým rozpojením konektoru a jednoduchým odjištěním aretovacího zámku na korpusu svítidla |  | ANO
Uchycení k výložníku nebo stožáru nerezovými šrouby v minimálním počtu 2 ks |  | ANO
Doložit certifikát ENEC, ENEC+, ISO9001 a ISO14001 |  | ANO
Funkce konstantního světelného toku „CLO“ |  | ANO
Funkce AstroDIM pro nastavení autonomního řízení stmívání s možností nastavení několika úrovní stmívání, napaječ DALI2 s NFC funkcí pro bezkontaktní programování. Regulace osvětlení na 60% příkonu od 22:00 do 5:00 hod |  | ANO
Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. retrofit, kdy lze svítidlo osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji LED. |  | ANO
Svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně. |  | ANO
Tepelná ochrana napaječe s reverzní pojistkou |  | ANO
Integrované vodováha v těle svítidla pro bezproblémovou a zcela rovnou instalaci svítidla |  | ANO
Možnost dodat s integrovanou tavnou pojistkou ve svítidle |  | ANO
0% podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu svítidla 0° (ULR) |  | ANO
Svítidla musí mít ve všech výkonných a rozměrových variantách jednotný design a velikost |  | ANO
Svítidlo musí mít konstrukčně (mechanicky) oddělenou předřadnou a optickou část svítidla |  | ANO
Doložit do nabídky výpočty jednotlivých světelných situací v otevřeném souboru (Relux, Dialux) a křivky svítivosti (LDT data) navrhovaných svítidel na přenosném médiu pro ověření deklarovaných parametrů. |  | ANO
Rozměry svítidla |  | Max. 600x300x150mm (délka x šířka x výška)
Záruka na svítidlo min. 60 měsíců |  | ANO
….......................................
V …................., dne ….................... |  | Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

## Svítidlo přechodové
Příloha č. 1a - Technická specifikace parametrů
Technická specifikace parametrů pro přechodové svítidlo VO
Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky
Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Nabízené parametry uchazečem“ uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku, nebo uvede hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní požadované parametry, bude vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.
| Nabízené parametry | Požadavek dle zadavatele
Celkový nastavitelný rozsah příkonů svítidla |  | 10W - 80W
Jmenovité napětí |  | 230V ±10%, 50 Hz
Ochrana proti přepětí |  | přepěťová ochrana typu 2+3 (5kA/10kV) přímo ve svítidle (vyměnitelná bez nutnosti demontáže svítidla ze stožáru)
Provedení předřadného zdroje |  | multifunkční s možností nastavení regulačních diagramů výkonu s integrovanou přepěťovou ochranou min. 6kV
Provedení světelného zdroje |  | LED modul s jednotlivými účinnými diodami s optickým systémem (nikoliv COB čip)
Minimální počet variant optik svítidla pro nasvícení různých typů komunikací při jednotném designu |  | ≥ 3
Doplnění optického systému: Svítidlo musí být možné osadit tzv. clonami Backlight, instalovanými na každou čočku uvnitř svítidla, které omezují světelný tok svítidla směrem za svítidlo |  | ANO
Měrný světelný výkon svítidla (na konci životnosti svítidla) |  | ≥ 145lm / W
Teplota chromatičnosti |  | ≥4000 K
Index podání barev Ra |  | ≥ 70
Životnost |  | ≥ 100 000 hodin / L90
Krytí dle ČSN EN 60529 |  | ≥ IP 66
Mechanická odolnost dle ČSN EN 62262+A1 |  | ≥ IK10
Provozní teplota |  | min rozsah - 40 °C až + 45 °C
Naklápění - pro zajištění rovné instalace na sloup/stožár |  | min rozsah - 15 ° až + 15 ° (možnost instalace na stožár bez výložníku)
Hmotnost |  | Max 5 kg
Účinnost svítidla |  | ≥ 93 %
Pasivní chlazení LED modulu - není přípustné chlazení pomocí ventilátorů |  | ANO
Teplotní ochrana LED zdrojů - regulace nebo vypnutí svítidla při přehřátí |  | ANO
Svítidlo musí být vybaveno termistorem |  | ANO
Materiál tělesa svítidla - AL slitina |  | ANO
Difusor musí být rovný, skleněný s možností jeho výměny |  | ANO
Svítidlo musí mít povrchovou úpravu v barvě RAL 9006 |  | ANO
Odpínací svorka, která odpojí svítidlo od napájecího napětí při otevření svítidla pro zajištění beznapěťového stavu |  | ANO
Korpus svítidla bez chladicích žeber |  | ANO
Korpus svítidla musí být vybaven přetlakovým ventilem, který je umístěn tak, aby byl překryt korpusem svítidla a nedoházelo k jeho degradaci působením povětrnostních vlivů |  | ANO
Korpus svítidla s paticí Zhaga s krytkou a předřadníkem DALI2/NFC/certifikace D4i s výstupem 24V |  | ANO
Montáž na dřík stožáru nebo výložník o průměru 42-60mm (bez dalšího příslušenství) |  | ANO
Konstrukce svítidla musí umožnovat demontovat celou optickou část bez použití nářadí a nahradit novým funkčním kusem bez nutnosti demontovat nosnou část korpusu svítidla z výložníku nebo sloupu a dále umožnit napájecí a řídící jednotku svítidla demontovat ze svítidla bez použití nářadí pouhým rozpojením konektoru a jednoduchým odjištěním aretovacího zámku na korpusu svítidla |  | ANO
Uchycení k výložníku nebo stožáru nerezovými šrouby v minimálním počtu 2 ks |  | ANO
Doložit certifikát ENEC, ENEC+, ISO9001 a ISO14001 |  | ANO
Funkce konstantního světelného toku „CLO“ |  | ANO
Funkce AstroDIM pro nastavení autonomního řízení stmívání s možností nastavení několika úrovní stmívání, napaječ DALI2 s NFC funkcí pro bezkontaktní programování. Regulace osvětlení na 60% příkonu od 22:00 do 5:00 hod |  | ANO
Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. retrofit, kdy lze svítidlo osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji LED. |  | ANO
Svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně. |  | ANO
Tepelná ochrana napaječe s reverzní pojistkou |  | ANO
Integrované vodováha v těle svítidla pro bezproblémovou a zcela rovnou instalaci svítidla |  | ANO
Možnost dodat s integrovanou tavnou pojistkou ve svítidle |  | ANO
0% podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu svítidla 0° (ULR) |  | ANO
Svítidla musí mít ve všech výkonných a rozměrových variantách jednotný design a velikost |  | ANO
Svítidlo musí mít konstrukčně (mechanicky) oddělenou předřadnou a optickou část svítidla |  | ANO
Doložit do nabídky výpočty jednotlivých světelných situací v otevřeném souboru (Relux, Dialux) a křivky svítivosti (LDT data) navrhovaných svítidel na přenosném médiu pro ověření deklarovaných parametrů. |  | ANO
Rozměry svítidla |  | Max. 600x300x150mm (délka x šířka x výška)
Záruka na svítidlo min. 60 měsíců |  | ANO
….......................................
V …................., dne ….................... |  | Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

## Svítidlo parkové
Příloha č. 1a - Technická specifikace parametrů
Technická specifikace parametrů pro parkové svítidlo VO
Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky
Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Nabízené parametry uchazečem“ uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku, nebo uvede hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, bude vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní požadované parametry, bude vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.
| Nabízené parametry | Požadavek dle zadavatele
Celkový nastavitelný rozsah příkonů svítidla |  | 10W - 70W
Jmenovité napětí |  | 230V ±10%, 50 Hz
Ochrana proti přepětí |  | přepěťová ochrana typu 2+3 (5kA/10kV) přímo ve svítidle (vyměnitelná bez nutnosti demontáže svítidla ze stožáru)
Provedení předřadného zdroje |  | multifunkční s možností nastavení regulačních diagramů výkonu s integrovanou přepěťovou ochranou min. 6kV
Provedení světelného zdroje |  | LED modul s jednotlivými účinnými diodami s optickým systémem (nikoliv COB čip)
Minimální počet variant optik svítidla pro nasvícení různých typů komunikací při jednotném designu |  | ≥ 3
Doplnění optického systému: Svítidlo musí být možné osadit tzv. clonami Backlight, instalovanými na každou čočku uvnitř svítidla, které omezují světelný tok svítidla směrem za svítidlo |  | ANO
Měrný světelný výkon svítidla (na konci životnosti svítidla) |  | ≥ 145lm / W
Teplota chromatičnosti |  | ≤2700 K
Index podání barev Ra |  | ≥ 70
Životnost |  | ≥ 100 000 hodin / L90
Krytí dle ČSN EN 60529 |  | ≥ IP 66
Mechanická odolnost dle ČSN EN 62262+A1 |  | ≥ IK10
Provozní teplota |  | min rozsah - 40 °C až + 45 °C
Hmotnost |  | Max 8 kg
Účinnost svítidla |  | ≥ 93 %
Pasivní chlazení LED modulu - není přípustné chlazení pomocí ventilátorů |  | ANO
Teplotní ochrana LED zdrojů - regulace nebo vypnutí svítidla při přehřátí |  | ANO
Svítidlo musí být vybaveno termistorem |  | ANO
Materiál tělesa svítidla - AL slitina |  | ANO
Difusor musí být rovný, skleněný s možností jeho výměny |  | ANO
Svítidlo musí mít povrchovou úpravu v barvě RAL 9006 |  | ANO
Korpus svítidla bez chladicích žeber |  | ANO
Korpus svítidla musí být vybaven přetlakovým ventilem, který je umístěn tak, aby byl překryt korpusem svítidla a nedoházelo k jeho degradaci působením povětrnostních vlivů |  | ANO
Korpus svítidla s paticí Zhaga s krytkou a předřadníkem DALI2/NFC/certifikace D4i s výstupem 24V |  | ANO
Montáž na dřík stožáru nebo výložník o průměru 42-60mm (bez dalšího příslušenství) |  | ANO
Uchycení k výložníku nebo stožáru nerezovými šrouby v minimálním počtu 2 ks |  | ANO
Doložit certifikát ENEC, ISO9001 a ISO14001 |  | ANO
Funkce konstantního světelného toku „CLO“ |  | ANO
Funkce AstroDIM pro nastavení autonomního řízení stmívání s možností nastavení několika úrovní stmívání, napaječ DALI2 s NFC funkcí pro bezkontaktní programování. Regulace osvětlení na 60% příkonu od 22:00 do 5:00 hod |  | ANO
Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. retrofit, kdy lze svítidlo osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji LED. |  | ANO
Svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně. |  | ANO
Tepelná ochrana napaječe s reverzní pojistkou |  | ANO
Možnost dodat s integrovanou tavnou pojistkou ve svítidle |  | ANO
0% podíl světelného toku do horního poloprostoru při sklonu svítidla 0° (ULR) |  | ANO
Svítidla musí mít ve všech výkonných a rozměrových variantách jednotný design a velikost |  | ANO
Svítidlo musí mít konstrukčně (mechanicky) oddělenou předřadnou a optickou část svítidla |  | ANO
Doložit do nabídky výpočty jednotlivých světelných situací v otevřeném souboru (Relux, Dialux) a křivky svítivosti (LDT data) navrhovaných svítidel na přenosném médiu pro ověření deklarovaných parametrů. |  | ANO
Rozměry svítidla |  | Max. 600x600x750mm (délka x šířka x výška)
Záruka na svítidlo min. 60 měsíců |  | ANO
Rozměry svítidla pro parkové uspořádání; Jde o kruhové svítidlo na dvou nosných prvcích obloukového tvaru, určené pro horní umístění přímo na stožár VO, viz. ilustrace . Finální design korpusu svítidla podléhá schválení investora |  | Požadovaný design svítidla
ø470 – 530 mm
v 480 – 530 mm
….......................................
V …................., dne ….................... |  | Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče