Michal Pospíšil

Denisova 2916/9,   750 02  Přerov

IČO : 65912535

DIČ : CZ 7404195678

#### D.1 Dokumentace OBJEKTU

#### TECHNICKÁ POMOC

Akce :

Technická pomoc na opravu plaveckého bazénu

letního koupaliště Litvínov

Investor :

SPORTaS s.r.o.

Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

Zpracovatel :

Michal Pospíšil, POR - PŘEROV

Denisova 2916/9, 750 02 Přerov

Zakázkové číslo :

POR 01.08.2025

Počet vyhotovení :

4 paré

Přerov – srpen 2025				 			Paré č. :

Stavba:  Technická pomoc na opravu plaveckého bazénu letního koupaliště Litvínov

OBSAH DOKUMENTACE

A.		PRŮVODNÍ ZPRÁVA

D.1. 		DOKUMENTACE OBJEKTU

### D.1.2. – STAVEBNÍ ČÁST - VÝKRESY

D.1.2. – 01	PŮDORYS BAZÉNŮ - BOURACÍ PRÁCE TP 2025

D.1.2. – 02 	PŮDORYS PLAVECKÉHO BAZÉNU - BOURACÍ PRÁCE - TP 2025

D.1.2. – 03	PŮDORYS DĚTSKÉHO BAZÉNU - BOURACÍ PRÁCE - TP 2025

D.1.2. – 04	ŘEZY PLAVECKÉHO BAZÉNU - BOURACÍ PRÁCE - TP 2025

D.1.2. – 05	STROJOVNA TECHNOLOGIE – PŮDORYS 1.NP – BOURACÍ PRÁCE - TP 2025

D.1.2. – 06	STROJOVNA TECHNOLOGIE – PŮDORYS 1.PP – BOURACÍ PRÁCE - TP 2025

D.1.2. – 07 	STROJOVNA TECHNOLOGIE – ŘEZY – BOURACÍ PRÁCE - TP 2025

D.1.2. – 08	PŮDORYS BAZÉNŮ – NOVÝ STAV – ROZVODY -  TP 2025

D.1.2. – 09	PŮDORYS BAZÉNŮ – NOVÝ STAV -  TP 2025

D.1.2. – 10 	PŮDORYS PLAVECKÉHO BAZÉNU - NOVÝ STAV - TP 2025

D.1.2. – 11	PŮDORYS DĚTSKÝCH BAZÉNŮ - NOVÝ STAV - TP 2025

D.1.2. – 12	STROJOVNA TECHNOLOGIE – PŮDORYS 1.NP - TP 2025

D.1.2. – 13	STROJOVNA TECHNOLOGIE – PŮDORYS 1.PP – ROZVODY - TP 2025

D.1.2. – 14 	ŘEZY – PLAVECKÝ BAZÉN – NOVÝ STAV - TP 2025

D.1.2. – 15	STROJOVNA TECHNOLOGIE, AKUMULAČNÍ JÍMKA – ŘEZY – NOVÝ STAV

D.1.2. – 16 	DETAIL – OPRAVA BOČNÍCH STĚN OCHOZŮ

D.1.2. – 17	DETAIL – AKUMULAČNÍ JÍMKA DĚTSKÝCH BAZÉNŮ

D.1.2. – 18	DŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK PRO FILTRY - NOVÝ STAV

D.1.2. – 19	ŘEZY - TERÉNNÍ SCHODIŠTĚ

D.1.2. – 20	DETAIL ARMATURNÍ ŠACHTY AŠ-1

D.1.2. – 21	DETAIL ARMATURNÍ ŠACHTY VŠ1

D.1.2. – 22	SÁNÍ PRO ATRAKCE/DNO

D.1.2. – 23	SESTAVA LÍNIOVÝCH, ŠTĚRBINOVÝCH, PLASTOVÝCH ŽLABŮ

D.1.2. – 24	DETAIL BETONOVÉHO KABELOVÉHO ŽLÁBKU PRO PODTLAKOVÝ ROZVOD CHLÓRU

D.1.2. – 25	DETAIL DŘEVĚNÉHO DOMKU

D.1.2. – 26	DETAIL - BRODÍTKO PRO IMOBILNÍ

D.1.2. – 27	DETAIL - BRODÍTKO

D.1.2. – 28	DETAILY - PLAVECKÝ BAZÉN

D.1.2. – 29	DETAIL NAPOJENÍ NEREZOVÝCH PŘELIVNÝCH ŽLÁBKŮ - PLAVECKÝ BAZÉN

D.1.2. – 30	DETAIL - STĚNOVÝ NEREZOVÝ PŘELIVNÝ ŽLÁBEK - PLAVECKÝ BAZÉN

D.1.2. – 31	OPĚRNÁ ZEĎ - NOVÝ STAV

D.1.2. – 32	DETAIL - STANOVIŠTĚ PLAVČÍKA

D.1.2. – 33	VÝPIS VÝROBKŮ

### D.1.4. – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE – TECHNOLOGICKÁ ČÁST

D.1.4. - 01	SITUACE TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ - NOVÝ STAV

D.1.4. - 02	PLAVECKÝ BAZÉN - SITUACE ROZVODŮ

D.1.4. - 03	DĚTSKÉ BAZÉNY - SITUACE ROZVODŮ

D.1.4. - 04	STROJOVNA TECHNOLOGIE - PŮDORYS ROZVODŮ

D.1.4. - 05	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA PLAVECKÉHO BAZÉNU

D.1.4. - 06	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA CHLORACE VENKOVNÍCH BAZÉNŮ

D.1.4. - 07	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA DĚTSKÝCH BAZÉNŮ

D.1.4. - 08	STROJOVNA TECHNOLOGIE - ŘEZ A-A

D.1.4. - 09	STROJOVNA TECHNOLOGIE - ŘEZ B-B

D.1.4. - 10	STROJOVNA TECHNOLOGIE - ŘEZY

D.1.4. - 11	PODÉLNÝ PROFIL - SÁNÍ ODE DNA BAZÉNU

D.1.4. - 12	PODÉLNÝ PROFIL - VYPOUŠTĚNÍ BAZÉNU

D.1.4. - 13	PODÉLNÝ PROFIL - PB SÁNÍ NA ATRAKCE

### D.1.4.a – ELEKTROINSTALACE

Viz. samostatná část

Stavba:  Technická pomoc na opravu plaveckého bazénu letního koupaliště Litvínov

D.1. 	Technická zpráva

D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

a)Technická zpráva

Účel objektu

Areál letního koupaliště v Litvínově je umístěný v okrajové části města. V areálu je právě ve výstavbě krytá plavecká hala se zázemím pro návštěvníky. Venkovní areál zahrnuje podzemní strojovnu s technologickým vybavením, plavecký bazén 50 x 25 m s tobogánem, dětský bazén 25 x 12 m, propojený s dětským bazénem 11 x 11 m se skluzavkou, který je rovněž propojený s dětským brouzdalištěm oválného tvaru s vodním hřibem.

Areál je využíván k rekreačnímu plavání, relaxaci a sportovnímu vyžití veřejnosti. Vodní plochy doplňují dobře osluněná travnatá solária. Další sportovní vyžití umožňují 3 asfaltová hříště pro minifotbal, volejbal, nohejbal apod. Příznivci beachvolejbalu mohou využít pískové hřiště.

Celý areál je dobře  přístupný pro návštěvníky.

Koupací sezónou je vzhledem ke klimatickým podmínkám časový úsek, obvykle od začátku června do konce srpna od 9.00 do 19.00hod každý den.

V areálu bude postavena nová plavecká hala, která je ve výstavbě. Provoz budoucího krytého bazénu bude navazovat na provoz letního koupaliště.

Původní železobetonové bazénové vany s keramickým obkladem, byly před cca 18-ti lety opatřeny bazénovou fólií. Keramický obklad byl ponechán. V současné době je podkladní vrstva pod fólií degradována , drolí se a narušuje svrchní bazénovou fólii.

Zásady architektonického,funkčního,dispozičního řešení

Technická pomoc řeší opravu havarijního stavu plaveckého bazénu na letním koupališti v Litvínově, včetně opravy vtokových a odtokových prvků, technologických rozvodů a zařízení.

Projekt řeší opravu stávající bazénové vany a modernizaci bazénové technologie. Součástí projektu je také oprava havarijního stavu stávající strojovny technologie a akumulačních jímek.

Stávající bazénová vana bude vyspravena a vyložena bazénovou fólií. Půdorysný tvar stávajícího bazénového tělesa bude zachován. Stávající degradované přelivné žlábky budou odbourány a nahrazeny žlábky nerezovými. Budou řešeny nové vtokové trysky, sání ze dna  a dnová výpust. Stávající bazénová atrakce – tobogán bude rovněž opraven.

V roce 2025 nebylo koupaliště z provozních důvodů otevřeno. Byly provedeny sondy pod stávající degradovanou fólii plaveckého bazénu. Konstrukce byla prohlédnuta statikem ing. Ladislavem Homolou, který vypracoval Vyjádření ke stavu bazénové vany se závěrem :

„Dne 18.7. byla provedena optická prohlídka bazénové vany velkého bazénu  na Koupališti Koldům Litvínov.

Na několika místech bazénového dna bylo vidět i cítit při došlapu, že lokálně dochází k vyboulení dlaždiček pod krycí folií. Převážná většina těchto míst byla v místech  dilatačních spár (viz fotodokumentace). V místech dilatace dochází lokálně k poruchám i v krycích vrstvách obvodového lemu (odvodňovacího žlábku) i stěn bazénu.

V místech, kde byla odstraněna fólie i dlaždice, nebylo zjištěno zásadní narušení železobetonové desky dna bazénu. Většina poruch má příčinu v nefunkční dilataci a dlouhé době vystavení železobetonové konstrukce teplotním změnám.

Podle prohlídky několika odkrytých míst i optického zhodnocení geometrie stavby je podloží i železobetonová deska bazénové vany stabilní a s ohledem na stáří objektu ve velmi dobrém stavu.

Zesílení konstrukce se nejeví jako nezbytné, ale bude nutná celková sanace konstrukce, zejména v místech dilatačních spár.“

Pro zajištění provozu další koupací sezóny je nutná okamžitá oprava.

Oprava se týká rovněž vtokových a odtokových prvků bazénové vany.

Vtokové prvky byly řešeny potrubím s otvory, instalovaným u dna plaveckého bazénu.

Plavecký bazén má řešeny stěnové přelivné žlábky v podélných stěnách bazénu. Stávající betonové konstrukce přelivných žlábků jsou degradované, vykazují  značné praskliny a hrozí zborcením.

Technická pomoc řeší akutní havarijní opravu vzniklého stavu. Zjistí základní opravu nosných konstrukcí, nové vtokové a odtokové prvky, odběr vody z hladiny a konečnou povrchovou úpravu bazénovou fólií. Součástí dokumentace je také oprava technologických rozvodů a některých zařízení technologické úpravy vody – dle stavu.

Dispoziční řešení:

Popis stávajícího stavu

>> Plavecký bazén <<

Je situován v severozápadní části areálu, pod budoucí halou krytého bazénu. Jedná se o železobetonovou bazénovou vanu obdélníkového tvaru o rozměru 50 x 25 m. Dno bazénové vany se rovnoměrně svažuje z hloubky 1,05 m na jedné podélné straně do 2,10 m na druhé podélné straně. Hloubka vody v bazénu je cca 0,8 – 1,80 m. Celková vodní plocha bazénu činí 1250 m2, objem vody je 1600 m3. Vnitřní vystýlku železobetonové bazénové vany tvoří bazénová fólie, položená na původní keramický obklad. V obou podélných stěnách bazénu jsou řešeny stěnové přelivné žlábky.

Vstup do bazénu je řešen dvěma vstupními schodišti na jedné straně a čtyřmi zabudovanými kovovými žebříky na hlubší podélné stěně. Kolem bazénu jsou zřízeny zpevněné ochozy ze zámkové dlažby. Do bazénu je zaústěn tobogán.

Recirkulace bazénové vody je zajišťována samostatným systémem úpravy vody. U dna bazénu jsou při stěnách vedeny rozvody s navrtanými otvory, které nahrazují vtokové trysky.

>> Dětské bazény <<

Oprava dětských bazénů byla řešena samostatnou dokumentací POR 02.03.2025.

Součástí technické pomoci je náhrada stávajících technologických rozvodů a zařízení pro dětské bazény, s napojením na technologické rozvody dětských bazénů řešených v Technické pomoci POR 02.03.2025 – v armaturních šachtách.

>>Strojovna technologie <<

Areál letního koupaliště je osazen v mírném svahu. Hladina vody v plaveckém bazénu a v dětských bazénech není uložena ve stejné úrovni. Strojovna úpravny vody je umístěna mezi plaveckým a dětskými bazény. Jedná se betonovou stavbu, zapuštěnou do svahu, částečně pod terénem. Na strojovnu úpravny vody navazuje akumulační jímka plaveckého bazénu o objemu cca 30 m3. Pro všechny dětské bazény je instalována jedna společná akumulační jímka o celkovém objemu cca 10 m3 – jedná se o plastovou podzemní jímku na hranici životnosti.

Pískové filtry jsou osazeny  ve venkovním prostoru, na železobetonové desce. Plastové pískové filtry jsou zánovní – 4 x pr. 2350 mm. Jeden z filtrů byl opravován a bude nahrazen novým. Ostatní filtry budou zachovány, pouze s výměnou pískové náplně filtru. Rovněž bude řešeno nové zapojení filtrů.

Čerpadla jsou osazena ve spodní části strojovny úpravny vody.

K hygienickému zajištění kvality bazénové vody je do vody dávkován plynný chlór. Pro tyto účely je v oddělené části strojovny zřízena chlorována plynného chlóru s potřebnými komponenty.

Úpravna bazénové vody je společná pro všechny bazény letního koupaliště. Na výtlaku je voda rozdělena do jednotlivých bazénů.

Popis nového řešení

Projekt řeší úpravu bazénové vany PB a modernizaci bazénové technologie.

Stávající bazénová vana bude vyspravena a vyložena bazénovou fólií. Půdorysný tvar stávajícího bazénového tělesa bude zachován. Stávající degradované přelivné žlábky budou odbourány a nahrazeny žlábky nerezovými. Budou řešeny nové vtokové trysky, sání ze dna  a dnová výpust. Stávající bazénová atrakce – tobogán bude rovněž opraven.

Stávající objekt strojovny a akumulační jímky plaveckého bazénu bude sanován a vyspraven.

Ve strojovně technologie budou osazeny čerpadla pro úpravu bazénové vody plaveckého bazénu a pro  dětské bazény.

Stávající podzemní plastová akumulační jímka pro dětské bazény bude nahrazena novou plastovou samonosnou plastovou jímkou potřebného objemu. Viz. PD.

Pro vstup do čistého prostoru okolo bazénů budou osazeny nová nerezová brodítka se sprchami.  Čistý prostor bude od travnatých ochozů oddělen živým plotem, případně provizorně nerezovými sloupky s lanem.

Vjezd na staveniště bude řešen bránou ve východní části areálu na kterou navazuje stávající areálová cesta. Pro příjezd k bazénovým vanám bude zřízena dočasná komunikace z štěrkových násypů a silničních panelů. Viz PD.

Provozní  řešení:

Koupaliště bude provozováno během letní koupací sezóny, tedy v měsících červenec a srpen, nepravidelně, dle přízně počasí.

Bezbariérové  užívání stavby :

Areál letního koupaliště bude řešen bezbariérově.

Konstrukční a stavebně technické řešení

Technické vlastnosti stavby

- viz. D.1.2.

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

Stavba není vytápěna – jedná se o letní provoz – není nutní řešení objektu v souladu ČSN 73 0540:2011 – Tepelná ochrana budov (ČSN 73 0540:2002).

Osvětlení

řešeno v části - Elektroinstalace.

Oslunění

Neřeší se.

Hluk

Během stavby bude dbáno na to, aby hlučnost stavebních prací nepřesáhla danou mez. Dále nebudou probíhat práce během nočních hodin a dnů pracovního klidu (sobota, neděle, státní svátky).

D.1.2	Stavebně konstrukční řešení

Technická zpráva

Konstrukční systém

Bourací práce  - bazénové vany, armaturní šachty, akum. jímka, brodítka

Stávající plavecký bazén bude opraven a vyložen novou bazénovou fólií. Půdorysný tvar a parametry plaveckého bazénu budou zachovány. Bazénová vana bude doplněna o nové hladinové přelivné žlábky, vtokové trysky a dnové výpusti. Vstupní schodiště budou nově vybetonovány a doplněny o madla.

U plaveckého bazénu budou ubourány  stávající degradované bazénové hlavice na delších stranách. Na kraších stranách bude okraj hlavice betonové stěny zachován.

Stávající rozvody a jejich betonové sokly v bazénu budou vybourány – dle PD.

U bazénu bude celoplošně stržena stávající bazénová fólie vč. geotextílie. Stávající keramický obklad bude odstraněn.

Degradované části betonového povrchu budou oklepány a bude provedena oprava a přestěrkování. Ve stávajících stěnách bazénové van budou vybourány průrazy a montážní otvory pro nové rozvody technologie.

Stávající betonová schodiště budou kompletně vybourána a nově vybetonována. Stávající vstupní žebříky(4x) budou také vybourány.

Část tobogánu bude demontována (cca 7mb) – ponecháno pro zpětnou montáž. Stávající betonový základ stojny tobogánu bude vybourán. Stávající brodítka budou vybourána.

Stávající dlážděné ochozy budou rozebrány – dlažba bude zpětně použita. Stávající betonové obrubníky budou vybourány. Stávající rozvody technologie budou kompletně demontovány.

Budou provedeny výkopové práce pro nové rozvody technologie a vybudování brodítek, armaturní šachet.

Bude vybouráno stávající terénní schodiště vč. plochy pro stánek s občerstvením - dle PD.

Stávající živý plot okolo čistého prostoru bude v nutné míře odstraněn.

Přesný rozsah bouracích a demontážních prací je patrný z výkresové dokumentace.

Bourací práce  - Strojovna technologie  + akumulační jímka+ přístřešek pro filtry

Stávající strojovna s akum. jímkou se nachází mezi bazény a je zasazena do svahu. Jedná se o podzemní ŽB objekt. Celý objekt bude opraven vč. vstupního bet. schodiště a střechy. Ocelový poklop pro vstup Do AJ bude také vybourán.

Také dojde k vybourání vnitřních stěn části chlorovny. Vrchní část objektu zakrytá zeminou a boční stěny budou odkopány(oprava a izolace). Stávající betonové sokly budou vybourány. Ocelové vnitřní schodiště a vstupní mříž budou kompletně vybourány. Všechny stávající stavební konstrukce budou vyspraveny a sanovány. Podlaha ve strojovně bude srovnána do jednotné výšky. Budou provedeny drobné stavební úpravy ve stávající strojovně » sokl pod nové zařízení, nové schodiště, umyvadlo, apod.

Stávající kaskádové opěrné zdi budou částečně vybourány aby umožnily vystavění nového terénního schodiště a izolaci objektu.

Stávající dřevěný přístřešek pro filtry bude vybourán a nahrazen novým. Betonová deska i filtry  zůstávající stávající(bude doplněn jeden filtr). Svah před filtry bude odkopán aby byla zajištěna zpevněná plocha před filtry. Svah bude zajištěn novou opěrnou zdí se zábradlím.

Budou provedeny výkopové práce pro nové rozvody technologie a opěrnou zdí.

Přesný rozsah bouracích a demontážních prací je  uveden ve výkresové dokumentaci.

Bourací práce  - opěrné zdi, betonové plochy (terasy)

Stávající opěrné zdi(terasy) okolo plaveckého bazénu budou opraveny. Z boční hlavice stěny budou vybourány dřevěné desky. Povrch bude zbaven stávající omítky. Z vrchní části stěny bude demontovány stávající bet. dlaždice 400x400mm. Pro umožnění oprav stěny a doplnění nopové fólie bude demontována zámková dlažba. Betonová konstrukce bude prohlédnuta a zhodnocen její stav. Poškozené konstrukce budou opraveny a reprofilovány.

Betonová terasa vedle zrušené bazénové vany bude kompletně vybourána. Povrch bude zapraven a oset travním semenem.

Přesný rozsah bouracích a demontážních prací je  uveden ve výkresové dokumentaci.

Popis nových konstrukcí –  plavecký bazén

V areálu letního koupaliště, bude ŽB k-ce původního plaveckého bazénu upravena. Celá k-ce bazénu bude nově vyfóĺiována. Půdorysný tvar bude zachován. Budou vybetonovány nové ŽB sokly a osazeny nové přelivné žlábky. Dlážděné plochy čistého prostoru budou zpětně vydlážděny zámkovou dlažbou. Přesné výškové kóty budou upřesněny  během prováděcích prací.  Vodní plocha celkem ~ 1250 m2.

Budou vybetonována nová vstupní schodiště včetně nových nerezových madel. Odskoky ve stěně u vstupních žebříků budou dobetonovány. Na ubourané hlavici boční stěny bude nově osazen stěnový nerezový přelivný žlab, který bude obetonován.

V hlubší části bazénu bude přibetován betonový sokl pro nové rozvody trysek a sání, který bude zároveň sloužit jako záchytná plocha. Tento sokl bude plynule přecházet do boční strany, kde bude vybetonována také záchytná bet. plocha v hloubce 1,2m pod hladinou vody.

V mělké části bude vybetonováno nová předstěna pro rozvody technologie a osazení nových stěnových přelivných žlábků.

Po montáži potrubí budou rýhy ve dně zapraveny(nakotveny a naspojkovány). Ve stávajícím dně a stěnách budou zapraveny díry po demontáži technologie.

Bazénová vana bude dle potřeby opravena, reprofilována a případně přestěkována.

Dlážděné plochy čistého prostoru budou zpětně vydlážděny zámkovou dlažbou. Přesné výškové kóty budou upřesněny  během prováděcích prací.

Všechny nové k-ce budou řádně provázány výztuží. Stěny a dno bazénu budou upraveny tak, aby byly svislé a hladké - přestěrkovány.

Pro vstup budou osazeny nové vstupní žebříky (4ks).

Celý bazén bude vyfóliován bazénovou fólií – na nášlapnou plochu u přelivu, schodů bude použita bazénová fólie s protiskluzovou úpravou.

Kvůli přítomnosti množství rozvodů v blízkosti baz. vany je nutné spodní základy vynechat. Zatížení ze stáv. tobogánu, bude přeneseno pomocí ocelového roznášecího nosníku který bude zakotven do stávající opěrné zdi a betonové k-ce bazénu.

(Přesný druh nosníku a způsob uchycení bude upřesněn při realizaci dodavatelem dle přesného typu skluzavky, způsob ukotvení  bude určen dodavatelem)

Před výrobou zaměřit dle skutečnosti.(přesné řešení bude upřesněno během prováděcích prací dodavatelskou firmou)

Okolo bazénové vany je předpokládano, původní, celoobvodové betonové brodítko. Brodítko bylo předlážděno stávající zámkovou dlažbou. Přítomnost a konkrétní řešení tohoto prvku bude upřesněna během bouracích prací. Části betonu budou vybourány pro umožnění položení nových rozvodů technologie.

Po delších stranách bazénu budou zřízeny nové stěnové, nerezové, přelivné žlábky – délka celkem cca 96 mb.  é Povrchová úprava bazénu bude řešena bazénovou fólií.

Nová technologie pro úpravu vody bude umístěna ve stávajícím objektu úpravny vody s novou akumulační jimkou.

Přesný rozsah nových prací je uveden ve výkresové dokumentaci. Viz PD.

Popis nových konstrukcí – Strojovna technologie

Stávající strojovna s akum. jímkou se nachází mezi bazény a je zasazena do svahu. Jedná se o podzemní ŽB objekt. Celý objekt bude opraven vč. vstupního bet. schodiště a střechyOcelový poklop pro vstup do AJ bude také vybourán a nahrazen novým. Před započetím prací bude objekt vyčištěn a demontovány nepotřebné rozvody.

Dojde k vybourání stěn části chlorovny. Vrchní část objektu zakrytá zeminou a boční stěny budou odkopány. Podlaha ve strojovně bude srovnána do jednotné výšky.

Vrchní část objektu zakrytá zeminou a boční stěny budou odkopány.  Ocelové vnitřní schodiště a vstupní mříž budou kompletně vybourány. Všechny stávající stavební konstrukce budou vyspraveny a sanovány.

Podlaha ve spodní části strojovny bude srovnána do jednotné výšky ~-3,340(od+-0,000).

Budou provedeny drobné stavební úpravy ve stávající strojovně » ocelové sokly pod nové zařízení, nové schodiště, umyvadlo, apod..

Stávající kaskádové opěrné zdi budou částečně vybourány aby umožnily vystavění nového terénního schodiště.

Pro vstup do objektu budou osazeny nové ocelové dveře. Stávající, betonové vnější schodiště bude opraveno. Nová povrchová úprava – kamenný koberec. Podél schodiště budou osazeny nová nerezová madla podél schodiště.

Vnější odkrytý povrch objektu bude vyspraven, reprofilován a nově izolován dvousložkovou hydroizolační stěrkou a doplněn o nopovou fólii. Nadzemní část bude potažena marmolitem. Strop bude izolován asfaltovými pásy.

Vnitřní konstrukce vykazují známky degradace -  doje k lokálním opravám, reprofilaci a novému nátěru.

Nové vnitřní podlahy budou opatřeny polyuretanovým nátěrem vč. soklu. Stávající vypouštěcí šachta ve strojovně bude také vyspravena, opatřena krycím ocelovým roštem a polyuretanovým nátěrem.

Do střechy objektu bude kotveno nové nerezové zábradlí, které navazuje na zábradlí opěrných zdí.

Přesný rozsah nových prací je uveden ve výkresové dokumentaci. Viz PD.

Sanace železobetonové konstrukce strojovny(lokálně):

- Otryskání konstrukce vysokotlakým vodním paprskem tlak min. 1000 Bar

- Očištění ocelové výztuže od koroze do stupně lesku Sa2,5. V případě velkého

úbytku materiálu nad 30%, nahrazení novou výztuží vlepením do

epoxidového lepidla

- Pasivace ocelové výztuže ochranným nátěrem

- Před nanášením reprofilační malty musí být konstrukce důkladně navlhčená

do stupně nasycení. Ideálně den předem

- Na takto připravený podklad aplikovat v místě sanované ocelové konstrukce reprofilační maltu třídy R2¨

- Lokální vysprávky konstrukce provést uvedenou maltou třídy R2, nebo vyrovnávací maltou klasifikace CT-C30-F5 dle EN 13813

Stávající betonová vypouštěcí šachta :

Na vyspravený podklad, který se znovunavlhčí ve dvou nátěrech provést síranovzdornou hydroizolační stěrku

pro ochranu konstrukce před agresivní vodou.

Provedení epoxidového nátěru. Penetrace a 2 x nátěr epoxidový (odolný agresivnímu prostředí)

Součástí hydroizolačního systému budou penetrace, případně adhezní můstky, vyrovnávací stěrky, hydroizolační stěrky, lepicí a spárovací hmoty. Veškeré materiály musí být od jednoho výrobce a musí být určené ke společnému použití. Musí spolu tvořit ucelený a komplexní systém doporučený konkrétním výrobcem pro konkrétní oblast použití.

Nový stav - opěrné zdi

Stávající opěrné zdi(terasy) okolo plaveckého bazénu budou opraveny. Z boční hlavice stěny budou vybourány dřevěné desky. Povrch bude zbaven stávající omítky. Z vrchní části stěny bude demontovány stávající bet. dlaždice 400x400mm. Pro umožnění oprav stěny a doplnění nopové fólie bude demontována zámková dlažba. Betonová konstrukce bude prohlédnuta a zhodnocen její stav. Poškozené konstrukce budou opraveny a reprofilovány.  Nová povrchová úprava – cementová malta + nátěr.

Betonová terasa vedle zrušené bazénové vany bude kompletně vybourána. Povrch bude zapraven a oset travním semenem.

Nové opěrné zdi jsou situovány nad novou akum. jímkou a u zpevněné plochy u filtrů.

Zdi navržena z betonových tvárnic (ztracené bednění - 250x250x500mm, které budou vyvázány výztuží a vylity betonemNa hlavici opěrných zdi bude osazeno nové nerezové zábradlí, které bude navazovat na zábradlí nad strojovnou.

Přesný rozsah bouracích a demontážních prací je  uveden ve výkresové dokumentaci.

Akumulační jímka – plavecký bazén

Stávající akumulační jímka v objektu strojovny bude vyspravena, sanována a nově vyložena bazénovou fólií. Pro odvětrání budou do stěny osazeny větrací mřížky.

kumulační jímka z vnitřní části bude vyfóliována bazénovou fólií. Do jímky budou připraveny vstupy pro jednotlivé rozvody technologie. Stěny budou upraveny tak, aby byly svislé a hladké – přestěrkovány. Jímka bude z vnější části chráněna hydroizolací a nopovou fólií.

Akumulační jímka - dětský bazény a brouzdaliště

Nová akumulační jímka je umístěna v blízkosti dětského brouzdaliště. Jedná se o novou samonosnou, dvouplášťovou plastovou akumulační jímku. Pro vstup do jímky budou osazeny dva ocelové poklopy Ø 900mm. Celkové vnitřní rozměry jsou Ø 2,5 m  délka   6,6 m, hl. vody ~2,2 m, pracovní objem ~30 m³. Jímka  je osazena pod terén na podsyp. Strop jímky bude umístěn pod terénem.

POZN. Přesné parametry a způsob osazení bude upřesněn dle montážního návodu výrobce. Do jímky budou připraveny vstupy pro jednotlivé rozvody technologie. Nutné použít jímku vhodnou do terénů s výskytem podzemní vody.

Armaturní šachta – plavecký bazén - AŠ1

Vedle strojovny, bude řešena nová betonová armaturní šachta - AŠ-1 - o vnitřním rozměru 1500 x 1500 mm, hl. cca 1550mm(od+-0,000). Konstrukce šachty bude zarovnaná s terénem. Pro vstup do šachty bude osazen dělený ocelový poklop a madla kotvené ve stěně šachty.

Šachta je navržena z betonových tvárnic (ztracené bednění - 200x250x500mm), které budou vyvázány výztuží a vylity betonem. Vyzděny budou na novou ŽB desku tl.150 mm. Strop  je tvořen sestavou ocel. poklopů. Nova šachta bude izolována hydroizolací a chráněna nopovou fólií.

Přesné řešení je patrné z výkresové dokumentace.

Popis nových konstrukcí – zastřešení filtrů

Stávající filtry pro plavecký bazén budou nově zastřešeny. Původní dřevěná k-ce zastřešení bude vybourána. Pro novou technologii bude vybudována dřevostavba pro krytí filtrů . Nové zastřešení bude řešeno dřevěnou k-cí s pultovou střechou. Sklon střechy je 7° a jako krytina bude asfaltový šindel. Nové k-ce zastřešení budou provedeny po montáži filtrů a s ohledem na nové rozvody technologie - bude upřesněno během prováděcích prací dle situace na stavbě. Jednotlivé nosné sloupy(150x150mm) budou kotveny pomocí zemních kotev do stávající ŽB desky.  Dešťové vody jsou svedeny do areálového odvodnění.

ROZMĚR OBJEKTU ~3,0x12,8m

STŘECHA- PULTOVÁ, SKLON 7°

ZASTAVĚNÁ PLOCHA - ~40 m²

VÝŠKA ~3100-3550mm

STŘEŠNÍ KRYTINA - ASFALTOVÝ ŠINDEL

KOTVENO DO STÁVAJÍCÍ ŽB DESKY - 8ks

(PŘESNÝ ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE UPŘESNĚN BĚHEM REALIZAČNÍCH PRACÍ)

NOVÉ K-CE ZASTŘEŠENÍ BUDOU PROVEDENY PO MONTÁŽI FILTRŮ A S OHLEDEM NA NOVÉ ROZVODY TECHNOLOGIE - BUDE UPŘESNĚNO BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ DLE SITUACE NA STAVBĚ

SEZNAM DŘEVĚNÝCH PRVKŮ ZASTŘEŠENÍ FILTRŮ:

1. SLOUP 150/150MM - 4ks, L=2,8m; 4ks, L=3,15m

2. POZEDNICE 150/150mm - 2ks, L=14m

3. KROKVE 100/150MM - 15ks, L=4,1m

4. PÁSEK 100/100mm - 12ks, L=1m

5. KLEŠTINA 60/150mm - 8ks, L=3,0m

Masivní konstrukční dřevo KVH

Přesné parametry a rozměry jsou patrné z výkresové dokumentace.

Brodítka

Na hranici čistého prostoru bude zbudováno 8 ks nových nerezových brodítek se sprchou a podpůrným madlem. Jedno brodítko je řešeno pro imobilní osoby.

Ochozová brodítka budou opatřena po obou stranách zábradlím. Brodítka jsou opatřeny dnovou vpustí a přepadem. U brodítek jsou osazeny nové vypouštěcí šachty.

Před brodítky je navržena vydlážděná plocha o min. rozměrech 2x2 m. Viz. PD.

Terénní úpravy

Ochozové plochy bazénů budou nově vydlážděny původní zámkovou dlažbou. Přesné výškové kóty budou upřesněny  během prováděcích prací. V čistém prostoru okolo bazénů budou osazeny štěrbinové, líniové  žlábky pro odvodnění. Pro přístup k dětským bazénům bude vystavěn nový chodník ze zámkové dlažby.

Vjezd na staveniště bude řešen bránou ve východní části areálu na kterou navazuje stávající areálová cesta. Pro příjezd k bazénovým vanám bude zřízena dočasná komunikace z štěrkových násypů a silničních panelů – přesné řešení bude upřesněno během prováděcích prací. Viz PD.

Betonová terasa vedle zrušené bazénové vany bude kompletně vybourán. Povrch bude zapraven a oset travním semenem.

Travnatý terén, narušený stavbou, bude vyrovnán a oset travním semenem.

Terénní schodiště

Pro přístup k dětským bazénům a k budoucí skluzavce plaveckého bazénu budou vybudovány nová terénní schodiště. Schodiště budou vytvořena ze zámkové dlažby a bet. obrubníků. Bočnice schodiště jsou navrženy ze základových tvárnic. Podél schodiště je navrženo nové ocel. zábradlí. Viz PD.

Přesná k-ce schodiště bude upřesněna při realizaci.

Vsakovací jímky, drenáže, líniové odvodnění

V čistém prostoru okolo bazénů budou osazeny štěrbinové, líniové  žlábky pro odvodnění. Jedná se o betonové sestavy líniového, štěrbinového odvodnění s vnitřním umělým spádem 0,5%.

Z důvodu výskytu podzemních vod bude okolo nových betonových k-cí(strojovna, akum. jímky, apod.) a v nejnižších místech výkopových prací osazeno nové drenážní potrubí Ø 150mm obalené geotextílií. Toto potrubí bude odvádět i dešťové vody z nových staveb. Drenáž bude napojena na dvojici nových vsakovacích šachet (VŠ1-2). Šachty tvoří betonové skruže Ø 800mm, kryté ocelovým poklopem. Tyto sestavy budou odvádět podzemní vody během výstavby a provozu koupaliště. Vody z areálu budou napojeny na stávající potrubí vedené pod strojovnou technologie. Viz. PD.

UPOZORNĚNÍ

Dle předaných podkladů se pod stávající strojovnou technologie nachází stávající potrubí odvodnění areálu. během stavebních prací musí být zajištěno proti poškození. Nejsou známé její přesné parametry ani poloha. přesné řešení bude upřesněno po odkrytí rozvodů

Tobogán - úprava

Část tobogánu bude demontována (cca 7mb) – ponecháno pro zpětnou montáž. Stávající betonový základ stojny tobogánu bude vybourán. Kvůli přítomnosti množství rozvodů v blízkosti baz. vany je nutné spodní základ vynechat. Zatížení ze tobogánu bude přeneseno pomocí ocelového roznášecího nosníku který bude zakotven do stávající opěrné zdi a betonové k-ce bazénu.

Přesný druh nosníku a způsob uchycení bude upřesněn při realizaci dodavatelem, způsob ukotvení bude určen dodavatelem.

Zámečnické výrobky:

V bazénové vaně plaveckého bazénu budou nově osazeny nerezové, stěnové přelivné žlábky. K novým schodišťům budou instalovány nerezové madla. A na původní místa budou namontovány nové bazénové žebříky. Po podélných stranách bazénu budou osazeny nerezová madla. Pro vstup do akum. jímek a šachet, budou osazeny vodotěsné ocelové

poklopy.

Na nových opěrných zdech, strojovně a schodištích budou instalovány nové zábradlí a madla.

V objektu strojovny budou osazeny nové vstupní ocelové dveře a nové ocelové schodiště.

V novém brouzdališti budou osazeny nové vodní atrakce, ježek a had.

V dětských bazénech budou nově osazeny nerezové přelivné žlábky s plastovými mřížkami. U DB I, bude osazena nová skluzavka. K novým schodišťům budou instalovány nerezové madla.

Přesné druhy a způsob řešení, budou upřesněny při realizaci dodavatelskou firmou dle jejího návrhu a zaměření na místě stavby. Před výrobou zaměřit dle skutečnosti.

Oplocení  - čistý porstor

Z bezpečnostních důvodů bude provedeno oddělení  čistého prostoru i. V projektu se uvažuje s použitím sestavy ocel sloupku s nataženým lanem.

Ocelové sloupky ∅38mm, celková délka 100cm, osazené do betonového základu, mezi sloupky bude nataženo lano, sloupky KAŽDÉ cca 2m

Pozn. Přesné řešení bude upřesněno během prováděcích prací.

Povrchové úpravy k-cí(plochy bez prořezu):

Vyfóliování plaveckého bazénu bazénovou fólií cca 1565 m2

+ potažení protiskluzovou bazénovou fólií cca 84 m2

Vyfóliování akum. jímky plaveckého bazénu bazénovou fólií cca 60 m2

Demontáž původní zámkové dlažby - ~2350m2

Nová zámková dlažba - ~360 m2

SKLADBY NOVÝCH K-CÍ

SKLADBA A - BAZÉNOVÁ VANA

- BAZÉNOVÁ FÓLIE + GEOTEXTÍLIE

- OPRAVA A REPROFILACE(LOKÁLNĚ)

- PŘESTĚRKOVÁNÍ (DLE POTŘEBY)

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (STÁVAJÍCÍ)

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP (STÁVAJÍCÍ)

- ZEMNÍ PLÁŇ

SKLADBA D - DLÁŽDĚNÁ PLOCHA

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA			60mm

- LOŽE ŠTĚRKODRŤ			40mm

- PODKLAD ŠTĚRKODRŤ 			200mm

(8/16mm, 11/22mm, 16/32mm)

- GEOTEXTÍLIE				300g/m2

- ZEMNÍ PLÁŇ

SKLADBA D2 - DLÁŽDĚNÁ PLOCHA(SCHODY)

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA			60mm (200x100x60mm)

- CEMENTOVÁ MALTA			40mm

- PODKLAD ŠTĚRKODRŤ 			~200mm

(8/16mm, 11/22mm, 16/32mm)

- GEOTEXTÍLIE				300g/m2

- ZEMNÍ PLÁŇ

SKLADBA S1 - STŘECHA

- ASFALTOVÝ ŠINDEL

- LEHKÝ ASFALTOVANÝ PÁS

- CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ - OSB DESKY tl. 24 mm

- KROKVE 100/150mm

Bazénová fólie - izolační pás z polyvinylchloridu (PVC-P), zesílený syntetickým vláknem, určený k vykládání bazénů , jako podklad slouží geotextílie 500g/m².

POZN. NOVÉ HYDROIZOLACE BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI OBJEKTU

!!! Přesné nové skladby budou upřesněny během prováděcích prací dle situace na stavbě !!!

>> Povrchy a podlahy, dotčené stavbou, budou uvedeny do původního stavu <<

Statické posouzení

Objekty bazénů nebudou v průběhu stavby zatěžovány technickým zařízením, ani do objektů nebude instalováno zařízení, které by poškodilo nosnou konstrukci objektů.

D.1.3		Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení areálu se neřeší, zůstává stávající.

D.1.4.a	Zdravotně technické instalace

Technologické rozvody vody

Stávající objekt podzemní úpravny vody a akumulační jímky PB bude sanován a vyspraven. Stávající zařízení úpravny vody bude demontováno.  Společná plastová akumulační jímka dětských bazénů a brouzdališť bude vybourána. V objektu strojovny budou řešeny dva samostatné systémy technologické úpravy vody :

1. technologická úprava vody pro plavecký bazén

2. technologická úprava vody pro dětské bazény

» dětský bazén I, II, dětské brouzdaliště

Stávající akumulační jímka plaveckého bazénu bude vyspravena ponechána.

Stávající podzemní plastová akumulační jímka pro dětské bazény bude nahrazena novou plastovou samonosnou plastovou jímkou potřebného objemu.

V podzemní části strojovny budou osazena čerpadla recirkulace jednotlivých bazénů a také čerpadla atrakcí, a z části nadzemní, kde bude osazeno zařízení pro chemickou úpravu vody a řízení systémů elektro.

V nadzemní části strojovny bude také osazeno umyvadlo s výtokem na pitnou vodu pro možnost oplachu rukou a očí.

Pískové filtry – 4 x 2350 mm - byly osazeny vně budovy, na železobetonové desce, v roce 2020 a budou zachovány. Stávající pískové filtry slouží pro všechny bazény v areálu.

Nově budou řešeny 2 samostatné recirkulační okruhy úpravy vody – 1 pro plavecký bazén, 1 pro dětské bazény.

Zapojení stávajících pískových filtrů bude rozděleno tak, aby 3 pískové filtry sloužily pro plavecký bazén a 1 stávající pískový filtr sloužil pro bazény dětské. K dosažení ideálního filtračního výkonu úpravny vody dětských bazénů, bude tento okruh doplněn 1 novým pískovým filtrem  1600mm.

Pískové filtry budou chráněny proti oslunění novým dřevěným zastřešením – pergolou.

Bazénová voda během provozu musí vykazovat vyhovující fyzikální, chemické,  mikrobiologické a bakteriologické vlastnosti, limitované hodnotami, uvedenými ve vyhlášce č. 238/2011 Sb. a nesmí ohrozit zdraví návštěvníků. Riziko možného přenosu  infekce z vody, musí být odstraněno dezinfekcí.

V nových bazénech letního koupaliště bude zajištěna kontinuální úprava bazénové vody, jejíž komponenty, rozvody, vtokové a sací trysky budou navrženy tak, aby zajišťovaly požadovanou výměnu vody v obou bazénech a ty byly kontinuálně proplachovány, bez zkratových proudů a míst s pomalou výměnou vody, příp. hluchých (necirkulovaných) míst.

Dopouštění vody

Pro plnění a dopouštění  bazénů  letního koupaliště v Litvínově je v současné době užívána užitková voda z místního podzemního zdroje. Zdroj pro plnění a dopouštění bazénů bude zachován stávající. Přívodní potrubí z jímacího objektu do strojovny technologie bude řešeno nové » cca 100 m. Bazény budou plněny do akumulačních jímek – každý bazén samostatně. Množství plnící a dopouštěcí vody bude evidováno osazenými vodoměry.

Hladina vody v každé AJ bude sledována instalovanými hladinovými čidly. Dopouštění bude prováděno automaticky přes instalovaný elektroventil, případně manuálně.

V současné době je dopouštěcí voda akumulována v zásobní nádrži v severní části areálu letního koupaliště. Z nádrže je voda vedena gravitačně přívodním potrubím PE100 63 ke stávající strojovně bazénů. Přívodní potrubí bude nahrazeno novým.

Vodoměry a elektroventily dopouštění obou systémů budou instalovány ve strojovně.

>> Plavecký bazén <<

Stávající železobetonová bazénová vana bude vyspravena a provedena nová povrchová úprava bazénovou fólií. Budou řešena nová vstupní schodiště. Nové rozvody upravené bazénové vody na trysky budou rozvedeny u dna, podél podélných stěn. V hlubší části budou rozvody obetonovány betonovým soklem. Ve stěně soklu budou osazeny stěnové vtokové trysky. V betonovém soklu budou rovněž instalovány nerezové sací boxy a rozvody pro sání vody ode dna bazénu na čerpadla recirkulace. Jedná se o 3 ks SS1 - Sací box nerez 920x245x300mm, k zabetonování, pro fólii, s odtokem ∅160. Krycí mřížka nerez s otvory o celkové ploše min.0,070 m² » např. 44 pásů 200 x 8 mm =0,0704m².

Všechny hrany nerez plechu budou zaobleny, obroušeny. Rám mřížky tvoří přírubu pro uchycení bazénové fólie. Boxy budou kotveny do stávající bazénové stěny/dna a následně obetonovány. Na rozvody sání budou sací boxy napojeny přírubou (příp. šroubením) DN160.

Na odbourané zhlaví stávající stěny hlubší části bazénu budou osazeny nové nerezové stěnové přelivné žlábky.

V mělké hloubce bazénu budou rozvody vody obetonovány a na novou betonovou předstěnu budou instalovány nové nerezové stěnové přelivné žlábky. O tuto předstěnu bude zúžen vnitřní rozměr bazénu. Ve stěně budou osazeny stěnové vtokové trysky.

Dle Vyhl. 238/2011 Sb. musí být u bazénů hlubších než 1,6m, zřízena v hloubce 1,2m záchytná plocha o min. šířce 100mm. Při podélné stěně bazénu nám tuto záchytnou plochu nahrazuje betonový sokl pro obetonování potrubí. Při kratších stěnách bazénu bude řešen betonový sokl, tl. 100mm. Do tohoto soklu budou na kratší straně blíže strojovně, instalovány nerezové sací boxy pro sání atrakcí. Jedná se o 3 ks SS2 - Sací box nerez 700x345x100mm, k zabetonování, pro fólii, s odtokem ∅200. Krycí mřížka nerez s otvory o celkové ploše min.0,0750 m², např. 48 pásů 200 x 8 mm =0,0768m². Všechny hrany nerez plechu budou zaobleny, obroušeny. Rám mřížky tvoří přírubu pro uchycení bazénové fólie. Boxy budou kotveny do stávající bazénové stěny/dna a následně obetonovány. Na rozvody sání budou sací boxy napojeny přírubou (příp. šroubením) DN200, za stěnou bazénu. Pro napojení budou řešeny jádrové vrty v bazénové stěně.

Ve dně bazénu, v nejhlubší části, v rohu nejblíže strojovně, bude řešena dnová výpust. Za stěnou bazénu bude na vypouštěcím potrubí osazen uzávěr UK110 s prodlouženým ovládáním pomocí zemní teleskopické soupravy, ukončené tuhým litinovým uličním víčkem. Vypouštěcí potrubí bude přivedeno do strojovny, kde bude zaústěno do stávající vypouštěcí šachty v podlaze strojovny. Ve strojovně bude na potrubí instalována uzavírací klapka 110.

Bazénová voda z nerezových přelivných žlábků bude svedena do akumulační jímky plaveckého bazénu.

Recirkulační čerpadla budou instalována v 1.PP úpravny vody. Z akumulační nádrže je bazénová voda sána dvěmi oběhovými a současně pracími čerpadly. Pro obě čerpadla jsou řešena sání z AJ a sání ode dna bazénu. Každé potrubí sání je opatřeno zpětnou a uzavírací klapkou pro možnost zaregulování množství odebírané vody. Všechna sání jsou zaústěna do společného potrubí 315, na které jsou napojena čerpadla. Před každým čerpadlem je instalována uzavírací klapka. Součástí čerpadel jsou předřazené vlasové filtry. Pro úsporu prostoru a energie budou použita vertikální čerpadla s frekvenčními měniči.

Výtlaky čerpadel jsou osazeny zpětnými klapkami a uzavíracími klapkami. Do potrubí výtlaku čerpadel (před filtry) je dávkován koagulant.

Výtlaky čerpadel jsou vedeny na 3 stávající laminátové tlakové pískové filtry  2350 mm s vícevrstvou náplní, o výkonu 130 m3/h , v=30 m/m2/h, (173 m3/h , v=40 m/m2/h), kde je voda zbavena veškerých mechanických nečistot. Pískové filtry jsou instalovány vně úpravny vody na betonové desce. Filtry jsou osazeny ovládacími 5-ti ventilovými bateriemi. Stávající pískové filtry budou zachovány » bude provedena výměna pískové náplně a ovládacích baterií. Zapojení bude upraveno pro použití dvou recirkulačních systémů.

Za filtry je výtlačné potrubí rozděleno do dvou větví a vedeno ke stěnovým vtokovým tryskám  plaveckého bazénu. Do výtlačného potrubí je dávkován plynný chlor, k dezinfekci vody a také korektor pH. Za dávkovacími injektory jsou na výtlačném potrubí instalovány vzorkovací a vypouštěcí uzávěry pro možnost sledování kvality bazénové vody. Na trase výtlačného potrubí je zřízena armaturní šachta AŠ1, ve které jsou instalovány uzavírací klapky a vypouštění potrubí na zimu. Pro možnost výměny uzavíracích klapek v šachtě je na potrubí vřazen potrubní kompenzátor.

K dávkování chemikálií a sledování jejich hodnot v bazénové vodě v plaveckém bazénu je v úpravně vody osazena automatická měřící a regulační stanice  pro kontinuální měření a regulaci volného chloru, pH, s měřením Redoxu a teploty, kompletní zařízení na desce k instalaci na zeď.

Ve stěně plaveckého bazénu, budou řešeny vtokové mušle pro odběr vzorkové vody z plaveckého bazénu. Pro odběr vzorkové vody je do strojovny přivedeno potrubí 32, na kterém bude osazeno čerpadlo vzorkové vody (P6), které vodu z bazénu přivede na desku MaR pro plavecký bazén (P5) k vyhodnocení.

Upravená voda je do plaveckého bazénu dopouštěna systémem 80-ti stěnových trysek, osazených na dvou větvích při podélných obvodových stěnách bazénu.

Do plaveckého bazénu je zaústěn stávající tobogán, který bude ponechán – opraven (případně vyměněn). Ve zvýšené části strojovny, bude osazeno nové hnací čerpadlo pro tobogán a vedeno nové potrubí výtlaku.  Vedle dojezdu stávajícího tobogánu může být v budoucnu umístěna široká plastová rovná skluzavka cca 12m délky. Pro takovou skluzavku je řešena rezerva na sacím potrubí pro atrakce a také je řešena příprava » potrubí 160 bude přivedeno ze strojovny do předpokládaného prostoru umístění budoucí skluzavky, vč. přívodu elektro a přívodu chráničky KOPEX, pro možnost dopojení MaR. Všechny rozvody pro skluzavku, přivedené v rámci přípravy budou v zemi zaslepeny.

Vnější rozvodné potrubí je spádováno do 1.PP strojovny, kde budou v nejnižším místě každého potrubí osazeny vypouštěcí ventily tak, aby se každé potrubí a zařízení dalo vypustit na sezónní odstávku.

Odvodnění podlahy strojovny je zaústěno do stávajícího odvodnění letního koupaliště.

Regenerace (praní a zafiltrování) filtrů bude prováděno manuálně pracovníky obsluhy přestavěním ovládacích ventilů do potřebného režimu na základě zanesení filtrační náplně indikované manometry tlakových poměrů v technologickém okruhu. Regenerace bude prováděna praním vodou z AJ. Praní filtrů se bude provádět, dle zanesení, minimálně však jednou za 2 dny. Předpokládaná spotřeba prací vody pro jeden filtr je cca 15 m3.

Prací voda a voda ze zafiltrování bude odváděna odpadním potrubím prací vody PVC-U, které bude zaústěno do stávajícího odvodnění areálu.

Oběhová čerpadla budou blokována proti chodu na sucho na minimální provozní hladině v akumulaci.

Parametry plaveckého bazénu :

| - Rozměry bazénu (délka x šířka) | - 50,34 x 24,7 m |
| --- | --- |
| - Hloubka bazénu | - 0,80 - 1,80 m |
| - Objem vody (V) | - 1 616 m3 |
| - Vodní plocha (S) | - 1 243 m2 |
| - Teplota vody | do 28 °C |
| - Zařazení bazénu, ve vztahu na využití a teplotu vody | Plavecký bazén |
| Kapacita bazénu : | 310 osob |
| - Požadovaná intenzita recirkulace | 1 x za 4,6 hod. |
| - Požadovaný min. výkon úpravny bazénové vody | - 351 m3 /h |
| - Instalovaný výkon úpravny bazénové vody | 2 x 260 m3 /h » 520 m3 /h |
| - Intenzita recirkulace vody bazénu | » 1 x za 3,1 hod. |
| - Množství dodávané ředící vody do recirkul. systému | min. 60 l na osobu |

Parametry úpravny vody plaveckého bazénu :

| Akumulační jímka (AJ) – objem | ~ 17 m3 |
| --- | --- |
| 2 x VERTIKÁLNÍ CIRKULAČNÍ ČERPADLO s integrovaným vlasovým filtrem a s frekvenčním měničem, (např. UNIBAD 150-301/1504X-W2 + měnič frekvence Danfoss Aqua Drive FC202 15 kW) (P1) | 15 kW, 1.450 ot/min., 400V / 50Hz Q = 260 m3/h, H = 16 m v.s., sání / výtlak: DN 200 / DN 150 |
| 3 x stávající pískový filtr ∅2350 mm, praní vodou (P2) (filtrační náplň – křemičitý písek 0,5 – 0,7 mm) | Q = 130 m3/h, při v = 30 m3/h/m2 přip. ∅160 |
| Instalovaný výkon úpravny vody | 520 m3/h |
| Automatická měřící a dávkovací jednotka určená pro veřejné bazény s desinfekcí plynným chlorem. Včetně dávkovacího čerpadla korekce pH. (P5) Měření a regulace volného chloru, redox potenciálu a hodnoty pH bazénové vody včetně měření teploty. Kompenzace měřené hodnoty Cl dle pH. Řídící jednotka s barevným digitálním dotykovým displejem min. 5,7" s CZ menu, kompletní rozvod měřené vody uvnitř desky, hlídání a regulace průtoku, teplotní senzor, amperometrická Cu-Pt sonda na měření volného chloru, pH a Rx elektroda, 3 – krokové řízení RV, IP 65. 1 x nastavitelné magnetické čerpadlo s vestavěným displejem - výkon 15 l/h, 2x uzavírací ventil, kalibrační kohout, filtr vzorkové vody, 1 x sací košíček, 1 x samočistící vstřikovací místo, kalibrační roztoky. Elektroda – volný chlor - depolarizační měřicí článek s rotujícími skleněnými kuličkami, kombinace platiny a mědi, měřicí rozsah 0…0,5 mg/l Cl2 až 0…20 mg/l Cl2. Hmotnost senzoru min. 0,2kg. Bezúdržbové provedení s životností min. 36 měsíců. |  |
| Magnetické membránové čerpadlo pro korekci pH, 230V, 50/60Hz, 30W, IP65 (napojeno z MDS) |  |
| Peristaltické čerpadlo pro dávkování koagulantu, 230V, 50/60Hz, 16W, IP65 - Řízené dávkování vločkovače, spínací hodiny + nastavitelné peristaltické čerpadlo s plynule nastavitelným výkonem. S tlačítkem rychlého plnění. S exaktním řízením otáček ( GCL technologie) |  |
| Čerpadlo pro odběr vzorkové vody plaveckého bazénu na desku MaR (P6) - 4m3/h, 230V, 0,46/0,23W |  |
| Vodoměr pro dopouštění vody do AJ, vč. armatur + pomaluuzavíratelný ventil se servopohonem DN50 (P7) |  |
| Systém hlídání hladin v akumulační jímce (P8) |  |
| Systém chlorace (P4) – viz chlorovna |  |
| CHLORACE - ZRYCHLOVACÍ ČERPADLO - samonasávací odstředivé čerpadlo, litinové těleso, oběžné kolo-technopolymer A, hřídel-nerez AISI 416, 3x230-400V, 2,2/2,5kW, 8,5-4,9A, Q=1,3 m³/h, 5 bar (P3) |  |

Parametry čerpadel atrakcí plaveckého bazénu :

| Stávající tobogán (AP1) | 12,5 kW, 400/700 V, Q=165 m3/h, H=10m v.s., přip. DN125/80 |
| --- | --- |
| Příprava - Skluzavka 12m (AP2) | 5,5 kW, 400/700V, Q=115 m3/h, H=10m v.s., přip. DN100/80 – pouze příprava rozvodů vody a elektro |

Intenzita recirkulace vody v plaveckém bazénu

Pro průměrnou hloubku venkovního plaveckého bazénu 1,3 m, objem vody 1616 m3 a vodní plochu 1243 m2, jsou směrné následující požadavky :

Teoretická výměna vody v bazénu, dle požadavků vyhlášky MZ 238/2011 Sb. , příloha č. 	11 je stanovena : 	1 x za 4,6 hod.

Intenzita recirkulace je pak následující : 1616 : 4,6 = 351 m3 x hod-1.

Propočet interpolace zadaných údajů prokazuje, že úpravna vody splňuje požadavky Vyhl. 238/2011 Sb. Recirkulaci vody v  bazénu, zajišťují dvě čerpadla s frekvenčními měniči o jednotkovém výkonu  max. Q = 260 m3/hod..  Instalovaný výkon úpravny vody je max 520 m3 x hod-1.

Systém úpravny vody zajistí obměnu vody v bazénu 1 x za 3,1 hod., což bezpečně vyhoví požadavkům legislativy.

Akumulační jímka plaveckého bazénu

Vypouštění akumulační jímky plaveckého bazénu je řešeno dnovou výpustí, napojenou na odvodňovací potrubí. V podlaze 1.PP strojovny je řešena šachta s uzávěrem d90 pro vypouštění AJ. Bezpečnostní přepad AJ – potrubí PVC-U d315 - je řešen nad maximální hladinou vody v AJ a je zaústěn do odvodňovacího šachty ve strojovně.

>> Dětské bazény <<

Oprava dětských bazénů byla řešena samostatnou dokumentací POR 02.03.2025.

Součástí technické pomoci je náhrada stávajících technologických rozvodů a zařízení pro dětské bazény, s napojením na technologické rozvody dětských bazénů řešených v Technické pomoci POR 02.03.2025 – ve stávajících armaturních šachtách AŠ1, AŠ2, AŠ3.

Přepady z přelivných žlábků dětských bazénů jsou zaústěny do AŠ3 » z této šachty bude řešen nový rozvod přepadů ze žlábků do nové akumulační jímky dětských bazénů.

V šachtě AŠ 3 bude také řešeno napojení na stávající rozvody výtlaku pro dětské bazény. Do této šachty bude přivedeno nové potrubí výtlaku ze strojovny úpravny vody a napojeno na stávající rozvody.

Do armaturní šachty AŠ2 je přivedeno potrubí sání z dětského bazénu II. Z AŠ 2 bude nově řešen nový rozvod sání do AŠ1.

Do AŠ1 je zaústěno sání z dětského bazénu I a dětského brouzdaliště. V AŠ1 bude řešeno vypouštění všech bazénů. Z AŠ1 bude do strojovny přivedeno společné sání z dětských bazénů I a II a brouzdaliště.

Recirkulační čerpadla budou instalována v 1.PP úpravny vody. Z akumulační nádrže bude bazénová voda sána dvěmi oběhovými a současně pracími čerpadly. Čerpadla slouží k úpravě vody dětských bazénů I a II a dětského brouzdaliště. Sání na čerpadla je řešeno jednak ze dna dětských bazénů I a II, ze dna dětského brouzdaliště a ode dna akumulační jímky DB. Přívodní sací potrubí jsou ve strojovně propojeny. Jednotlivé větve jsou opatřeny uzavíracími ventily a zpětnými klapkami. Pro každé čerpadlo je řešeno samostatné sání osazené uzavírací klapkou. Součástí čerpadel jsou předřazené vlasové filtry.

Výtlaky čerpadel jsou osazeny zpětnými klapkami a uzavíracími klapkami. Do potrubí výtlaku čerpadel (před filtry) je dávkován koagulant.

Výtlaky čerpadel jsou vedeny na 2 laminátové tlakové pískové filtry 1x nový  2350 mm (náhrada za stávající poškozený), s vícevrstvou náplní, o výkonu 130 m3/h , v=30 m/m2/h a 1 x nový 1600mm,  s vícevrstvou náplní, o výkonu 60 m3/h , v=30 m/m2/h, kde je voda zbavena veškerých mechanických nečistot. Pískové filtry jsou instalovány vně úpravny vody na betonové desce. Filtry budou osazeny ovládacími 5-ti ventilovými bateriemi. Nový pískový filtr bude postaven na stávající betonovou desku, vedle stávajících filtrů.

Za filtry je výtlačné potrubí vedeno do stávající AŠ3, kde bude napojeno na stávající rozvody, rozdělené do jednotlivých dětských bazénů.

Na trase výtlačného potrubí je zřízena armaturní šachta AŠ1, ve které jsou instalovány uzávěry a vypouštění potrubí na zimu.

Ve stěně dětských bazénů a dětského brouzdaliště budou řešeny vtokové mušle pro odběr vzorkové vody z dětských bazénů. Pro odběr vzorkové vody je do strojovny přivedeno potrubí 32 – samostatně z dětských bazénů a samostatně z dětského brouzdaliště. Ve strojovně jsou potrubí propojena a osazeno čerpadlo vzorkové vody (D7), které vodu z bazénu přivede na desku MaR pro dětské bazény (D6) k vyhodnocení.

Za filtry je do společného výtlačného potrubí je dávkován plynný chlor, k dezinfekci vody a také korektor pH. Za dávkovacími injektory jsou na výtlačném potrubí instalovány vzorkovací a vypouštěcí uzávěry pro možnost sledování kvality bazénové vody a také pro vypouštění potrubí na zimu. K dávkování chemikálií a sledování jejich hodnot v bazénové vodě v dětských bazénech je v úpravně vody osazena automatická měřící a regulační stanice  pro kontinuální měření a regulaci volného chloru, pH, s měřením Redoxu a teploty, kompletní zařízení na desce k instalaci na zeď.

Do dětského bazénu I bude zaústěna dětská skluzavka (náhrada za stávající). Vodní skluzavky budou řešeny v intencích ČSN EN 1069. Čerpadlo pro dětskou skluzavku bude instalováno v 1.PP strojovny a bude sloužit zároveň pro vodního ježka, osazeného ve dně dětského brouzdaliště.  Sání vody pro dětskou skluzavku a ježka bude napojeno na sání ze dna dětských bazénů.

Regenerace (praní a zafiltrování) filtrů bude prováděno manuálně pracovníky obsluhy přestavěním ovládacích ventilů do potřebného režimu na základě zanesení filtrační náplně indikované manometry tlakových poměrů v technologickém okruhu. Regenerace bude prováděna praním vodou z AJ. Praní filtrů se bude provádět, dle zanesení, minimálně však jednou za 2 dny. Předpokládaná spotřeba prací vody pro jeden filtr je cca 5-8 m3.

Prací voda a voda ze zafiltrování bude odváděna odpadním potrubím prací vody PVC-U, které bude zaústěno do stávajícího odvodnění areálu.

Oběhová čerpadla budou blokována proti chodu na sucho na minimální provozní hladině v akumulaci.

Parametry dětských bazénů :

| Parametry dětského bazénu : |  |
| --- | --- |
| - Rozměry bazénu (délka x šířka) | - (25 x 12) + (11 x 11) m |
| - Hloubka bazénu | - 0,65 – 0,85 m |
| - Objem vody (V) | - 330 m3 |
| - Vodní plocha (S) | - 421 m2 |
| - Teplota vody | do 28 °C |
| - Zařazení bazénu, ve vztahu na využití a teplotu vody | Plavecký bazén |
| Kapacita bazénu : | 140 osob |
| - Požadovaná intenzita recirkulace | 1 x za 2,75 hod. |
| - Požadovaný min. výkon úpravny bazénové vody | - 120 m3 /h |
| Parametry dětského brouzdaliště : |  |
| - Hloubka bazénu | - 0,10 – 0,30 m |
| - Objem vody (V) | - 65 m3 |
| - Vodní plocha (S) | - 325 m2 |
| - Teplota vody | do 28 °C |
| - Zařazení bazénu, ve vztahu na využití a teplotu vody | brouzdaliště |
| Kapacita bazénu : | 110 dětí |
| - Požadovaná intenzita recirkulace | 1 x za 1 hod. |
| - Požadovaný min. výkon úpravny bazénové vody | - 65 m3 /h |
| Parametry úpravny vody : |  |
| - Instalovaný výkon úpravny bazénové vody | 2 x 118 m3 /h » 236 m3 /h |
| - Intenzita recirkulace vody bazénu | » 1 x za 2,75 hod. + 1 x za 1 hod. |
| - Množství dodávané ředící vody do recirkul. systému | min. 60 l na osobu |

Parametry úpravny vody dětských bazénů :

| Akumulační jímka (AJ) – objem | 30 m3 |
| --- | --- |
| 2 x VERTIKÁLNÍ CIRKULAČNÍ ČERPADLO s integrovaným vlasovým filtrem a s frekvenčním měničem, (např. UNIBAD 100-271/0754X-W2 + měnič frekvence Danfoss Aqua Drive FC202 7,5 kW) (D1) | 7,5 kW, 1.450 ot/min., Q = 118 m3/h, H = 14 m, 400 V / 50 Hz, sání / výtlak: DN 150 / DN 100 |
| 1 x stávající pískový filtr ∅2350 mm, praní vodou (D2) (filtrační náplň – křemičitý písek 0,5 – 0,7 mm) | Q = 130 m3/h, při v = 30 m3/h/m2 přip. ∅160 |
| 1 x nový pískový filtr ∅1600 mm, praní vodou (D3) (filtrační náplň – křemičitý písek 0,5 – 0,7 mm) | Q = 60 m3/h, při v = 30 m3/h/m2 přip. ∅110 |
| Instalovaný výkon úpravny vody | 236 m3/h |
| Automatická měřící a dávkovací jednotka určená pro veřejné bazény s desinfekcí plynným chlorem. Včetně dávkovacího čerpadla korekce pH. (D6) Měření a regulace volného chloru, redox potenciálu a hodnoty pH bazénové vody včetně měření teploty. Kompenzace měřené hodnoty Cl dle pH. Řídící jednotka s barevným digitálním dotykovým displejem min. 5,7" s CZ menu, kompletní rozvod měřené vody uvnitř desky, hlídání a regulace průtoku, teplotní senzor, amperometrická Cu-Pt sonda na měření volného chloru, pH a Rx elektroda, 3 – krokové řízení RV, IP 65. 1 x nastavitelné magnetické čerpadlo s vestavěným displejem - výkon 15 l/h, 2x uzavírací ventil, kalibrační kohout, filtr vzorkové vody, 1 x sací košíček, 1 x samočistící vstřikovací místo, kalibrační roztoky. Elektroda – volný chlor - depolarizační měřicí článek s rotujícími skleněnými kuličkami, kombinace platiny a mědi, měřicí rozsah 0…0,5 mg/l Cl2 až 0…20 mg/l Cl2. Hmotnost senzoru min. 0,2kg. Bezúdržbové provedení s životností min. 36 měsíců. |  |
| Magnetické membránové čerpadlo pro korekci pH, 230V, 50/60Hz, 30W, IP65 (napojeno z MDS) |  |
| Peristaltické čerpadlo pro dávkování koagulantu, 230V, 50/60Hz, 16W, IP65 - Řízené dávkování vločkovače, spínací hodiny + nastavitelné peristaltické čerpadlo s plynule nastavitelným výkonem. S tlačítkem rychlého plnění. S exaktním řízením otáček ( GCL technologie) |  |
| Čerpadlo pro odběr vzorkové vody dětských bazénů na desku MaR (D7) - 4m3/h, 230V, 0,46/0,23W |  |
| Vodoměr pro dopouštění vody do AJ, vč. armatur + pomaluuzavíratelný ventil se servopohonem DN50 (D8) |  |
| Systém hlídání hladin v akumulační jímce (D9) |  |
| Přenosné ponorné kalové čerpadlo k vyčerpání AJ (D10) |  |
| Systém chlorace (D5) – viz chlorovna |  |
| CHLORACE - ZRYCHLOVACÍ ČERPADLO - samonasávací odstředivé čerpadlo, litinové těleso, oběžné kolo-technopolymer A, hřídel-nerez AISI 416, 1x220-240V, 0,44/0,72kW, 3,12A, Q=0,72 m³/h, 3 bar (D4) |  |

Parametry atrakcí a čerpadel atrakcí dětských bazénů :

| Skluzavka č. 1 (ATR1) | Dětská dvojskluzavka 2x4,1m, startovací výška 1,150m, min. 2x0,2 m3/h |
| --- | --- |
| Vodní ježek (ATR2) | ∅273mm, NEREZ AISI316L, 7 m3/h, připojení 2", vč. kotvení k zabetonování, těsnění a spojovacího mat. |
| Čerpadlo atrakcí (AD1) | SKLUZAVKA č. 1 + vodní ježek - 0,60/0,43 kW, 230/400 V, Q=8,5 m3/h, H=10m v.s., přip. ∅50 |

Intenzita recirkulace vody v dětských bazénech I a II

Pro průměrnou hloubku venkovního dětského bazénu 0,75 m, objem vody 330 m3 a vodní plochu 421 m2, jsou směrné následující požadavky :

Teoretická výměna vody v bazénu, dle požadavků vyhlášky MZ 238/2011 Sb. , příloha č. 	11 je stanovena : 	1 x za 2,75 hod.

Intenzita recirkulace je pak následující : 330 : 2,75 = 120 m3 x hod-1.

Intenzita recirkulace vody v dětském brouzdališti

Intenzita recirkulace vody v dětském brouzdališti musí být nastavena, dle §23, odst.2, Vyhl. 238/2011 Sb.,  tak, aby se celý objem vody vyměnil nejméně jednou za hodinu.

Intenzita recirkulace vody pro společnou úpravu vody v dětských bazénech

Intenzita recirkulace je následující :

Dětské bazény I a II 	= 120 m3 x hod-1

Dětské brouzdaliště 	= 65   m3 x hod-1

Celkem DB		 	= 185 m3 x hod-1

Propočet interpolace zadaných údajů prokazuje, že úpravna vody splňuje požadavky Vyhl. 238/2011 Sb. Recirkulaci vody v dětských bazénech, zajišťují dvě čerpadla o jednotkovém výkonu    Q = 118 m3/hod..  Instalovaný výkon úpravny vody je cca 236 m3 x hod-1.

Systém úpravny vody zajistí obměnu vody ve všech dětských bazénech dle potřeby a  bezpečně vyhoví požadavkům legislativy.

Akumulační jímka dětských bazénů

Jedná se o plastovou samonosnou dvouplášťovou nádrž, délky 6,6m, o průměru 2,5m a objemu vody  ~30 m³. Jímka bude opatřena bezpečnostním přepadem, zaústěným do stávajícího odvodnění areálu.

Vypouštění akumulační jímky bude z důvodu výškových poměrů stávajícího odvodnění areálu řešeno vyčerpáním pomocí kalového čerpadla. Max množství vody z jímky bude vyčerpáno pomocí čerpadel recirkulace.

Hloubka stávající trasy odvodnění není známa. V případě dostatečné hloubky pro vypouštění nové AJ dětských bazénů ze dna, bude toto řešeno pomocí vypouštěcího potrubí, osazeného uzávěrem se zemní soupravou.

V PD uvažujeme s vypouštěním AJ pomocí kalového čerpadla.

Materiálové provedení potrubí :

Potrubní rozvody technologických celků – sání, výtlak, přepady ze žlábků - jsou navrženy z tlakového potrubí PVC-U s lepenými spoji. Veškeré potrubní rozvody budou kotveny ke stavebním konstrukcím typizovanými kotvícími prvky.

Rozvody odpadní vody (vypouštění do kanalizace) jsou řešeny z materiálu PVC - KG systém.

Po ukončení stavebně montážních prací bude zhotovitelem provedena pevnostní a tlaková zkouška a dezinfekce technologických rozvodů.

Trubní rozvody budou vedeny převážně v zemi.

Vnější trubní rozvody vedené ve výkopu, budou uloženy na dusané pískové lože o síle 10  cm, 30 cm nad vrchol trub bude proveden dusaný pískový obsyp. Na tuto  vrstvu bude uložena signalizační fólie. Zbytek zásypu bude  proveden z proseté, dusané a prolévané výkopové zeminy. Povrch terénu  bude upraven do původního stavu.

Veškeré vnější rozvodné potrubí bude spádováno do 1.PP strojovny, případně do vypouštěcí šachty, kde budou v nejnižším místě každého potrubí osazeny vypouštěcí ventily tak, aby se každé potrubí a zařízení dalo vypustit na sezónní odstávku.

Hlídání kvality vody v bazénech

Na stěně 1.NP úpravny vody budou osazeny 2 samostatné automatické  měřící a dávkovací jednotky - pro každý systém úpravy vody samostatně -  pro zajištění odpovídajícího chemického zabezpečení bazénové vody v jednotlivých bazénech. Na měřící jednotky jsou přivedeny vzorky vody z jednotlivých bazénů.

Vzorková voda z plaveckého bazénu je přivedena na desku MaR (P5) pro plavecký bazén. Vzorková voda z dětských bazénů je přivedena na desku MaR (D6) pro dětské bazény. Vzorková voda je přivedena do strojovny samostatným potrubím z dětských bazénů a samostatným potrubím z dětského brouzdaliště s napojením na jednu desku MaR. V případě potřeby bude doplněno samostatné měření a dochlorace dětského brouzdaliště.

Vzorky vody jsou přivedeny k sondám měřičů, které vyhodnotí hodnoty pH, volného chloru a Redox potenciálu. Automatická měřící a dávkovací stanice dá, na základě vyhodnocených údajů, signál dávkovacím čerpadlům, která automaticky upraví kvalitu vody. Na základě naměřených hodnot je prováděno dávkování chemikálií do jednotlivých potrubí výtlaku.

Na výtlačném potrubí jednotlivých bazénů, před vstupem vody do bazénu, budou osazeny vzorkovací ventily pro možnost odběru vzorků a kontroly kvality vody přiváděné do bazénů.

Vázaný chlor bude měřen pomocí přenosného fotometru (celkový chlor - volný chlor = vázaný chlor), v pravidelných intervalech požadovaných Vyhláškou 238/2011 Sb. v platném znění.

Chemické hospodářství

Je umístěno ve stávající strojovně v 1.NP. Pro zajištění odpovídajícího chemického zabezpečení bazénové vody bude do bazénů dávkováno :

- koagulant,- tekutý vločkovač a zjiskřovač

- pro úpravu bazénové vody bude dávkování prováděno ve strojovně do potrubí - před pískové filtry, pomocí dávkovacího čerpadla

- nastavení dávky provádí manuálně obsluha, dle zatížení bazénů (návštěvnosti)

Pomocí koagulantu = vločkovače = flokuantu se shluk nečistot vysráží ve vločce jejíž rozměry jsou dostatečné pro zachycení ve filtru.

Systém dávkování koagulantu sestává ze zásobní nádrže, dávkovacího čerpadla a dávkovacího potrubí PE4/6, které bude zaústěno do potrubí pomocí injektoru s předřazenou zpětnou klapkou a uzavíracím kulovým kohoutem G ½“ s vnitřním závitem.

- korekce pH - dle potřeby - pH-plus (soda) – pro zvýšení hodnoty pH (alkalizaci) nebo pH -mínus (kyselina sírová AKU) – pro snížení hodnoty pH.

- pro úpravu vody bude dávkování prováděno do potrubí výtlaku jednotlivých bazénů, pomocí dávkovacího čerpadla

- voda bude udržována v rozsahu hodnot pH 6,5 – 7,6.

- dávkování probíhá automaticky, dle údajů automatických měřících a dávkovacích stanic jednotlivých bazénů.

Při zvýšené hodnotě nad pH 7,6 dochází k výraznému omezení až znemožnění vločkovacího účinku koagulantu, výrazně se sníží dezinfekční účinek chloru (» vysoká spotřeba), dochází k usazování vodního kamene (» vytvrzování filtru), případně při velmi vysokých hodnotách pH může docházet k poškození pokožky – poškození přírodního kyselého filmu na povrchu pokožky.

Při snížené hodnotě pod pH 6,5 dochází ke vzniku silného zápachu a vytvoření dráždivého šlemu na pokožce vlivem vzniklých chloraminů, výrazně se zvyšuje koroze všech kovových materiálů (vč. nerez oceli), také dochází k výraznému omezení až znemožnění vločkovacího účinku koagulantu.

Systém dávkování korektoru pH sestává ze zásobní nádrže, dávkovacího čerpadla a dávkovacího potrubí PE 4/6, které bude zaústěno do výtlačného potrubí za filtry přes vstřikovací ventil, před kterým bude instalována zpětná klapka a uzavírací kulový kohout G ½“ s vnitřním závitem.

- dezinfekční, mikrobiologické zabezpečení bazénové vody - chlorace

- bude řešeno pomocí plynného chloru z chlorovny

- bude použit nový moderním systémem chlorace, napojený na okruhy zrychlovacích čerpadel pro jednotlivé bazény - viz PD.

Z plynného chloru z tlakových nádob bude nejdříve připravena tzv. chlorová voda, která je pak dávkována do samotného systému – do potrubí.

Dávkování probíhá automaticky, dle údajů automatické měřící a dávkovací stanice. Hodnota volného chloru v plaveckém bazénu bude udržována v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l. Hodnota volného chloru dětském bazénu a v brouzdališti bude udržována při hodnotě 0,3 mg/l.

- při výskytu řas lze nárazově použít k vyčištění vody ALGICID SUPER (odstranění hlenů, resistence proti řasám).

Pro možnost oplachu rukou a očí v případě potřísnění, bude ve strojovně instalováno keramické umyvadlo s baterií a sprškou.

Chlorovna

Nová chlorovna bude umístěna v samostatné místnosti nové hlavní provozní budovy – není řešením tohoto projektu.

Komponenty zařízení chlorovny venkovních bazénů je součástí tohoto projektu, dispoziční uspořádání a nutné stavební úpravy v objektu provozní budovy bude řešeno v PD krytého bazénu. Materiál pro vedení plynného chloru v objektu provozní budovy v předpokládané délce 50 m, je součástí tohoto projektu. Trasa vedení bude upřesněna v PD krytého bazénu.

Potrubí beze spojů (hadička PE 12/16, l=100m) , uloženo v ochranné trubce PE ∅40, vedeno po stěně provozní budovy.

Do prostoru strojovny venkovních bazénů bude vedeno potrubí beze spojů (hadička PE 12/16, l=100m), uložené v ochranné trubce PE ∅40, vedeno v zemi, v betonovém kabelovém žlabu l=cca 80m, ve spádu.

Technologie

Hlavní chlorovna pro celý areál budoucího krytého a venkovního koupaliště v Litvínově bude umístěna v 1.PP budoucí budovy krytého bazénu. Projektová dokumentace pro krytý bazén byla zpracovávána firmou H-projekt.

V případě, že z ekonomických důvodů nebude stavba krytého bazénu realizována, bude chlorovna umístěna ve vhodné místnosti provozní budovy, která bude upravena dle požadavků ČSN 75 5050, na základě samostatné projektové dokumentace chlorovny.

Projektová dokumentace opravy venkovních bazénů řeší pouze komponenty zařízení chlorovny venkovních bazénů – schéma zapojení. Dispoziční uspořádání a nutné stavební úpravy v objektu krytého bazénu (příp. provozní budovy) bude řešeno v PD krytého bazénu (příp. PD chlorovny).

Z hlavní chlorovny bude veden plynný chlor pro venkovní bazény nejprve po stěně 1.PP strojovny krytého bazénu (provozní budovy) v potrubí beze spojů (hadička PE 12/16, L=100m) uloženém v ochranné trubce PE ∅40, následně pak v zemi, v betonovém kabelovém žlabu L=cca 50m, ve spádu směrem ke strojovně venkovních bazénů. V betonovém kabelovém žlabu bude uloženo potrubí chloru (hadička PE 12/16, L=100m) v ochranné trubce PE ∅40.

Materiál, potřebný pro vedení plynného chloru v 1.PP objektu krytého bazénu (provozní budovy) v předpokládané délce 50 m, je také součástí projektu opravy venkovních bazénů.

Trasa vedení bude upřesněna v PD krytého bazénu (příp. PD chlorovny).

V 1.PP strojovny venkovních bazénů budou instalovány 2 samostatné systémy chlorace pro jednotlivé okruhy. Rovněž zde bude osazen hlásič úniku chloru.

Chlorovna bude řešena dle požadavků ČSN 75 5050.

Pro potřeby venkovních bazénů budou v chlorovně osazeny 4 provozní láhve, které budou propojeny přes podtlakový přepínač lahví na 4 láhve pohotovostní.  Celkem bude v chlorově osazeno 8 lahví pro potřeby venkovních bazénů, které je možno propojit pro potřeby krytých bazénů.

Podtlakové potrubí bude rozděleno do dvou větví. Na každé větvi budou připojeny 4 tlakové láhve s plynným chlorem, 4 provozní, 4 pohotovostní. Tlakové láhve budou opatřeny vakuovým chlorátorem. Na každé větvi bude osazen bezpečnostní upouštěcí ventil (odfuk) s napojením na patronu s aktivním uhlím. Vakuové sběrné potrubí z lahví (provozní a pohotovostní) bude napojeno na podtlakový přepínač, který zajišťuje přepínání lahví bez nároku na obsluhu. Po vyprázdnění provozních nádob přepíná vakuový přepínač automaticky na pohotovostní tlakové nádoby. K přepnutí postačí, když injektor sníží díky vyprázdněným lahvím vákuum na nižší hodnoty a tlakový poměr mezi oběma vstupy se prudce změní. Přepínání je možné provádět také manuálně. Dále bude do systému vřazena zpětná klapka, která v případě poruchy efektivně zabrání vniknutí vody do dávkovacího zařízení, které by mohlo vést k jeho poškození. Při přerušení vakua, při poškození vakuového potrubí, nebo v případě  jiných netěsností, se zpětná klapka ihned uzavře a proudění plynu se zastaví.  Vakuové sběrné potrubí pak bude převedeno do strojovny úpravny vody venkovních bazénů. Vedení je řešeno v ochranné trubce jednak po stěně v 1.PP krytého bazénu a dále v betonovém kabelovém žlabu v zemi.  V místnosti strojovny pokračuje rozvod zpětným ventilem injektoru, proti zpětnému nasátí vody do dávkovacího zařízení.  Dále se dělí rozvod podtlakového vedení chloru PE 12/16 do dvou větví, pro plavecký bazén a pro dětské bazény zvlášť. Jednotlivé systémy sestávají z regulačního ventilu a injektoru, k vyvíjení vakua v chlorovém zařízení. Plynný chlor se mísí v injektoru s hnací vodou a vytváří se tzv. chlorová voda, která je dávkována do upravované vody. Hnací voda je odebírána ze společného rozvodu výtlaku upravované vody potrubím PVC-U a je hnána pomocí zrychlovacího čerpadla zpět do potrubí výtlaku přes uzávěry, mechanický filtr, injektor a rušič vakua, za kterým je zaústěna již nachlorovaná voda do rozvodu upravované vody pro jednotlivé bazény. Výtlak upravené vody je řešen v prostoru filtrů, mimo uzavřený prostor strojovny. Potrubí pro vedení nachlorované vody vnějším prostorem, bude vedeno v ochranné trubce. V chlorovně a také v 1.PP strojovny venkovních bazénů bude osazen hlásič úniku chloru, vč. čidla.

Větrání chlorovny

Větrání chlorovny plynného chloru v intenzitě min. 5x za hodinu, v budově krytého bazénu (příp. provozní budovy) je řešeno v PD krytého bazénu (příp. PD chlorovny) – není řešením tohoto projektu.

K odvětrání prostoru chlorovny bude použit PVC ventilátor s odolností proti suchým halogenům, zavěšený na kovových konzolách u podlahy předsíně chlorovny (sání od podlahy chlorovny i předsíně), který zajistí výměnu vzduchu v chlorovně minimálně 5 x za hodinu. Sání bude umístěno u podlahy chlorovny a předsíně. Vyústění větracího zařízení bude vyvedeno PVC potrubím nad střechou budovy, do výšky 1 m nad nejvyšší úroveň střechy budov v okruhu 12-ti m » tedy nad střechu provozní budovy. K náhradě odsátého vzduchu bude na vnější stěně chlorovny, zřízen přivětrávací otvor o  200 mm s plastovou mřížkou, který zajistí proudění čistého vzduchu v dostatečném množství.

Ventilátor bude ovládán zvenku od vstupu do předsíně chlorovny a také zevnitř, z místnosti chlorovny. Ovládací tlačítko umístěné vně budovy bude opatřeno optickou signalizaci.

Výkon ventilátoru bude upřesněn, dle objemu zvolené místnosti. Ventilátor není součástí tohoto projektu.

Vytápění

Vytápění chlorovny plynného chloru v budově krytého (příp. provozní budovy) je řešeno v PD krytého bazénu (příp. PD chlorovny) – není řešením tohoto projektu.

Komponenty chlorového systému, náchylné na teplotu, budou na zimu demontovány a uloženy do temperované místnosti.

- Teplota v prostoru chlorovny  nesmí klesnout pod 10°C a nesmí  vystoupit nad 35°C.

Systém chlorového hospodářství :

1	chlorová láhev 4 + 4

2	vakuový chlorátor

Integrovaný filtr chlorového plynu - manometr pro chlorový plyn -1..0..15 bar s tlakovou membránou – zabezpečení zbytkového tlaku ve  chlorové lahvi s vakuovým uzávěrem - vakuový regulátor pro zajištění rovnoměrného odběru chloru ze všech chlorových nádob zapojených a propojených v baterii - omezení průtoku chlorového plynu a zajištění aby chlorová láhev nezamrzala. - Materiál vstupního ventilu : Monel, mosaz,Hastelloy, tlakové připojení BSW 1”.

3	vakuové sběrné potrubí

4	bezpečnostní upouštěcí ventil (odfuk)

5	patrona s aktivním uhlím - objem náplně min. 1,2L

6	podtlakový přepínač

Přepínač prázdných a plných chlorových lahví a sudů pro vakuové zapojení rozvodu plynného chloru pracující na základě poklesu tlaku v chlorové lahvi či sudu bez potřeby další pomocné energie jak pro samostatné chlorové lahve tak chlorové lahve zapojené do baterií, materiál: PVC, FPM. S ukazatelem polohy přepnutí.

7	zpětná klapka s kuličkou

8P	el. regulační ventil s rotametrem, 200 - 4000g/l – plavecký bazén

3 – krokové řízení, regulační ventil k zajištění přesnějšího a bezrázového dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 65.

8D	el. regulační ventil s rotametrem, 50 - 1000g/l – dětské bazény

3 – krokové řízení, regulační ventil k zajištění přesnějšího a bezrázového dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 65.

9	zpětný ventil injektoru s kompenzací kolísání tlaku – prov.PVC, PVDF, Viton, Hastelloy

10P	injektor typu E, do výkonu 6,4 kg Cl2/h – plavecký bazén

10D	injektor typu B, do výkonu 3,2 kg Cl2/h – dětské bazény

11	rušič vakua

12	bezpečnostní uzavírací ventil - provedení PVC, Viton, Hastelloy

13	filtr do potrubí

14	zrychlovací čerpadlo chlorace

Zahrnuje vhodné zrychlovací čerpadlo navržené dle provozní charakteristiky vstřikovače, min. 4 uzavírací armatury, zpětnou klapku „Y“, diskový filtr s filtrační plochou min. 180cm2. Rozvod v provedení PVC-U, EPDM/Viton

- P6 	– plavecký bazén - samonasávací odstředivé čerpadlo, litinové těleso, oběžné kolo

-technopolymer A, hřídel-nerez AISI 416, 3x230-400V, 2,2/2,5kW, 8,5-4,9A, Q=1,3 m³/h, 5 bar

- D4	- dětské bazény - samonasávací odstředivé čerpadlo, litinové těleso, oběžné kolo

-technopolymer A, hřídel-nerez AISI 416, 1x220-240V, 0,44/0,72kW, 3,12A, Q=0,72 m³/h, 3 bar

15  	čidlo úniku chloru + hlásič

Vyhodnocovací a zobrazovací jednotka až pro 4 senzory s propojovacím kabelem (10m).-2 volně nastavitelné stupně (úrovně) chlorového poplachu alarmu pro každý senzor.- 3 – 9 potenciálně volných relé výstupů.- 4 analogové výstupy 4 .. 20 mA.

- Barevný dotykový displej pro zobrazení naměřených hodnot, hlášení a poplachů. IP 65, 230V AC. - Automatické upozornění na výměnu senzoru. - Bezúdržbové senzory s životností min. 24 měsíců. Senzor IP54.

c) výčet technických zařízení budov

Areál je zásoben pitnou vodou z místního řádu.

Areál je napojený na stávající odvodnění.

Areál je napojený na stávající přípojku elektro – pro budou areál bude řešena nová přípojka elektro přivedená do rozvodny elektro krytého bazénu. Z této elektrorozvodny bude napojen také areál venkovních bazénů.

#### AT stanice pro zásobování brodítek a sprch

Pro hospodárné využití bazénové vody vzhledem k množství její povinné denní výměny je navrženo zásobení brodítek před vstupem na čistou zpevněnou plochu upravenou a zdravotně zabezpečenou bazénovou vodou. Bazénová voda z AT stanice bude určena pouze pro výtokové stojany sprch brodítek a vlastní výměnu vody v brodítkách. Upravená a zdravotně zabezpečená voda bude odebírána odbočkou z výtlaku do plaveckého bazénu. Na odbočce bude osazena AT stranice (domácí vodárna s frekvenčním měničem) :

Z1	DOMÁCÍ VODÁRNA 	Elektronické vertikální čerpadlo s více oběžnými koly, s displejem, snímači tlaku 	na sání a výtlaku, zpětným ventilem na výtlaku a integrovanou expanzní nádobou. Těleso čerpadla a oběžná kola z technopolymeru 	s ocelovým pláštěm, 230V, 2,68kW, 8 m3/hod, h=45m - (např. ESYBOX MAX 60/120 M)

Ochozová brodítka

Čistý prostor bazénů letního koupaliště budou nově vydlážděny. Stávající živé ploty, oddělující čistou zónu od travnatých solárií budou částečně ponechány. Stavbou narušený živý plot bude nahrazen nízkým oplocením. Stávající ochozová brodítka budou vybourána a nahrazena novými nerezovými vstupními brodítky se sprchami – 8ks.

Nová ochozová brodítka budou řešena v souladu s požadavky Vyhlášky 238/2011 Sb.,  délka 2 m ve směru průchodu. Jedno brodítko do čistého prostoru bazénů bude řešeno pro imobilní. Brodítka budou vybavena dnovou výpustí, bezpečnostním přepadem a sprchou. Odtok vody z brodítek bude napojen na stávající systém odvodnění areálu.

Voda pro sprchy brodítek bude odebírána z recirkulačního systému plaveckého bazénu, což vede k využití odpouštěné vody, které je dáno Vyhláškou MZ. Do systému bude vřazena ATS.

Vypouštění bazénů

Bazény letního koupaliště budou vypouštěny - do stávajícího místního odvodnění.

Plavecký bazén není nutné během koupací sezóny vypouštět. Po ukončení koupací sezóny bude upuštěno cca 30 cm vody z plaveckého bazénu a bazén bude zazimován. Plavecký bazén bude vypuštěn jedenkrát ročně, na jaře, před zahájením nové koupací sezóny. Vypouštění bude prováděno vypouštěcí klapkou, osazenou ve strojovně technologie. Vypouštění a upouštění bazénu bude prováděno min 1 týden po ukončení dávkování chemikálií do bazénu.

Vypouštění akumulační jímky plaveckého bazénu je řešeno dnovou výpustí, napojenou na odvodňovací šachtu. V podlaze 1.PP strojovny je řešena šachta s uzávěrem d90 pro vypouštění AJ. Bezpečnostní přepad AJ – potrubí PVC-U d315 - je řešen nad maximální hladinou vody v AJ a je zaústěn do odvodňovací šachty.

Do plaveckého bazénu bude denně dopouštěno 60 l vody na 1 návštěvníka. Při předpokládané denní návštěvnosti cca 500 osob, bude do bazénu denně dopuštěno 30 m3 vody. Stejné množství vody bude ze systému odpuštěno » 30 m3 x ~ 60 provozních dnů = 1800 m3 + 1625 m3 (=celkové vypuštění systému PB) + 59 m3 (objem AJ) =  3 484 m3 ročně vypouštěno z plaveckého bazénu. V tomto objemu již je zahrnuta voda pro praní filtrů.

Dětské bazény I a II není nutné během koupací sezóny vypouštět. Po ukončení koupací sezóny bude upuštěno cca 30 cm vody z dětského bazénu a bazén bude zazimován. Dětský bazén bude vypuštěn jedenkrát ročně, na jaře, před zahájením nové koupací sezóny. Vypouštění bude prováděno vypouštěcí klapkou, osazenou ve strojovně technologie. Vypouštění a upouštění bazénu bude prováděno min 1 týden po ukončení dávkování chemikálií do bazénu.

Do dětského bazénu bude denně dopouštěno 60 l vody na 1 návštěvníka. Při předpokládané denní návštěvnosti cca 200 osob, bude do bazénů (I+II) denně dopuštěno 12 m3 vody. Stejné množství vody bude ze systému odpuštěno » 12 m3 x ~ 60 provozních dnů = 720 m3 + 330 m3 (=celkové vypuštění systému DB) + 30 m3 (objem AJ) =  1080 m3 ročně vypouštěno z dětských bazénů I a II. V tomto objemu již je zahrnuta voda pro praní filtrů.

Dětské brouzdaliště není nutné denně vypouštět. Brouzdaliště musí být vypouštěno, dezinfikováno a vyčištěno alespoň 1 x za týden. Při předpokládaných 8mi týdnech provozu bude z brouzdaliště, o celkovém objemu 65 m3, vypuštěno 8 x 65 m3 vody = 520 m3/rok.

Do dětského brouzdaliště bude denně dopouštěno 60 l vody na 1 návštěvníka. Při předpokládané denní návštěvnosti cca 110 dětí, bude do brouzdaliště denně dopuštěno 6,6 m3 vody. Stejné množství vody bude ze systému odpuštěno » 6,6 m3 x ~ 60 provozních dnů = 396 m3 + 65 m3 (=celkové vypuštění systému BR po ukončení sezóny) + 520 m3 (týdenní sanace bazénu) =  981 m3 ročně vypouštěno. Po ukončení koupací sezóny bude vypuštěn celý objem dětského brouzdaliště, vč. trubních rozvodů.

Vypouštění akumulační jímky dětských bazénů je řešeno z důvodu výškových poměrů stávajícího odvodnění areálu vyčerpáním pomocí kalového čerpadla. Max množství vody z jímky bude vyčerpáno pomocí čerpadel recirkulace.

Hloubka stávající trasy odvodnění není známa. V případě dostatečné hloubky pro vypouštění nové AJ dětských bazénů ze dna, bude toto řešeno pomocí vypouštěcího potrubí, osazeného uzávěrem se zemní soupravou.

V PD uvažujeme s vypouštěním AJ pomocí kalového čerpadla.

Veškeré vnější rozvodné potrubí bude spádováno do strojovny technologie, příp. armaturní vypouštěcí šachty, kde bude potrubí v nejnižším místě osazeno vypouštěcím uzávěrem pro možnost vypuštění potrubí  při sezónní odstávce.

U plaveckého a dětského bazénu budou po ukončení koupací sezóny vypuštěny trubní rozvody výtlaků na atrakce a veškeré rozvody a zařízení ve strojovně a okolí filtrů. Trubní rozvody budou spádovány do nejnižšího místa, kde budou řešeny odvodňovací odbočky, které budou opatřeny odvodňovacími uzávěry.

Nová ochozová brodítka budou opatřena dnovou výpustí a bezpečnostním přepadem, napojeným novým rozvodem na odvodnění areálu.

Na provedení rozvodů odvodnění je doporučeno plastové potrubí (KG systém) vedený ve spádu min. 1,0%, v nezámrzné hloubce, která bude přizpůsobena hloubce stávající místní sítě a spádu terénu.  Výkopové práce budou prováděny strojně s ruční dokopávkou.

Potrubí bude uloženo na dusané pískové lože o síle 10  cm, 20 cm nad vrchol trouby bude proveden dusaný pískový obsyp. Na tuto  vrstvu bude uložena signalizační fólie červené barvy. Zbytek zásypu bude proveden z proseté, dusané a prolévané výkopové zeminy. Povrch terénu bude upraven do původního stavu.

Větrání strojovny technologie

- 1.PP strojovny bude odvětráno přes fasádu do venkovního prostoru axiálním ventilátorem DN200. Pro odvětrání bude použito potrubí PVC- KG. Na fasádě bude osazena plastová mřížka. Ve stěně strojovny budou zřízeny přivětrávací otvory 2x 200mm, opatřené plastovými mřížkami.

V1	profesionální potrubní ventilátor, ø 200 mm s termostatem, regulátorem otáček, Q=830-1040 m3/h, 76/108W, 0,34-0,48A

Terénní úpravy

Ochozové plochy obou bazénů budou upraveny a nově předlážděny zámkovou dlažbou. Travnatý terén, narušený stavbou, bude vyrovnán a oset travním semenem. Čistý prostor bazénů bude oddělen od travnatých solárií nízkým oplocením.

Vnitřní rozvod vody

Z budoucí budovy krytého bazénu (příp. ze stávající provozní budovy) bude k venkovním bazénům přivedena pitná voda.

Pitná voda bude vedena v zemi v materiálu PE100 SDR11, 63x5,8. Pitná voda bude přivedena do objektu strojovny, kde bude napojeno umyvadlo, dále bude řešena příprava pro napojení objektu prodejního stánku. Pitná voda bude přivedena také k jednomu nerezovému pítku, osazenému v dlážděných ochozech plaveckého bazénu. Měření spotřeby pitné vody bude řešeno v objektu krytého bazénu (příp. provozní budovy). Do strojovny bude přivedena pitná voda v dimenzi 63x5,8 pro případnou možnost dopouštění akumulačních jímek pitnou vodou, při nedostatku vody užitkové. Napojení pitné vody do AJ není řešeno.

#### Materiálové provedení potrubí rozvodů vody :

Nové rozvody vody jsou navrženy v materiálu PE100 SDR11,  25x2,3 (napojení pítka), 32x3,0 (příprava pro občerstvení – ukončeno v šachtě),  63x5,8

Vnitřní připojovací rozvody pak v materiálu PP – typ 3 (PPR), pro rozvody je použita tlaková řada PN 16. Nové rozvody budou ukončeny nově osazenými zařizovacími předměty (US).

Před sezónní odstávkou – před zimou, bude potrubí vypuštěno pomocí vypouštěcích ventilů a výtokových armatur jednotlivých zařizovacích předmětů.

Po montáži potrubí, bude provedeno vodivé a ochranné pospojování veškerých trubních rozvodů a armatur, dosažitelných rukou. Ochranný vodič bude připojen do rozváděče k ochr. pospojování nebo na patu domovního bleskosvodu.

Po ukončení stavebně montážních prací bude zhotovitelem provedena pevnostní a tlaková zkouška a dezinfekce rozvodů vody.

Nové potrubí vodovodu bude uloženo v nezámrzné hloubce (min. 1,1 – 1,5 m) na dusané pískové lože o síle 10 cm, 20 cm nad vrchol trouby bude proveden dusaný pískový obsyp. Na tuto vrstvu bude uložena signalizační fólie modré barvy.

Zbytek zásypu bude  proveden z proseté, dusané a prolévané výkopové zeminy. Povrch terénu  bude upraven do původního stavu. Zemní práce budou prováděny strojně s ruční dokopávkou.

Dopouštění vody

Pro plnění a dopouštění  bazénů  letního koupaliště v Litvínově je v současné době užívána užitková voda z místního podzemního zdroje. Zdroj pro plnění a dopouštění bazénů bude zachován stávající. Bazény budou plněny do akumulačních jímek – každý bazén samostatně. Množství plnící a dopouštěcí vody bude evidováno osazenými vodoměry.

Hladina vody v AJ bude sledována instalovanými hladinovými čidly. Dopouštění bude prováděno automaticky přes instalovaný elektroventil, případně manuálně.

V současné době je dopouštěcí voda akumulována v zásobní nádrži v severní části areálu letního koupaliště. Z nádrže je voda vedena gravitačně přívodním potrubím PE100 63 ke stávající strojovně bazénů. Toto potrubí bude nahrazeno novým potrubí shodné dimenze, které bude přivedeno do nové strojovny, kde bude rozděleno do dvou větví, pro dopouštění akumulačních jímek jednotlivých systémů.

Vodoměry a elektroventily dopouštění obou systémů budou instalovány ve strojovně.

Vnitřní rozvod plynu

Není řešeno napojení na zemní plyn.

Vnitřní rozvod kanalizace

Areál není napojen na splaškovou kanalizaci. Bude řešena příprava nové přípojky tlakové splaškové kanalizace, která bude odvádět splaškové vody z objektu prodejního stánku.

Tlaková kanalizace bude přivedena na patu objektu krytého bazénu – přesné místo bude specifikováno při realizaci – a napojeno na rozvody splaškové kanalizace v objektu krytého bazénu (příp. provozní budovy).

Nový rozvod tlakové kanalizace bude řešen v materiálu PE100, SDR11, PN16, 63 x 5,8.

U objektu prodejního stánku bude následně osazena typová čerpací jímka pro tlakovou kanalizaci (ČJ1) vybavená čerpacím systémem s čerpadlem – není součástí této PD.

V areálu letního koupaliště je řešeno stávající odvodnění, které bude použito pro vypouštění bazénů. V podlaze stávající strojovny je řešena vypouštěcí šachta. Dle dostupných podkladů je trasa odvodnění vedena jihozápadním směrem, pod stávajícím základem pro filtry, směrem ke stávající nádrži povrchových vod. Na toto potrubí budou napojeny nové rozvody odvodnění areálu letního koupaliště. Na stávající trase bude v blízkosti dětského brouzdaliště osazena odpadní šachta KŠ3, do které budou zaústěny nové rozvody odvodnění. Stávající trasa mezi šachtou ve strojovně a KŠ3 bude vyčištěna.

Vypouštění bazénů bude řešeno s ohledem na chemicky upravenou vodu v bazénech. Vypouštění bude prováděno vždy po ukončení provozu (úpravy vody) tak, aby chemikálie do vody vpravené (chlor) mohly vyprchat.

Na provedení rozvodů odvodnění je doporučeno plastové potrubí (KG systém) vedený ve spádu min. 1,0%, v nezámrzné hloubce, která bude přizpůsobena hloubce stávající místní sítě a spádu terénu.  Výkopové práce budou prováděny strojně s ruční dokopávkou.

Potrubí bude uloženo na dusané pískové lože o síle 10  cm, 20 cm nad vrchol trouby bude proveden dusaný pískový obsyp. Na tuto  vrstvu bude uložena signalizační fólie červené barvy. Zbytek zásypu bude proveden z proseté, dusané a prolévané výkopové zeminy. Povrch terénu bude upraven do původního stavu.

Dešťová kanalizace

Dešťové vody ze střechy nové pergoly pro filtry budou svedeny do stávajícího systému odvodnění. Na patě střešního svodu bude osazen nový lapač střešních nečistot.

Dlážděné ochozy budou odvodněny pomocí drenážního potrubí do vsaku. Okolo bazénů a nové strojovny bude do výkopu uloženo drenážní potrubí opatřené omotávkou z geotextílie. Drenážní potrubí bude zaústěno do nové vsakovací šachty. Přepad vsakovací šachty je napojen do nového potrubí odvodnění.

K zachycení dešťových vod nad plaveckým bazénem a nad dětskými bazény budou osazeny liniové odvodňovací žlaby, napojené do stávajícího odvodnění areálu.

- Výpočet množství dešťových vod (srážkové vody)

Šikmá střecha nad filtry :

Výměra střechy pergoly  					~ 57 m2

Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy		1,0

Intenzita deště 150 l/s . Ha				0,015 l/s . m2

Množství dešťových vod z objektů			QR = 0,855 l/s

Množství dešťových vod při 15-ti minutovém dešti	Q15min = 0,77 m3 / 15 min.

Dlážděné plochy - zámková dlažba :

Výměra dlážděných ploch  				~ 2 935 m2

Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy		0,5

Intenzita deště 150 l/s . Ha				0,015 l/s . m2

Množství dešťových vod z objektů			QR = 22 l/s

Množství dešťových vod při 15-ti minutovém dešti	Q15min = 19,8 m3 / 15 min.

Zajištění stavby proti podzemním vodám - vsakovací jímky, drenáže, odvodnění

V čistém prostoru okolo bazénů budou osazeny štěrbinové, líniové  žlábky pro odvodnění. Jedná se o sestavy líniového, štěrbinového odvodnění.

Z poskytnutého Inženýrsko – geologického a hydrogeologického posudku, zpracovaného pro areál letního koupaliště v Litvínově, v únoru 2014, firmou Atelier 11, Hradec Králové spol.  s r.o. vyplývá, že “kvartérní stálá zvodeň je na pozemcích určených k výstavbě plavecké haly vyvinutá téměř v celé ploše. Pouze na severním a severozápadním okraji - hnědá barva - je vyvinuta kvartérní zvodeň jako občasná s mocností do 1 m. Dále směrem k jihu je vyvinutá jako stálá s mocností 0-1 m ( při mocnosti kvartéru 2 m může být hladina podzemní vody v hloubce 1 m. V celé jižní polovině území ( stávající venkovní bazén a spodní jižní část šaten ) je vyvinuta kvartérní zvodeň o mocnosti 1-2 m - zelená barva, podzemní voda zde vystupuje až 1 m pod terén.

Stavební úpravy a zemní práce na pozemku ovlivnily rozložení kvartérní zvodně. V některých místech vlivem drenážního účinku síti a staveb je kvartérní zvodeň zakleslá až na bázi kvartéru.

Přítok povrchových a mělkých podzemních vod je ze severu - z krystalinika. Na východě je žlutě vyznačeno údolí v jehož horní části jsou pramenní systémy, které napájejí rybníčky východně od červeně ohraničeného území.

Propustnost kvartérních zemin ve svrchní části zastoupených hlínami se pohybuje v hodnotách koeficientu filtrace k = 5.10-6 m.s-1 výjimečně až k = 5.10-5 m.s-1  méně až středně propustné zeminy. Terciérní jíly pod kvartérem jsou velmi málo propustné až nepropustné. Ve svrchní části jsou porušené a tak tato část umožňuje pronikání vody do hloubky. Koeficient filtrace pro zvětralé jíly a jílovce je k = 5.10-7 až 8 m.s-1 .

Hydrologické pořadí je 1-14-01-052 - vyšší povodí Bíliny, hydrogeologický rajon je na hranici rajonu 6131 - Krušné hory od Chomutovky po Moldavu a rajonu 2131 - mostecká pánev severní část. Geneticky a polohově je to HGR 6131 - Krušné hory od Chomutovky po Moldavu.

Pozemek leží mimo CHOPAV Krušné hory i mimo vodárenská ochranná pásma. Do pozemku   zasahuje ochranné pásmo komunikace Litvínov - Horní Lom.

Geomechanické zatřídění zemin a hornin podle ČSN 73 1001- upřesnění :

Navážky o mocnosti od 0,5 do 2 a více m ( hlavně u silnice) — různorodé materiály, stavební suť , kamenité hlíny a pod.— bez komentáře

Zcela zvětralé krystalinické sutě- písčitojílovité zeminy — tuhá S 5 až F 4, nebo R 4

Dále se zde mohou vyskytovat ve větší hloubce ( pro založení na pilotách nebo patkách a pasech) horniny krystalinika - pararuly navětralé a slabě zvětralé

Srážkové vody ze staveb a zpevněných ploch budou odvedeny původním systémem do akumulace jižně - zbytková jáma po povrchové těžbě uhelné substance tzv. oprám -kde tyto vody slouží k udržení stavu hladiny a vyrovnání odparu. Zpracovatel hydrogeologického posudku rozhodně nedoporučuje srážkové vody zasakovat na území s ohledem na vysokou hladinu kvartérní zvodně, při jejím dalším vzestupu by byly ohroženy budovy.

Základy pod objekty bude nutné zajistit obvodovým drénem a i vnitřními záchytnými drény, které budou odvádět pronikající kvartérní mělké podzemní vody a vody z puklin zvodněného krystalinika. Odvedení vod bude gravitačně k jihu mimo zájmové území. Tyto vody budou odvedeny do odvodňovacího systému. Bude zajištěno odvedení vod i po obvodu venkovního bazénu koupaliště – odvodnění výkopů.

Založení staveb bude do kvartérních hlinito-kamenitých sutí, nebo do eluvia zvětralého krystalinika, v určitých částech do navětralého nebo relativně pevného krystalinika.

Při výkopových pracích je doporučena přítomnost geologa pro určení skutečných základových poměrů - únosnosti a hlavně pro zjištění přítoků mělké podzemní vody.

Základové poměry jsou středně složité - výskyt podzemní vody, relativně únosné zeminy a horniny v úrovni základové spáry. Je zde vysoké radonové riziko - nutné opatření.“

Z důvodu výskytu podzemních vod bude okolo nových betonových k-cí (akum. jímky, apod.) a v nejnižších místech výkopových prací okolo stávajících bazénových van osazeno nové drenážní potrubí Ø 110mm obalené geotextílií. Toto potrubí bude odvádět i dešťové vody z nových staveb. Drenáž bude napojena na novou vsakovací šachtu (VŠ1). Šachtu tvoří betonové skruže Ø 800mm, kryté ocelovým poklopem. Tato sestava bude odvádět podzemní vody během výstavby a následně i provozu koupaliště. Vsakovací šachta bude dále napojena na stávající systém odvodnění areálu. Viz. PD.

D.1.4.b.	Silnoproudá elektroinstalace - viz samostatná část

Elektroinstalace

Samostatná část projektové dokumentace řeší elektroinstalaci. Budou připojena všechna nová zařízení technologie venkovních bazénů. Kovové části v bazénu, dosažitelné rukou – vstupní madla, sprchy, atrakce, zábradlí - budou ochranně pospojovány (uzemněny). Rovněž je řešena nová elektroinstalace v objektu strojovny, vč. nového osvětlení.

Vytápění

- Jedná se o venkovní bazény. Vytápění není řešeno. Strojovna může být v zimních měsících, dle potřeby, temperována elektrickým přímotopem. Komponenty chlorového systému, náchylné na teplotu, budou na zimu demontovány a uloženy do temperované místnosti.

Větrání

- 1.PP strojovny bude odvětráno přes fasádu do venkovního prostoru axiálním ventilátorem DN200. Pro odvětrání bude použito potrubí PVC- KG. Na fasádě bude osazena plastová mřížka. Ve stěně strojovny budou zřízeny přivětrávací otvory 2x 200mm, opatřené plastovými mřížkami.

Větrání chlorovny

Nová chlorovna bude umístěna v samostatné místnosti provozní budovy – není řešením tohoto projektu.

Přerov – srpen 2025				   	Vypracoval :   Vít Vetešník

Lucie Masaříková