Michal Pospíšil

Denisova 2916/9,   750 02  Přerov

IČO : 65912535

DIČ : CZ 7404195678

#### D.1 Dokumentace OBJEKTU

#### TECHNICKÁ POMOC

Akce :

Technická pomoc na opravu dětských bazénů letního koupaliště Litvínov

Investor :

SPORTaS s.r.o.

Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

Zpracovatel :

Michal Pospíšil, POR - PŘEROV

Denisova 2916/9, 750 02 Přerov

Zakázkové číslo :

POR 02.03.2025

Počet vyhotovení :

4 paré

Přerov – BŘEZEN 2025				 			Paré č. :

Stavba:  Technická pomoc na opravu dětských bazénů letního koupaliště Litvínov

OBSAH DOKUMENTACE

A.		PRŮVODNÍ ZPRÁVA

D.1. 		DOKUMENTACE OBJEKTU

### D.1.2. – STAVEBNÍ ČÁST - VÝKRESY

D.1.2. – 01	DĚTSKÉ BAZÉNY - BOURACÍ PRÁCE TP 2025

D.1.2. – 02 	ŘEZY DĚTSKÝCH BAZÉNŮ A BROUZDALIŠTĚ - BOURACÍ PRÁCE - TP 2025

D.1.2. – 03	DĚTSKÉ BAZÉNY - NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ TP 2025

D.1.2. – 04	ŘEZY DĚTSKÝCH BAZÉNŮ A BROUZDALIŠTĚ - NOVÝ STAV - TP 2025

D.1.2. – 05	DETAIL NAPOJENÍ NEREZOVÝCH PŘELIVNÝCH ŽLÁBKŮ - DĚTSKÝ BAZÉN I

D.1.2. – 06	DETAIL NAPOJENÍ NEREZOVÝCH PŘELIVNÝCH ŽLÁBKŮ - DĚTSKÝ BAZÉN II

D.1.2. – 07 	DETAIL NAPOJENÍ NEREZOVÝCH PŘELIVNÝCH ŽLÁBKŮ - BROUZDALIŠTĚ

D.1.2. – 08	DETAIL NAPOJENÍ FÓLIE NA ŽLÁBEK

D.1.2. – 09	DETAIL - NEREZOVÉ PŘELIVNÉ ŽLÁBKY - A1

D.1.2. – 10 	DETAIL ATRAKCE - VODNÍ JEŽEK

D.1.2. – 11	DETAIL SKLUZAVKY -  DĚTSKÝ BAZÉN

D.1.2. – 12	VÝPIS VÝROBKŮ

### D.1.4. – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE – TECHNOLOGICKÁ ČÁST

D.1.4. - 01	SITUACE TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ

D.1.4. - 02	PODÉLNÝ PROFIL – PŘEPADY ZE ŽLÁBKŮ

### D.1.4.a – ELEKTROINSTALACE

D.1.4.a - 01	SITUACE – VODIVÉ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

Stavba:  Technická pomoc na opravu dětských bazénů letního koupaliště Litvínov

D.1. 	Technická zpráva

D.1.1	Architektonicko-stavební řešení

a)Technická zpráva

Účel objektu

Areál letního koupaliště v Litvínově je umístěný v okrajové části města. Areál zahrnuje vstupní budovu se zázemím pro návštěvníky, podzemní strojovnu s technologickým vybavením, plavecký bazén 50 x 25 m s tobogánem, dětský bazén 25 x 12 m, propojený s dětským bazénem 11 x 11 m se skluzavkou, který je rovněž propojený s dětským brouzdalištěm oválného tvaru s vodním hřibem.

Areál je využíván k rekreačnímu plavání, relaxaci a sportovnímu vyžití veřejnosti. Vodní plochy doplňují dobře osluněná travnatá solária. Další sportovní vyžití umožňují 3 asfaltová hříště pro minifotbal, volejbal, nohejbal apod. Příznivci beachvolejbalu mohou využít pískové hřiště.

Celý areál je dobře  přístupný pro návštěvníky.

Koupací sezónou je vzhledem ke klimatickým podmínkám časový úsek, obvykle od začátku června do konce srpna od 9.00 do 19.00hod každý den.

V areálu bude postavena nová plavecká hala, která je ve výstavbě. Provoz budoucího krytého bazénu bude navazovat na provoz letního koupaliště.

Původní železobetonové bazénové vany s keramickým obkladem, byly před cca 18-ti lety opatřeny bazénovou fólií. Keramický obklad byl ponechán. V současné době je podkladní vrstva pod fólií degradována , drolí se a narušuje svrchní bazénovou fólii.

Zásady architektonického,funkčního,dispozičního řešení

Technická pomoc řeší opravu havarijního stavu dětských bazénů  na letním koupališti v Litvínově, včetně opravy vtokových a odtokových prvků, s napojením na stávající přívody v nejbližších armaturních šachtách.

V roce 2024 byla, po ukončení letní koupací sezóny, stržena degradovaná bazénová fólie z povrchu dětských bazénů. Jedná se o 3 bazénová tělesa : dětské brouzdaliště, malý dětský bazén a velký dětský bazén. Tělesa jsou řešena železobetonovými vanami, částečně obloženými degradovaným keramickým obkladem a dlažbou.

Pro zajištění provozu další koupací sezóny je nutná okamžitá oprava.

Oprava se týká rovněž vtokových a odtokových prvků bazénových van.

Vtokové prvky byly řešeny potrubím s otvory, instalovaným u dna dětských bazénů, v dětském brouzdališti zaústěným potrubím. Odtoky bazénů – sání ze dna a vypouštění bylo řešeno dnovými výpustmi ze dna dětských bazénů, u dětského brouzdaliště přepouštěním do malého dětského bazénu. Všechny dětské bazény mají společnou akumulační jímku a úpravnu vody.

Dětské brouzdaliště ani malý dětský bazén nemají zajištěn odběr vody z hladiny. Velký dětský bazén má řešeny stěnové přelivné žlábky v podélných stěnách bazénu. Stávající betonové konstrukce přelivných žlábků jsou degradované, vykazují  značné praskliny a hrozí zborcením.

Technická pomoc řeší akutní havarijní opravu vzniklého stavu. Zjistí základní opravu nosných konstrukcí, nové vtokové a odtokové prvky, odběr vody z hladiny všech bazénových těles a konečnou povrchovou úpravu bazénovou fólií.

Dispoziční řešení:

Popis stávajícího stavu

>>Dětský bazén – I ( velký)<<

Je situován uprostřed areálu. Jedná se o železobetonovou bazénovou vanu obdélníkového tvaru o rozměru cca 25 x 12 m s hloubkou vody 0,77m, celková hloubka bazénové vany 0,85m. Celková vodní plocha bazénu činí 290 m2, objem vody je 231 m3. Vnitřní vystýlku železobetonové bazénové vany tvoří bazénová fólie. Dětský bazén I Je propojen s dětským bazénem II sníženým úsekem jedné obvodové stěny v délce cca 3,85 m. V obou podélných stěnách bazénu jsou řešeny stěnové přelivné žlábky.

Vstup do bazénu je řešen vstupním schodištěm. Kolem bazénu jsou zřízeny zpevněné ochozy ze zámkové dlažby. Část ochozů okolo vany již byla demontována.

U dna bazénu jsou při stěnách vedeny rozvody s navrtanými otvory, které nahrazují vtokové trysky.

>>Dětský bazén – II ( malý) <<

Je situován uprostřed areálu. Jedná se o železobetonovou bazénovou vanu obdélníkového tvaru o rozměru cca 11 x 11 m s hloubkou vody 0,7m, celková hloubka bazénové vany 0,85m. Celková vodní plocha bazénu činí 121 m2, objem vody je 85 m3. Vnitřní vystýlku železobetonové bazénové vany tvoří bazénová fólie. Dětský bazén II Je propojen s dětským bazénem I sníženým úsekem jedné obvodové stěny v délce cca 3,85 m.

Vstup do bazénu je řešen vstupním schodištěm. Kolem bazénu jsou zřízeny zpevněné ochozy ze zámkové dlažby. Část ochozů okolo vany již byla demontována.

U dna bazénu jsou při stěnách vedeny rozvody s navrtanými otvory, které nahrazují vtokové trysky.

>>Dětské brouzdaliště <<

Je situováno uprostřed areálu. Jedná se o železobetonovou bazénovou vanu oválného tvaru o průměru cca 18 x 30 m s hloubkou vody 0 – 0,35 m (celková hloubka 0,45m). Celková vodní plocha brouzdaliště činí cca 390 m2, objem vody je 50 m3. Vnitřní vystýlku železobetonové bazénové vany tvoří bazénová fólie. Dětské brouzdaliště je ve své nejhlubší části propojeno s dětským bazénem II otvorem cca 0,8 x 0,2m ve společné obvodové stěně.

Dno bazénu je řešeno mírným spádem od ochozů do středu brouzdaliště.

Při horní hraně brouzdaliště je do stěny zaústěno několik vtokových trubek, které nahrazují vtokové trysky. Část ochozů okolo vany již byla demontována.

Popis nového řešení

Technická pomoc řeší opravu havarijního stavu dětských bazénů  na letním koupališti v Litvínově, včetně opravy vtokových a odtokových prvků, s napojením na stávající přívody v nejbližších armaturních šachtách.

Stávající bazénové vany budou stavebně upraveny  a vyloženy bazénovou folií. Půdorysné tvary stávajících bazénových těles budou zachovány. Bazénové vany budou doplněny o hladinové přelivné žlábky, vtokové trysky a dnové výpusti. Bazény budou vybaveny novými atrakcemi – skluzavka, vodní ježek, apod..

Vjezd na staveniště bude řešen bránou ve východní části areálu na kterou navazuje stávající areálová cesta. Pro příjezd k bazénovým vanám bude zřízena dočasná komunikace z štěrkových násypů a silničních panelů. Viz PD.

Provozní  řešení:

Koupaliště bude provozováno během letní koupací sezóny, tedy v měsících červenec a srpen, nepravidelně, dle přízně počasí.

Bezbariérové  užívání stavby :

Stávající – neřeší se.

Konstrukční a stavebně technické řešení

Technické vlastnosti stavby

- viz. D.1.2.

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

Stavba není vytápěna – jedná se o letní provoz – není nutní řešení objektu v souladu ČSN 73 0540:2011 – Tepelná ochrana budov (ČSN 73 0540:2002).

Osvětlení

Neřeší se.

Oslunění

Neřeší se.

Hluk

Během stavby bude dbáno na to, aby hlučnost stavebních prací nepřesáhla danou mez. Dále nebudou probíhat práce během nočních hodin a dnů pracovního klidu (sobota, neděle, státní svátky).

D.1.2	Stavebně konstrukční řešení

Technická zpráva

Konstrukční systém

Bourací práce  - bazénové vany, armaturní šachty,

Stávající bazénové vany budou opraveny, upraveny a vyloženy novou bazénovou fólií. Půdorysné tvary stávajících bazénových těles jsou převážně zachovány. Bazénové vany budou doplněny o hladinové přelivné žlábky, vtokové trysky a dnové výpusti. Vstupní schodiště budou nově vybetonovány nebo opraveny a doplněny o madla. Bazény budou vybaveny novými atrakcemi – skluzavky, ježek apod..

U dětského bazénu 2 budou bazénu ubourány stávající betonové bazénové hlavice. Na  obou delších  a jedné kratší straně.

Stávající rozvody a jejich betonové sokly v bazénu budou vybourány – dle PD.

U bazénů byla celoplošně stržena stávající bazénová fólie vč. geotextílie. Stávající keramický obklad bude odstraněn.

Degradované části betonového povrchu budou oklepány a bude provedena oprava a přestěrkování. Ve stávajících stěnách bazénových van budou vybourány průrazy a montážní otvory pro nové rozvody technologie.

Některá stávající betonová schodiště budou kompletně vybourána a nově vybetonována.

Stávající dlážděné ochozy jsou již částečně rozebrány – dlažba bude zpětně použita. Stávající rozvody technologie budou kompletně demontovány.

Budou provedeny výkopové práce pro přepojení rozvodů technologie.

U bazénu budou vybourány stávající ocelové poklopy na armaturních šachtách.

Dětské brouzdaliště - část betonové k-ce mezi bazény bude vybourána a předlážděna novou dlažbou. Stávající vodní hřib bude vybourán, včetně obetonování paty hříbku. Ve dně budou provedeny drážky pro nové rozvody technologie. Po montáži budou zpětně zapraveny.

U dětského bazénů I bude vybouráno bet. vstupní schodiště. Vrchní části betonových hlavic bazénu budou částečně ubourány, aby umožnily osazení nových nerezových přeliv. žlábků.

Stávající skluzavka do dětského bazénu II bude nahrazena novou.

Přesný rozsah bouracích a demontážních prací je patrný z výkresové dokumentace.

Popis nových konstrukcí – dětské brouzdaliště

V areálu letního koupaliště, bude ŽB k-ce původního dětského brouzdaliště upravena. Brouzdaliště je oválného tvaru s mírným sklonem ke středu a dětskému bazénu. Celá k-ce bazénu bude nově vyfóĺiována. Půdorysný tvar bude zachován. Budou vybetonovány nové ŽB zvýšené sokly pro rozvody technologie. Směrem k dětskému bazénu bude vybetonován ŽB sokl pro osazení noho přelivného žlábku.

Vybourané části obvodové bet. konstrukce budou dobetonovány, aby umožnily plynulý přechod od nových přelivných žlábků. Stěna bude kotvena do okolního betonu. Ve středu brouzdaliště bude osazena nová atrakce vodní ježek. Do dna budou doplněny dnové vpusti.

Po montáži potrubí budou rýhy ve dně zapraveny(nakotveny a naspojkovány). Ve stávajícím dně a stěnách budou zapraveny díry po demontáži technologie.

Bazénová vana bude dle potřeby opravena, reprofilována a případně přestěkována.

Ve dně bazénu budou osazeny 2 dnové výpusti. V nových ŽB soklech budou vedeny nové rozvody výtlaku se stěnovými vtokovými tryskami.

Dlážděné plochy čistého prostoru budou zpětně vydlážděny zámkovou dlažbou. Přesné výškové kóty budou upřesněny  během prováděcích prací.

Všechny nové k-ce budou řádně provázány výztuží. Stěny a dno bazénu budou upraveny tak, aby byly svislé a hladké - přestěrkovány.

Celý bazén bude vyfóliován bazénovou fólií – na nášlapných plochách bude použita bazénová fólie s protiskluzovou úpravou.

Nerezový přelivný žlábek – délka celkem cca 11 mb.

Nové rozvody technologie v bazénu budou napojeny na stávající rozvody přivedené ze stávající strojovny technologie.

Přesný rozsah nových prací je uveden ve výkresové dokumentaci. Viz PD.

Popis nových konstrukcí – dětský bazén I , II

V areálu letního koupaliště, bude ŽB k-ce původních dětských bazénů upravena. Celé k-ce bazénů budou nově vyfóĺiovány. Půdorysný tvar bude zachován. Nové rozvody pro trysky budou provedeny pomocí prostupů bazénovu stěnou. Dlážděné plochy čistého prostoru budou zpětně vydlážděny zámkovou dlažbou. Přesné výškové kóty budou upřesněny  během prováděcích prací.

U dětského bazénu I bude dobetonován nový ŽB sokl a bude nově osazen  nerezový přelivný žlab, který bude obetonován. V tomto soklu budou také vedeny některé nové rozvody technologie. Bude opraveno stávající vstupní schodiště včetně nových nerezových madel.

Stávající schodiště je špatném technickém stavu – bude kompletně vybouráno. A na jeho místě  bude vybetonováno nové ŽB schodiště s novými nerez madly.

U dětského bazénu II budou vybourány stávající hlavice stávající bazénové vany aby bylo umožněno osazení nových nerezových přelivných žlábků. Nové přibetonování bude posunuto do vnitřního prostoru bazénu aby byly stěny přibetonovány cca 12cm betonu. Stávající schodiště je špatném technickém stavu – bude kompletně vybouráno. A na jeho místě  bude vybetonováno nové ŽB schodiště s novými nerez madly.

Po montáži potrubí budou rýhy ve dně zapraveny(nakotveny a naspojkovány).

Bazénové vany budou dle potřeby opravena, reprofilovány a případně přestěkovány.

Dlážděné plochy čistého prostoru budou zpětně vydlážděny zámkovou dlažbou. Přesné výškové kóty budou upřesněny  během prováděcích prací.

Všechny nové k-ce budou řádně provázány výztuží. Stěny a dno bazénu budou upraveny tak, aby byly svislé a hladké - přestěrkovány.

Celé bazény budou vyfóliovány bazénovou fólií – délka celkem cca 11 mb(dětský bazén I); 56mb(dětský bazén II).

Povrchová úprava bazénu bude řešena bazénovou fólií. Na půdorysné plochy hlavice bazénu, schodiště a nášlapnou plochu u přelivu a schodů bude použita bazénová fólie s protiskluzovou úpravou.

Nové rozvody technologie v bazénu budou napojeny na stávající rozvody přivedené ze stávající strojovny technologie.

Přesný rozsah nových prací je uveden ve výkresové dokumentaci. Viz PD.

Terénní úpravy

Ochozové plochy bazénu budou nově vydlážděny původní zámkovou dlažbou. Přesné výškové kóty budou upřesněny  během prováděcích prací. Mezi bazény bude na místě vybourané konstrukce brouzdaliště doplněna nová zámková dlažba.

Vjezd na staveniště bude řešen bránou ve východní části areálu, na kterou navazuje stávající areálová cesta.

Travnatý terén, narušený stavbou, bude vyrovnán a oset travním semenem.

Dětský bazén II - skluzavka

Nová skluzavka pro dětský bazén(II) bude situována v čistém prostoru vedle čtvercové části dětského baz.  s dojezdem pod hladinu vody.

Skluzavka je sestavena z laminátových dílů s pevným bočním mantinelem, ze kterých je sestavena vlna o délce ~3,5m ve dvou drahách. Nástupní výška skluzavky je ~1 m. Celková délka ~4,7m. Pro vstup je osazena  ocelové schodiště s podestou a zábradlím. Základové k-ce budou uzpůsobeny konkrétnímu typu skluzavky dle jejich specifikací a požadavků dodavatele. Viz. výkres D.1.2. - 07

Před výrobou zaměřit dle skutečnosti, řešení konzultovat s dodavatelem skluzavky.

Délku ~4,7m, šířka ~1,2m, výška po podestu 1,0m

Zámečnické výrobky:

V novém brouzdališti bude osazena nová vodní atrakce – nerez. vodní ježek.

V bazénech budou nově osazeny nerezové přelivné žlábky s plastovými mřížkami. U DB II, bude osazena nová skluzavka. Ke schodišťům budou instalovány nerezové madla.

Přesné druhy a způsob řešení, budou upřesněny při realizaci dodavatelskou firmou dle jejího návrhu a zaměření na místě stavby. Před výrobou zaměřit dle skutečnosti.

Stávající armaturní šachty budou opatřeny novými dělenými, ocelovými poklopy.

Povrchové úpravy k-cí(plochy bez prořezu):

Vyfóliování dětského brouzdaliště potažení protiskluzovou bazénovou fólií cca 388 m2

Vyfóliování dětského bazénu I+II bazénovou fólií cca 555 m2

+ potažení protiskluzovou bazénovou fólií cca 80 m2

SKLADBY NOVÝCH K-CÍ

SKLADBA A - BAZÉNOVÁ VANA

- BAZÉNOVÁ FÓLIE + GEOTEXTÍLIE

- OPRAVA A REPROFILACE(LOKÁLNĚ)

- PŘESTĚRKOVÁNÍ (DLE POTŘEBY)

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA (STÁVAJÍCÍ)

- ŠTĚRKOVÝ PODSYP (STÁVAJÍCÍ)

- ZEMNÍ PLÁŇ

SKLADBA D - DLÁŽDĚNÁ PLOCHA

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA			60mm

- LOŽE ŠTĚRKODRŤ			40mm

- PODKLAD ŠTĚRKODRŤ 			200mm

(8/16mm, 11/22mm, 16/32mm)

- GEOTEXTÍLIE				300g/m2

- ZEMNÍ PLÁŇ

Bazénová fólie - izolační pás z polyvinylchloridu (PVC-P), zesílený syntetickým vláknem, určený k vykládání bazénů , jako podklad slouží geotextílie 500g/m².

POZN. NOVÉ HYDROIZOLACE BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI OBJEKTU

!!! Přesné nové skladby budou upřesněny během prováděcích prací dle situace na stavbě !!!

>> Povrchy a podlahy, dotčené stavbou, budou uvedeny do původního stavu <<

Statické posouzení

Objekty bazénů nebudou v průběhu stavby zatěžovány technickým zařízením, ani do objektů nebude instalováno zařízení, které by poškodilo nosnou konstrukci objektů.

D.1.3		Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení areálu se neřeší, zůstává stávající.

D.1.4.a	Zdravotně technické instalace

Technologické rozvody vody

Stávající technologická úpravna vody, společná pro všechny dětské bazény, bude ponechána. Společná plastová akumulační jímka dětských bazénů a brouzdališť bude rovněž ponechána.

Technická pomoc řeší opravu havarijního stavu dětských bazénů  na letním koupališti v Litvínově, včetně opravy vtokových a odtokových prvků, s napojením na stávající přívody v nejbližších armaturních šachtách.

Stávající železobetonové bazénové vany všech dětských bazénů budou vyspraveny a provedena nová povrchová úprava bazénovou fólií.

>> Velký dětský bazén I <<

Bude řešeno nové vstupní schodiště, do velkého dětského bazénu (I). Nové rozvody upravené bazénové vody na trysky velkého dětského bazénu budou vedeny vně bazénu a do bazénu napojeny pomocí jádrových vrtů. Ve stěnách bazénu budou osazeny stěnové vtokové trysky. Nové potrubí výtlaku upravené bazénové vody bude napojeno na stávající přívod upravené vody 160 v armaturní šachtě AŠ3, kde bude nový rozvod pro velký dětský bazén opatřen uzavírací a regulační klapkou.

Ve velkém dětském bazénu (I) budou do stávajícího dna osazeny 2 nové dnové výpusti, napojené novým potrubím, vedeným v drážce ve dně bazénu a následně ve výkopu v terénu do stávající armaturní šachty AŠ 2, kde bude napojeno na stávající potrubí sání ze dna bazénu PVC-U 125. Na novém potrubí v armaturní šachtě bude osazena nová uzavírací klapka a odbočka pro vypouštění s uzávěrem, pro odvodnění potrubí na zimu a pro vypouštění dětského bazénu.

Na odbourané zhlaví stávajících tří stěn bazénu budou osazeny nové nerezové hladinové přelivné žlábky, ve stávající úrovni hladiny vody.  Voda z přelivných žlábků bude svedena novým potrubím a napojena na stávající potrubí PVC-KG 160, ve stávající armaturní šachtě AŠ3.

Odtoky z nerezových žlábků budou řešeny do boční stěny žlábků, z důvodu stávajícího výškového uložení napojovacího potrubí.

Parametry velkého dětského bazénu I :

| Parametry velkého dětského bazénu I : |  |
| --- | --- |
| - Rozměry bazénu (délka x šířka) | - 25 x 12 m |
| - Hloubka bazénu | - 0,67 – 0,72 m |
| - Objem vody (V) | - 210 m3 |
| - Vodní plocha (S) | - 300 m2 |
| - Teplota vody | do 28 °C |
| - Zařazení bazénu, ve vztahu na využití a teplotu vody | Plavecký bazén |
| Kapacita bazénu : | 100 osob |
| - Požadovaná intenzita recirkulace | 1 x za 2,5 hod. |
| - Požadovaný min. výkon úpravny bazénové vody | - 84 m3 /h |

>> Malý dětský bazén II <<

Vstupní schodiště do malého dětského bazénu bude vybouráno a vystavěno nové.

Při zadní straně bazénové vany bude přistavěn sokl, na který budou instalovány nové nerezové hladinové přelivné žlábky. Voda z nových přelivných žlábků bude svedena novým potrubím a napojena na stávající potrubí PVC-KG 160, ve stávající armaturní šachtě AŠ3.

V novém soklu budou vedeny nové rozvody upravené bazénové vody na trysky malého dětského bazénu.  Na nové stěně (soklu) budou osazeny stěnové vtokové trysky. Nové potrubí výtlaku upravené bazénové vody bude napojeno na stávající přívod upravené vody 160 v armaturní šachtě AŠ3, kde bude nový rozvod pro malý dětský bazén opatřen uzavírací a regulační klapkou.

V malém dětském bazénu (II) budou do stávajícího dna osazeny 2 nové dnové výpusti, napojené novým potrubím, vedeným ve stávajícím potrubí, které bude použito jako ochranná trubka, do stávající armaturní šachty AŠ 1, kde bude napojeno na stávající potrubí sání ze dna bazénu PVC-U 160. Na novém potrubí v armaturní šachtě bude osazena nová uzavírací klapka a odbočka pro vypouštění s uzávěrem, pro odvodnění potrubí na zimu a pro vypouštění dětského bazénu.

Do malého dětského bazénu II bude zaústěna nová dětská skluzavka, na místo stávající skluzavky. Vodní skluzavka bude řešena v intencích ČSN EN 1069. Skluzavka bude napojena na nové rozvody výtlaku upravené bazénové vody. Pod skluzavkou bude instalována malá plastová armaturní šachta pro osazení uzavírací klapky k regulaci přívodu vody pro atrakci.

Parametry malého dětského bazénu II :

| Parametry malého dětského bazénu II : |  |
| --- | --- |
| - Rozměry bazénu (délka x šířka) | - 11 x 11 m |
| - Hloubka bazénu | - 0,62 – 0,67 m |
| - Objem vody (V) | - 79 m3 |
| - Vodní plocha (S) | - 121 m2 |
| - Teplota vody | do 28 °C |
| - Zařazení bazénu, ve vztahu na využití a teplotu vody | Plavecký bazén |
| Kapacita bazénu : | 40 osob |
| - Požadovaná intenzita recirkulace | 1 x za 2,3 hod. |
| - Požadovaný min. výkon úpravny bazénové vody | - 34 m3 /h |

>> Dětské brouzdaliště <<

Stávající železobetonová bazénová vana bude vyspravena a provedena nová povrchová úprava bazénovou fólií, v protiskluzovém provedení.

Na stávající obvodové stěně vnějšího oblouku dětského brouzdaliště budou vystavěny dva vyvýšené železobetonové sokly pro rozvody výtlaku upravené vody. Na každý sokl budou instalovány 4 stěnové trysky ploché, v nerez provedení. Potrubí výtlaku bude spádované do armaturní šachty AŠ1 tak, aby bylo možné na zimu vypustit. Potrubí výtlaku bude napojeno na stávající rozvody výtlaku v armaturní šachtě AŠ 3, kde bude opatřeno uzavírací klapkou.

Ke stávající stěně, oddělující dětské brouzdaliště od malého dětského bazénu bude přistavěna nová stěna, na které bude osazen nerezový hladinový přelivný žlábek.  Voda z nového přelivného žlábku bude svedena novým potrubím a napojena na stávající potrubí vedené do stávající AJ v terénu.

Ve dně brouzdaliště, v nejhlubší části, bude osazeno sání ze dna » dvě dnové výpusti. Nová trasa sání ze dna dětského brouzdaliště bude svedena do armaturní šachty AŠ1, kde bude osazena uzávěrem a odbočkou pro vypouštění s uzávěrem, pro odvodnění potrubí na zimu a pro vypouštění dětského brouzdaliště.

V dětském brouzdališti bude osazena vodní atrakce – vodní ježek. Přívodní potrubí na tuto atrakci bude napojeno na potrubí výtlaku upravené bazénové vody. Potrubí bude do středu bazénu vedeno v drážce ve dně. Při obvodu bazénu bude instalována malá plastová armaturní šachta pro osazení uzavírací klapky k regulaci přívodu vody pro atrakci.

Parametry dětského brouzdaliště :

| Parametry dětského brouzdaliště : |  |
| --- | --- |
| - Rozměry bazénu (délka x šířka) | - Nepravidelný tvar |
| - Hloubka bazénu | - 0,00 – 0,25 m |
| - Objem vody (V) | - 38 m3 |
| - Vodní plocha (S) | - 303 m2 |
| - Teplota vody | do 28 °C |
| - Zařazení bazénu, ve vztahu na využití a teplotu vody | Dětské brouzdaliště |
| Kapacita bazénu : | 303 dětí |
| - Požadovaná intenzita recirkulace | 1 x za 1 hod. |
| - Požadovaný min. výkon úpravny bazénové vody | - 38 m3 /h |

Parametry atrakcí :

| Skluzavka | Dětská dvojskluzavka 2x4,1m, startovací výška 1,150m, min. 2x0,2 m3/h |
| --- | --- |
| Vodní ježek | ∅273mm, NEREZ AISI316L, 7 m3/h, připojení 2", vč. kotvení k zabetonování, těsnění a spojovacího mat. |

Materiálové provedení potrubí :

Potrubní rozvody technologických celků – sání, výtlak, přepady ze žlábků - jsou navrženy z tlakového potrubí PVC-U s lepenými spoji. Veškeré potrubní rozvody budou kotveny ke stavebním konstrukcím typizovanými kotvícími prvky.

Po ukončení stavebně montážních prací bude zhotovitelem provedena pevnostní a tlaková zkouška a dezinfekce technologických rozvodů.

Trubní rozvody budou vedeny převážně v zemi.

Vnější trubní rozvody vedené ve výkopu, budou uloženy na dusané pískové lože o síle 10  cm, 30 cm nad vrchol trub bude proveden dusaný pískový obsyp. Na tuto  vrstvu bude uložena signalizační fólie. Zbytek zásypu bude  proveden z proseté, dusané a prolévané výkopové zeminy. Povrch terénu  bude upraven do původního stavu.

Veškeré vnější rozvodné potrubí bude spádováno do armaturních šachet, kde bude v nejnižším místě každého potrubí osazeny vypouštěcími ventily tak, aby se každé potrubí a zařízení dalo vypustit na sezónní odstávku.

c) výčet technických zařízení budov

Areál je zásoben pitnou vodou z místního řádu.

Areál je napojený na stávající odvodnění.

Areál je napojený na stávající přípojku elektro

Vypouštění bazénů

Bazény letního koupaliště budou vypouštěny do stávajícího místního odvodnění.

Dětské bazény I a II není nutné během koupací sezóny vypouštět. Po ukončení koupací sezóny bude upuštěno cca 15 cm vody z dětských bazénů a bazény budou zazimovány. Dětské bazény budou vypuštěny jedenkrát ročně, na jaře, před zahájením nové koupací sezóny. Vypouštění bude prováděno vypouštěcími klapkami v armaturních šachtách. Vypouštění a upouštění bazénů bude prováděno min 1 týden po ukončení dávkování chemikálií do bazénů.

Do dětských bazénů bude denně dopouštěno 60 l vody na 1 návštěvníka. Při předpokládané denní návštěvnosti cca 200 osob, bude do bazénů (I+II) denně dopuštěno 12 m3 vody. Stejné množství vody bude ze systému odpuštěno » 12 m3 x ~ 60 provozních dnů = 720 m3 + 210 + 79 m3 (=celkové vypuštění obou DB) + 10 m3 (objem AJ) =  1019 m3 ročně vypouštěno z dětských bazénů I a II. V tomto objemu již je zahrnuta voda pro praní filtrů.

Dětské brouzdaliště není nutné denně vypouštět. Brouzdaliště musí být vypouštěno, dezinfikováno a vyčištěno alespoň 1 x za týden. Při předpokládaných 8mi týdnech provozu bude z brouzdaliště, o celkovém objemu 38 m3, vypuštěno 8 x 38 m3 vody = 304 m3/rok.

Do dětského brouzdaliště bude denně dopouštěno 60 l vody na 1 návštěvníka. Při předpokládané denní návštěvnosti cca 110 dětí, bude do brouzdaliště denně dopuštěno 6,6 m3 vody. Stejné množství vody bude ze systému odpuštěno » 6,6 m3 x ~ 60 provozních dnů = 396 m3 + 38 m3 (=celkové vypuštění systému BR po ukončení sezóny) + 304 m3 (týdenní sanace bazénu) =  738 m3 ročně vypouštěno. Po ukončení koupací sezóny bude vypuštěn celý objem dětského brouzdaliště, vč. trubních rozvodů.

Terénní úpravy

Ochozové plochy obou bazénů budou upraveny a nově předlážděny zámkovou dlažbou. Travnatý terén, narušený stavbou, bude vyrovnán a oset travním semenem. Čistý prostor bazénů bude oddělen od travnatých solárií nízkým oplocením.

D.1.4.b.	Silnoproudá elektroinstalace

Elektroinstalace

Kovové části v bazénů, dosažitelné rukou – vstupní madla, žlábky, atrakce, zábradlí - budou ochranně pospojovány (uzemněny).

Přerov – BŘEZEN 2025			   	Vypracoval :   Vít Vetešník

Lucie Masaříková