Akce :		Rozvoj areálu a rekonstrukce technologie koupaliště v Litvínově

Investor :	SPORTaS s.r.o. Jiráskova 413, 436 01 Litvínov

Objekt : 		  D 1.4.d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D 1.4.d SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

### T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Seznam výkresů :

D.1.4.d				        -  Technická zpráva

-  Specifikace

D.1.4.d				-000 -  Legenda spotřebičů

-001 -  Situace areálu ( kabel. trasy, uzemnění )

-002 -  Situační schéma - strojovna

-003 -  Hromosvodní instalace

-004 -  Schéma zapojení

-005 -  Rozváděč RH - strojovna

-006 -  Rozváděč R1 - bufet

-007 -  Rozváděč R2 - kino

-008 -  Rozváděč R3 - pilíř

…………………………………….

V Přerově  :  srpen 2025

Vypracoval : Stojan Jaroslav

Obsah :

1. Všeobecně
2. Technické údaje
3. Technické řešení
4. Závěr

1. Všeobecně

1.1 Rozsah projektu
Projekt řeší  :  - el. instalaci  areálu venkovního koupaliště  v rozsahu dle požadavku zpracovatele stavební a  technologické části

- napojení v místě připojení areálu ve výhledovém místě řešené u novostavby ukončené v jistícím pilíři ( připojení do pilíře řeší objekt nové budovy bazénu )

- napojení rozváděče RH umístěného v objektu strojovny ( z jistící skříně )

- stavební elektroinstalaci ( osvětlení vč. nouzového, zásuvkový rozvod,  větrání strojovny a pod.)

- napojení objektu bufetu - R1, kina - R2, jímky - výhled R3

- technologické zařízení bazénu ( čerpadla, ventily, hlídání hladin v jednotlivých jímkách, dechlorace )a pod. )

- hromosvodní instalaci objektu strojovny na "stěžni" s izolovaným svodem

- hlavní a doplňující pospojování dotčených objektů vč. bazénů a vodivých el. částí

- osvětlení chodníku areálu

- instalace tlačítka "central stop" u vstupu do strojovny s odpovídající označením bezpečnostních dle PBŘ označení

1.2 Projekční podklady
Podkladem pro zpracování PD byla prohlídka stávajícího stavu, požadavky na připojení v době zpracování PD.

1.3 Předpisy a normy
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s normami ČSN a předpisy platnými v době jejích zpracování, zejména pak:

- ČSN  332000-1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Čast1: Rozsah platnosti, účel základní hlediska.

- ČSN  332000-2 Z2 Elektrická zařízení. Část 3 : Stanovení základních charakteristik.

- ČSN  332000-4-41 ed.3  2007/08 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41 : Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

- ČSN 332000-4-481  Z1  Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4 : Bezpečnost. Kapitola 48 : Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů. Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů.

- ČSN 332000-5-51 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5 : Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 51 :  Všeobecné předpisy.

- ČSN 332000-7-702 ed.3 2011/09 Elektrické předpisy.Elektrická zařízení.   Část 7 : Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 702 : Plavecké bazény a jiné nádrže.

- TNI  332000-7-702 ed.3 2011/09 Elektrické předpisy.Elektrická zařízení.  Část 7 :  Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 702 : Plavecké bazény a jiné nádrže – Komentář k ČSN 332000-7-702 ed.2

2. Technické údaje

2.1 Soustava
Soustava : 3 PEN~50Hz,400/230V,TN-C – místo napojení

Soustava : 3 NPE~50Hz,400/230V,TN-C-S

Soustava : 1NPE~50Hz, 230V,TN-S

2.2 Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí elektrických zařízení je řešena v souladu  s ČSN 33 2000-4-41 ed.3 v rozvodné soustavě 3 PEN ~ 50 Hz 230/400V  síť TN-C-S jako normální automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle čl.411.4. U zásuvek, jejichž proud nepřekračuje 20A a jsou používány osobami bez elektrotechnické kvalifikace, je řešena doplňková ochrana proudovými chrániči s jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30mA dle čl. 415.1.

V prostorách se zvlášť nebezpečným prostředím je ochrana před nebezpečným dotykovým napětím navržena jako doplněná automatickým odpojením od zdroje v síti TN dle čl.411.4, proudovými chrániči s jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30mA dle čl. 415.1 a doplňujícím ochranným pospojováním dle čl.415.2.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím živých částí elektrických zařízení

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí elektrických zařízení je dána jejich konstrukčním uspořádáním a provedením a je řešena některou z těchto ochran : základní izolací živých částí dle čl. A.1, přepážkami nebo kryty dle čl. A.2, zábranami dle čl. B.2 a ochrana polohou dle čl. B3.

Ochrana před účinky tepla

Ochrana před účinky tepla je řešena dle ČSN 33 2000.4.42. Elektrická zařízení nesmí být příčinou vzniku požáru okolních hmot. Přístupné části elektrického zařízení nesmí dosáhnout teploty, která by mohla způsobit popáleniny osobám. Elektrická zařízení musí být chráněna před přehřátím.

Ochrana proti nadproudům

Ochrana před nadproudy je řešena dle ČSN 33 2000.4.43. Pracovní vodiče musí být chráněny proti přetížení a proti zkratovým proudům. Ochrana vedení proti přetížení a zkratu bude provedena pojistkami a jističi. Tyto samočinně odpojí obvod předtím, než nadproud a doba jeho trvání dosáhnou nebezpečné hodnoty.

Krytí elektrického zařízení

Krytí elektrických zařízení, těsnost instalace a volba vedení odpovídá danému prostředí, podkladům a stupni kvalifikace osob pro obsluhu elektrických zařízení. Ochrana elektrických zařízení před mechanickým poškozením je provedena polohou, případně zákrytem.

2.3 Bilance spotřeby el. energie

Napojení v jistícím pilíři u nové budovy bazénu

Pi = 120 kW

B = 0,8

Pp=96 kW

Kompenzace účiníku není v této části řešena

2.4 Stupeň dodávky el. energie
Objekt je zařazen ve 3. stupni důležitosti dle ČSN 34 1610.

2.5 Prostředí
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

3. Technické řešení

3.1 Napojení   
Napojení bude provedeno v v rozpojovacím jistícím pilíři SS umístěném u objektu novostavby krytého bazénu - zajistí zadavatel. Kabelová trasa je vedena souběžně ve výkopu technologického potrubí.

3.2 Rozvaděč RH

Jedná se o nový rozváděč umístěný v prostoru nové strojovny technologie v provedení odpovídajícím prostředí a obsluze.

Provedení – skříňové 800x2250x400mm, krytí IP55/20, přívod  spodem, vývody vrchem.

Z rozváděče bude provedeno připojení osvětlení strojovny, zásuvkový rozvod, VZT - odvětrání strojovny,

technologické spotřebiče vč. požadovaného ovládání, blokování a požadavků výrobce a dodavatele těchto zařízení. Součástí je napojení servisních 1F a 3F zásuvek v prostoru strojovny.

Z rozváděče RH bude provedeno napojení rozváděčů R1, R2, R3 a technologických zařízení.

Ovládání technologických zařízení bude provedeno automaticky z MAR ( neřeší - výhled ) s možností ručního přepnutí pro odzkoušení, nastavení.

Popis blokovacích., ovládacích a signalizačních požadavků – viz technologická část a část MAR.

U vstupu do strojovny a na rozváděči bude instalováno tlačítko "central stop"

3.3 Rozvaděč R1

Jedná se o nový rozváděč u objektu bufetu v provedení odpovídajícím prostředí a obsluze.

Provedení – pilíř, krytí IP44/20, přívod  spodem, vývody spodem.

Z rozváděče bude provedeno připojení osvětlení objektu bufetu, zásuvkový rozvod pro napojení spotřebičů, ledniček, spotřebičů pro přípravu pokrmů, ev. ohřevu TUV a pod. ( bude upřesněno v době instalace objektu bufetu ).

Vnitřní rozvody el. instalace budou upřesněny na základě rozmístění spotřebičů a dle dodaného  montovaného objektu a pod.. Dále bude provedeno připojení přečerpací jímky splašků.

Součástí objektu je hromosvodní instalace.

Přívod pro rozváděč R1 je samostatně měřen v rozváděči RH.

V souběhu kabelového přívodu bude provedeno uložení datového rozvodu v chráničce ( optika ev. metalika ).

Poznámka :

Instalace objektu bufetu není součástí této části projektu a bude řešena individuelně v době jeho realizace

3.3 Rozvaděč R2

Jedná se o nový rozváděč na objektu kina v provedení odpovídajícím prostředí a obsluze.

Provedení – pilíř, krytí IP44/20, přívod  spodem, vývody spodem.

Z rozváděče bude provedeno připojení osvětlení objektu kina, zásuvkový rozvod pro napojení spotřebičů, promítací techniky a pod.

Vnitřní rozvody el. instalace budou upřesněny na základě instalace a požadavků na připojení promítací techniky a vnitřního rozmístění dle dodaného  montovaného objektu a pod.

Součástí objektu je hromosvodní instalace.

Přívod pro rozváděč R2 je samostatně měřen v rozváděči RH.

V souběhu kabelového přívodu bude provedeno uložení datového rozvodu v chráničce ( optika ev. metalika ).

Poznámka :

Instalace objektu kina není součástí této části projektu a bude řešena individuelně v době jeho realizace

3.4 Rozvaděč R3 pro výhledové připojení rozšíření

Jedná se o nový rozváděč v plastovém pilíři umístěného dle situace v provedení odpovídajícím prostředí a obsluze.

Provedení – plastový pilíř, krytí IP44/20, přívod  spodem.

Z pilíře bude výhledové připojení pro ev. rozšíření areálu.

Přívod pro rozváděč R3 je napojen z rozváděče RH.

3.5 Provedení elektrické instalace

Kabelové trasy vně objektu strojovny budou uloženy v zemi ( s datovými, příp. blokovacími a signalizačními ),

uvnitř strojovny v kabelových žlabech, trubkách v odpovídajícím provedení dle jednotlivých prostorů.

V kabelové rýze bude připoložen uzemňovací pásek/drát, který bude využit pro hlavní a doplňující pospojování v jednotlivých objektech, kde v blízkosti ( součástí ) rozváděče bude umístěna svorkovnice HOP.

3.6 Příprava TUV

- není požadováno

3.7 Větrání strojovny

- v objektu strojovny bude instalován ventilátor pro jeho odvětrání s možností automatického chodu a ručního.

3.8 Topení, temperování

- objektu je určen pro sezónní letní provoz a není požadováno temperování. V zimním období bude provedeno opatření na technologii proti zámrzu ( vypuštění vody ....)

3.9 Hromosvodní instalace

- na objektu strojovny bude zřízena náhodná jímací soustava s využitím ocelového zábradlí a napojena na novou uzemňovací soustavu areálu. Uzemňovací soustava je tvořena zemnícím drátem uloženým v souběhu výkopů kabelových tras a potrubí dLe ČSN 73 6005.

3.7 Ochranné pospojování

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.1.2 je provedeno ochranné pospojování - vzájemně je propojen ochranný vodič, uzemňovací přívod, přípojnice PE v rozváděčích, rozvod potrubí z vodivých materiálů v objektu (např. voda, VZT, technologie) a kovové konstrukční části.

3.8  Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 332000-7-701 ed.2, ČSN 332000-7-702 ed.2

Dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 a dle ČSN 332000-7-702 ed.2 musí být provedeno doplňující ochranné pospojování. Doplňující pospojování spojuje s ochranným vodičem nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti. Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení včetně zásuvek. Průřez vodiče doplňujícího ochranného pospojování nesmí být menší než 4mm2 Cu, případně dle ČSN.

3.9 Údržba a obsluha elektrického zařízení
Údržba bude prováděna v předepsaných periodických cyklech dle provozního a revizního řádu.

Pracovníci určení pro práce na elektrických zařízeních je budou provádět v rozsahu odpovídajícím jejich odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky ČOPP č. 50/1978 Sb. a v souladu s ČSN EN 50110-1.

Elektrická zařízení budou udržována ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým normám
Opravy el. zařízení budou prováděny zásadně výměnným způsobem. Požadavky na kvalifikaci obsluhy a údržby jsou stanoveny vyhl. 50/1978 Sb.
Obsluha bude poučena a proškolena v závislosti na provozování v součinnosti s MAR.

4. Závěr
Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.