Zařízení silnoproudé  elektrotechniky - bleskosvody

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 Úvod

1.1

Projekt řeší  systém ochrany před bleskem (LPS) pro objekt mateřské školy.

Akce : Stavební úpravy objektu družiny č.p.125,ul. Přátelství, Janov 
Investor: město Litvínov

Profese :   Zařízení silnoproudé elektrotechniky  a bleskosvody

Stupeň PD : PP

Č. zakázky : 201307

Datum : 06/ 2013

1.2 Použité podklady

Stavební půdorysy 1:100

Požadavky projektantů jednotlivých profesí

Požadavky investora

Prohlídka staveniště

1.3Normy ČSN

Projekt vychází v technickém řešení důsledně z platných ČSN. Jsou respektovány zejména:

-ČSN EN 62305 - Ochrana před bleskem

-ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-ČSN 33 2000-1 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

-ČSN332000-4-43 (březen 2003)- Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45

-ČSN332000-4-481 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů. Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů.

-ČSN 33 2000-5-51 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 51: Všeobecné předpisy

-ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

-ČSN 33 2000-5-54 - Uzemnění a ochranné vodiče

-ČSN  ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní předpisy

-ČSN  ISO 3864 část 1 – zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech

a normy a předpisy související.

1.3 Technické údaje

Rozvodná soustava:3 PEN,AC,400V,TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41,ed.2

Určení prostorů podle působení vnějších vlivů (Prostředí) dle ČSN 33 2000-5-51.

prostředí venkovní:

321.1-teplota okolí AA 8

321.2-atmosférické podmínky okolí AB 8

321.3-výskyt vody AD 3

321.5-výskyt cizích pevných těles AE 5

322.1-schopnost osob BA 4

- ostatní neurčeno **1 normální

2. Ochrana před atmosférickým  spínacím přepětím

2.1 systém  ochrany před bleskem (hromosvod)

-stávající stav

Objekt družiny  je  opatřen ochranou před bleskem z doby realizace dle dříve platné  ČSN 341390 a je  funkční s ohledem na stáří objektu. Vzhledem k tomu, že bude prováděna výměna střechy a zateplení fasády bude nutné stávající ochranu demontovat.

Doporučuji  proto provést nově i ochranu před bleskem.

-nové řešení

Pro ochranu nově provedené střechy a fasády budovy MŠ  bude postupováno dle nově platného souboru norem  ČSN EN 62305.

Výchozí údaje pro návrh zařízení na ochranu před bleskem jsou následující:

Ochranná úroveň dle ČSN EN 62 305:          LPS=III

Rozteče ok. mříž. Soustavy a svodů:             15 m

Poloměr valící se koule:                                 45 m

2.2 Jímač a svody

- Na střeše objektu ve v. +7,7m a +4,45 bude  provedená nová mřížová jímací soustava vodičem testovaným pro použití na hromosvod AlMgSi ø 8mm s roztečí stávajících svodů do 15m.

- Okolo objektu bude jímač osazen na atice, doplnění mříže bude provedeno středem střechy s propojkami mezi protilehlými stranami.

- V místě osazení anténního stožáru  bude provedeno doplnění osazením oddáleného jímače tak, aby převyšoval  stožár cca o 2m.

- Anténní stožár  se ocitne v ochranném pásmu tohoto jímače

- Současně bude mřížová soustava doplněna pomocnými jímači v místě spojovaní jímací soustavy do v. 1m.

- Od tohoto jímače bude provedeno 8 ks strojených svodů ukončených přes zkušební svorky na uzemňovací soustavě.

- Zkušební svorky nových svodů se umístí nad ochranným úhelníkem do výšky 1,8 až 2,0 m nad zemí.

2.3 Uzemnění

- Po obvodu objektu v samostatném výkopu  se zřídí  zemnící soustava tvořená FeZn drátem ø 10mm prokazatelně pospojovaným a vytaženým v místě svodů cca 2m nad povrch .

- Vývody zemniče (ukončené zkušební svorkou, aby bylo možno spoj rozpojit za účelem změření dílčího úseku uzemnění) budou vyvedeny ke každému svodu, do místa RE na svorkovnici do skříňky HOP. Provedou se vybraným vodičem testovaným pro použití na  hromosvod  ø  10 mm.

- Hodnota zemního odporu musí být menší než 10 Ohmů.

- V případě, že stávající uzemnění je vyhovující lze ho použít pro napojení nových svodů.

3. Závěr

Práce  nutno provádět dle platných předpisů a norem ČSN. Veškeré změny vyplývající  při realizaci ze stavebních úprav lze provádět po konzultaci s dodavatelskou firmou, tak aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a normy ČSN.

3.1. Bezpečnost a ochrana zdraví, závěr

Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je nutno dodržovat následující zásady :

1. Pracemi na elektroinstalaci může být pověřena pouze firma k tomu oprávněná, s patřičně kvalifikovanými a dle příslušných předpisů a vyhlášek řádně přezkoušenými pracovníky, zdravotně způsobilými.

2. Pracoviště, tj. prostory, kde probíhají montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek a nečistot.

3. Pro osvětlení pracoviště provizorním rozvodem může být použito pouze bezpečné napětí. Použitá svítidla musí být tovární výroby, nepoškozená, opatřená ochrannými skly a koši a předepsaným světelným zdrojem.

4. Elektrické nářadí používané při montáži musí projít předepsanou revizní zkouškou, opakovanou v předepsaných intervalech.

5. Žebříky, schůdky apod. musí být tovární výroby, nepoškozené, řádně evidované.

6. Při práci v prostorech s nebezpečím pádu předmětů a i při dalších pracích, kdy to vedoucí práce nařídí, je nutno používat ochranné přilby.

7. Pro použití nastřelovací pistole platí zvláštní předpisy a pracovat s ní může pouze pracovník s příslušnou kvalifikací.

8. Svařováním mohou být pověřeni pouze patřičně kvalifikovaní pracovníci. Při manipulaci s otevřeným ohněm je nutno dbát základních ustanovení požární bezpečnosti.

9. Pro případ úrazu musí být pracoviště vybaveno odpovídajícím zdravotnickým vybavením a pracovníci musí být seznámeni s jeho umístěním, dostupností a musí být seznámeni s pravidly první pomoci.

10. Při montážních pracích na elektrickém zařízení musí práce, zejména pod napětím, vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací za dodržování bezpečnostních předpisů a ČSN.

11. Po skončení elektromontážních prací bude elektrické zařízení podrobeno výchozí revizi, která prokáže, že je provozuschopné, bezpečné, vyhovuje platným předpisům a ČSN a odpovídá platné projektové dokumentaci. Zprávu o výchozí revizi předá dodavatel investorovi.

12. Při práci ve výškách je nutno  postupovat dle vyhl.362/2005 kde je přesně specifikováno jak a za jakých podmínek lze provádět pracovní výkony. (Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení  "ochrana proti pádu" a zajistí jejich provádění.

Uvedený přehled opatření doplňuje projektovou dokumentaci, nenahrazuje bezpečnostní předpisy montážní organizace a pouze upozorňuje na základní body, které tyto předpisy musí splňovat a se kterými musí být všichni pracovníci seznámeni v rámci nástupního nebo periodického školení o bezpečnosti práce.

V Plzni, 06/2013                                                                               Vypracoval: Miroslav Pech