Krycí list nabídky

1.   Název veřejné zakázky:

„DODÁVKA SERVERŮ a datového pole PRO VIRTUALIZACI VČETNĚ IMPLEMENTACE“

- Základní identifikační údaje uchazeče:

název:

sídlo:

tel./fax:

e-mail:

IČ:

DIČ:

spisová značka, pod kterou je uchazeč veden u příslušného soudu:

osoba oprávněná jednat za uchazeče:

tel./fax:

e-mail:

- Specifikace:

2 ks fyzických serverů

| Konfigurace | minimální požadavek zadavatele | nabídka |
| --- | --- | --- |
| Formát serveru | Rackové provedení, max. 1U. Pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí. Barevně značené hot-plug vnitřní i vnější komponenty |  |
| CPU | Server musí být osazen dvěma procesory s min. 8x Core na min. frekvenci 1,7GHz, s min. velikostí paměti cache 20MB, s podporou hyper-threadingu. |  |
| RAM | 64GB v provedení DDR4, 2400MT/s rozšiřitelnou alespoň na 192GB, bez nutnosti výměny nyní nabídnutých DIMM modulů a za použití identických modulů v případě rozšiřování. |  |
| Diskový subsystém | Server musí disponovat alespoň 8x diskovou hotswap šachtou pro disky 2,5”, přístupnou zpředu. |  |
| Média pro hypervizor | Server musí být vybaven úložištěm pro uložení virtualizačního hypervisoru. Médium musí být elektronického, neotáčivého typu např. SD/SDHC, nebo SSD a musí umožňovat osazení v zrcadleném páru. Tato média nesmí ovlivnit minimální počet požadovaných diskových pozic. Požadujeme kapacitu alespoň 16GB resp. 1x 16GB s možností doplnění na vzájemně zrcadlenou kapacitu. |  |
| Diskový řadič | typu SAS12 podpora hot-plug disků SAS, SSD i SATA podpora min. RAID - 0, 1,6, 5, 10 Cache řadiče, alespoň 1GB se zálohováním proti výpadku napájení na dobu min. 72hodin Podpora SSD cache, kompatibilní se SanDisk DAS cache Podpora pass-thru k jednotlivým diskům Řadič nezabírá volné PCI-e sloty |  |
| Řadič pro externí pole | Typu SAS 12Gbps se dvěma externími porty |  |
| Síťové rozhraní | 4x 1000Base-T, onboard (nezabírající volné PCI-e sloty) |  |
| Napájení | Redundantní napájecí zdroje 230V, max. 550W. Požadujeme certifikaci alespoň Platinum podle specifikace 80 Plus Committee, tedy v následující min. škále zátěž (Z)/účinnost (U): Z20% / U90%, Z50% / U94%, Z100% / U91%. |  |
| Chlazení | Možnost provedení pro provoz v serverovně chlazené vnějším vzduchem (stabilní provoz při teplotách až 45°C) |  |
| Interface | 2 x přední, 2x zadní a 1x vnitřní USB port (alespoň jeden zadní a vnitřní s podporou USB3.0) Sériový port Vestavěný interaktivní LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.), možnost nastavení IP konfigurace a čtení chybových stavů z out-of-band managementu, bez potřeby připojení monitoru a klávesnice. |  |
| Optická mechanika | Interní, min. DVD-ROM, s rozhraním SATA. |  |
| Rozšiřující sloty | 2x PCI-e x16 Gen 3 slot Dedikovaný RAID slot pro RAID kartu |  |
| Kolejnice | Zásuvné ližiny pro rack s výklopným nebo výsuvným ramenem pro vedení kabelů |  |
| Podpora OS a virtualizace | Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 VMware ESX 5-6 |  |
| Management a vzdálená správa | Musí být nezávislý na operačním systému a musí mít následující management funkce a vlastnosti: web GUI, dedikovaná IP adresa, dedikovaný management LAN port s podporou VLAN SW LAN adaptér pro management mapovaný prostřednictvím z předu přístupného USB portu - podpora přímého připojení USB kabelem z notebooku správce nebo servisního technika (bez nutnosti zpřístupňovat management LAN) Agent-less hardware FW update vč. možnosti rollback při neúspěchu Podpora asistovaného OS Deploymentu Life Cycle Log sledování hardwarových senzorů (teplota, napětí, stav, chybové senzory) error alerty (server reset, kritické senzorové hodnoty, atd.) možnost failoveru LAN portu na jinou síťovou kartu na desce serveru (LOM) podpora IPv6 podpora WS-MAN/SMASH-CLP plná podpora a IPMI funkcionalita vestavěný Unified Server Configurator GUI vzdálená konfigurace RAID, přímo v OOB managementu server remote reset, reboot, power-on/off/cycle power management a power caping integrace managementu do ActiveDirectory a dvou faktorová autentizace podpora Remote virtual Serial support BIOS recovery Management serveru bez požadování instalace agenta jak pro monitoring, tak pro update SW/FW/BIOS v jednotlivých HW komponentech serveru Podpora hromadné konfigurace více serverů pomocí XML souborů (z USB, nebo síťovým PXE bootem) Management serveru ukládá nastavení komponent do vyhrazené paměti, která je neoddělitelnou součástí serveru. Tato konfigurace je pak použitelná po výměně kterékoliv HW komponenty Interaktivní čelní informační panel, informující o stavu a názvu serveru s možností zobrazení názvu aktuálně spuštěných virtuálních strojů. Panel musí umožňovat kontrolu a nastavení parametrů out-of-band vestavěné správy systému, včetně přiřazení IP adres a přístupu do HW logu management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciálního dedikovaného oddílu na interních discích serveru Nativní integrovatelnost s dohledovou konzolí OpenManage Essentials Management musí být vybaven úložištěm typu SD či SSD o kapacitě alespoň 8 GB pro uložení HW konfigurace serveru pro případ havárie včetně možnosti vytvoření oddílu pro reinstalační médium operačního systému. |  |
| Podpora a servis | Podpora na 5 let typu 24x7x365 s reakční dobou do konce následujícího pracovního dne, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, možnost rozšíření záruky min. na 7 let. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů adresně pro konkrétní zadané sériové či produktové číslo každého serveru. Možnost provázání managementu serveru pro online spojení technickou podporou výrobce a automatickým otevíráním servisních požadavků včetně automatického odeslání HW a OS logů pro následný troubleshooting proces. |  |

| Výrobce serverů |  |
| --- | --- |
| Modelové označení serverů |  |

1 ks datové pole

| Konfigurace | minimální požadavek zadavatele | nabídka |
| --- | --- | --- |
| Formát pole | Celkový zabraný prostor v RACKu maximálně 2U |  |
| Typ pole | Diskové pole typu SAS, plně odolné proti výpadku klíčových komponent. |  |
| Osazení pole | Osazení disky SAS 2.5“ – 10x 2TB 7.2krpm NLSAS s výměnou za provozu |  |
| Volné HDD pozice | Min. 10 volných 2,5“ pozic v základní polici (pro rozšíření bez investice do rozšiřující diskové police) |  |
| Odolnost proti výpadku | Pole musí být odolné i proti výpadku celé diskové police, funkce Enclosure-loss Protection. |  |
| Napájení | Redundantní napájení – min. 2 zdroje s výkonem min. 600W/zdroj |  |
| Front-end konektivita | nejméně 8x SAS-konektor 12Gbps |  |
| Propojení se servery | redundantní, DAS (Direct Attached Storage) |  |
| Velikost cache RAM | minimálně 8GB DRAM/SRAM na každém řadiči |  |
| Funkce řadiče pole | Výpočet parity, XOR a RAID pomocí dedikovaného ASIC čipu Možnost bez výpadku zvětšit velikost LUNu. Možnost bez výpadku rozšířit velikost RAID skupiny |  |
| Systémová kompatibilita | Windows 2008, Hyper-V, RHEL, ESX, XEN |  |
| Integrace s managementem VMware | Integrace ovládání diskového pole přímo do rozhraní VMware vCenter: Vytváření LUNů a formátování VMFS datastore Vytváření snapshotů a klonů nad VMFS datastory Podpora VASA, VAAI |  |
| Monitoring pole | Součástí diskového pole musí být nástroj pro monitoring umožňující sledování výkonu IOPS, MB/s pro jednotlivé LUNy |  |
| Flexibilita platformy | Podpora RAID: 0,1,5,6,10 Podpora disků: SSD, SAS, NL-SAS současně v jednom poli Podpora disků: 2,5“ a 3,5“ současně v jednom poli |  |
| Podpora a servis | Podpora na 5 let typu 24x7x365 s reakční dobou do konce následujícího pracovního dne, oprava v místě instalace pole, servis je poskytován výrobcem pole, možnost rozšíření záruky min. na 7 let. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů adresně pro konkrétní zadané sériové či produktové číslo pole. Možnost provázání managementu pole pro online spojení technickou podporou výrobce a automatickým otevíráním servisních požadavků včetně automatického odeslání HW a OS logů pro následný troubleshooting proces. |  |

| Výrobce datového pole |  |
| --- | --- |
| Modelové označení datového pole |  |

Implementační práce

| minimální požadavek zadavatele | nabídka |
| --- | --- |
| instalace a implementace na dodaných komponentech v místě plnění |  |
| kompletace, upgrade firmware, zahoření a montáž obou nových serverů do poskytnutého místa ve stávajících racích |  |
| kompletace, upgrade firmware, zahoření a montáž nového diskového pole do poskytnutého místa ve stávajících racích |  |
| redundantní propojení pole a serverů přes rozhraní SAS/12GBit |  |
| redundantní propojení nových serverů se současnou LAN infrastrukturou pomocí iSCSI 1GBit (použití jmenné konvence a IP adres současných virtualizačních host serverů) |  |
| implementace hypervizoru VMware na oba nové servery a vytvoření logického datového prostředí na novém datovém poli pro současné virtuální stroje |  |
| migrace 7 ks stávajících VMware virtuálních serverů do VMware prostředí obou nových virtualizačních host serverů (objem cca 7TB) |  |
| ověření funkčnosti současné zálohovací úlohy (úloh) v zálohovacím nástroji zadavatele na současné cílové úložiště zadavatele (Veeam Backup) |  |
| vytvoření provozní dokumentace nového prostředí |  |

- Nabídková cena:

Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: 	Kč - Koruna česká

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 ks fyzických serverů |  |  |  |
| 1 ks datové pole |  |  |  |
| implementační práce |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |

Uchazeč bere na vědomí, že předložením elektronické nabídky se zavazuje naplnit skutečnosti v nabídce uvedené.

V případě, že uchazeč neposkytne potřebnou součinnost k uzavření smlouvy, zadavatel může uzavřít smlouvu s uchazečem, který splnil podmínky výzvy, jehož nabídka byla v pořadí následující za vítěznou nabídkou.

Zadavatel může vyžadovat náhradu prokazatelné škody v případě, že vítězných uchazeč neposkytne potřebnou součinnost k uzavření smlouvy.

- Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

Podpis/razítko:

………………………………………………………………………..

Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče. Nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba. V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za uchazeče v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce uchazeče na takové listině.