## Krycí list
Poptávka - Rekonstrukce Vzduchotechniky 3.ZŠ Podkrušnohorská 1589 |  | Poptávka - Rekonstrukce Vzduchotechniky 3.ZŠ Podkrušnohorská 1589
Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listech D (žlutá barva výplně) |  | Vyplňte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách.
Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory formátu excel.Pozměněnou
nabídku nebude možné vyhodnotit. Před podáním nabídky uchazečem je nutná prohlídka stavby.
Bez této prohlídky nebude nabídka přijata a hodnocena.
Poptávka |  | Zakázka
Číslo poptávky |  | Číslo
Název | Rekonstrukce Vduchotechniky 3.ZŠ Podkrušnohorská 1589 | Měnová jednotka | CZK
Zadání | Projektová dokumentace č.15084-4 | Komentář
Datum uzávěrky poptávky |  | Verze zakázky
Datum zahájení realizace |  | Popis | Nabídka
Datum ukončení realizace |  | Komentář
Zadavatel |  | Uchazeč
Identifikace |  | Identifikace
Název | Město Litvínov | Název
DIČ | CZ00266027 | DIČ
IČ | 266027 | IČ
Adresa |  | Adresa
Ulice | náměstí Míru 11 | Ulice
Město | Litvínov | Město
PSČ | 436 01 | PSČ
Kontakt |  | Kontakt
Telefon | 420476767600 | Telefon
Fax | 420476767601 | Fax
E-Mail | podatelna@mulitvinov.cz | E-Mail
www | www.mulitvinov.cz | www
Kontaktní osoby zadavatele |  | Komentář uchazeče

## Rekapitulace
Rekonstrukce Vzduchotechniky 3.ZŠ Podkrušnohorská 1589 |  | Rekonstrukce Vduchotechniky 3.ZŠ Podkrušnohorská 1589
Rekapitulace Rozpočtů
D.1.1 a D1.3 Architektonicko-stavební řešení a PBŘ |  |  | 0
D.1.4.A Zdravotně technická instalace |  |  | 0
D.1.4.C Vzduchotechnika |  |  | 0
D.1.4.D Vytápění |  |  | 0
D.1.4.G Silnoproudá elektronika včetně ochrany před bleskem |  |  | 0
Celkem stavba |  |  | 0
Rekapitulace stavby
Celkem bez DPH |  |  | 0
DPH 21% |  |  | 0
CELKEM VČETNĚ DPH |  |  | 0

## D.1.1stavba aPBŘ
Rekonstrukce Vzduchotechniky 3.ZŠ Podkrušnohorská 1589
D.1.1 Stavba a PBŘ
PČ | Typ | Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [6 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [6 empty] | 0
1 | K | 310278842 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm |  | m3 | 1.25 |  | 0
|  |  | 1,25 |  |  | 1.25
|  |  | Součet |  |  | 1.25
2 | K | 310279842 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm |  | m3 | 5.232 |  | 0
|  |  | 2*2,30*1,85*0,50 |  |  | 4.255
|  |  | 1,55*1,8*0,35 |  |  | 0.977
|  |  | Součet |  |  | 5.232
3 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC |  | m3 | 0.15 |  | 0
|  |  | 0,15 |  |  | 0.15
|  |  | Součet |  |  | 0.15
4 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů |  | t | 0.11 |  | 0
|  |  | 5*22*0,001 |  |  | 0.11
|  |  | Součet |  |  | 0.11
5 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou |  | m2 | 3 |  | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
|  |  | Součet |  |  | 3
6 | K | 340238235 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 150 mm |  | m2 | 3.5 |  | 0
|  |  | 3,50 |  |  | 3.5
|  |  | Součet |  |  | 3.5
| 4 - Vodorovné konstrukce | [6 empty] | 0
7 | K | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm |  | kus | 4 |  | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
|  |  | Součet |  |  | 4
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [6 empty] | 0
8 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  | m2 | 24 |  | 0
|  |  | 24 |  |  | 24
|  |  | Součet |  |  | 24
9 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách |  | kus | 7 |  | 0
|  |  | 7 |  |  | 7
|  |  | Součet |  |  | 7
10 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% |  | m2 | 12 |  | 0
|  |  | 12 |  |  | 12
|  |  | Součet |  |  | 12
11 | K | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  | m2 | 16 |  | 0
|  |  | 16 |  |  | 16
|  |  | Součet |  |  | 16
12 | K | 612341191 | Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně |  | m2 | 16 |  | 0
13 | K | 615142012 | Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem |  | m2 | 4.5 |  | 0
|  |  | 5*0,9 |  |  | 4.5
|  |  | Součet |  |  | 4.5
14 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou |  | m2 | 18 |  | 0
|  |  | 18 |  |  | 18
|  |  | Součet |  |  | 18
15 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů |  | m | 35 |  | 0
|  |  | 35 |  |  | 35
|  |  | Součet |  |  | 35
16 | K | 621325203 | Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 50% |  | m2 | 5 |  | 0
|  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Součet |  |  | 5
17 | K | 622322141 | Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně |  | m2 | 16 |  | 0
|  |  | 16 |  |  | 16
|  |  | Součet |  |  | 16
18 | K | 622511021 | Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn |  | m2 | 14 |  | 0
|  |  | 14 |  |  | 14
|  |  | Součet |  |  | 14
19 | M | NC 0000.15 | montáž a dodávka nového fasádního nátěru v barvě modré a oranžové včetně přesahu do stávající fasády |  | m2 | 24.5 |  | 0
20 | K | 622525203 | Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 50% |  | m2 | 8 |  | 0
|  |  | 8 |  |  | 8
|  |  | Součet |  |  | 8
21 | K | 629135102 | Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm |  | m | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Součet |  |  | 1
22 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou |  | m2 | 12 |  | 0
|  |  | 12 |  |  | 12
|  |  | Součet |  |  | 12
23 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou |  | m2 | 12 |  | 0
|  |  | 12 |  |  | 12
|  |  | Součet |  |  | 12
24 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC |  | kus | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Součet |  |  | 1
25 | M | 553311190 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P |  | kus | 1 |  | 0
26 | K | 642942221 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC |  | kus | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Součet |  |  | 1
27 | M | NC 0000.4 | dodávka zárubně ocelové dvoukřídlé dle PD |  | ks | 1 |  | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [6 empty] | 0
28 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  | m2 | 60 |  | 0
|  |  | 60 |  |  | 60
|  |  | Součet |  |  | 60
29 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  | m2 | 130 |  | 0
|  |  | 130 |  |  | 130
|  |  | Součet |  |  | 130
30 | K | 953941211 | Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání |  | kus | 2 |  | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | Součet |  |  | 2
31 | M | 423928700 | konzole 100/100-27 otvor D11 |  | kus | 2 |  | 0
32 | M | NC 0000.13 | montáž a dodávka hasicího přístroje dle PD |  | ks | 1 |  | 0
33 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého |  | m3 | 0.3 |  | 0
|  |  | 0,30 |  |  | 0.3
|  |  | Součet |  |  | 0.3
betonový základ demontované VZT na střeše
34 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC |  | m2 | 4 |  | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
|  |  | Součet |  |  | 4
35 | K | 968062357 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2 |  | m2 | 22.05 |  | 0
|  |  | 4,20*1,75*3 |  |  | 22.05
|  |  | Součet |  |  | 22.05
36 | K | 971033441 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm |  | kus | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Součet |  |  | 1
37 | M | NC 0000.1 | revize stávajícícho překladu nad okennímotvorem po vybourání okna včetně ošetření překladu |  | ks | 1 |  | 0
38 | K | 971033451 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm |  | kus | 5 |  | 0
|  |  | 5 |  |  | 5
|  |  | Součet |  |  | 5
39 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm |  | m2 | 3.99 |  | 0
|  |  | 0,9*2,10 |  |  | 1.89
|  |  | 1*2,10 |  |  | 2.1
|  |  | Součet |  |  | 3.99
40 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm |  | m3 | 1.477 |  | 0
|  |  | 2,10*2,10*0,335 |  |  | 1.477
|  |  | Součet |  |  | 1.477
41 | K | 973031514 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm |  | kus | 4 |  | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
|  |  | Součet |  |  | 4
42 | M | NC 0000.10 | montáž a dodávka - vyplnění otvorů po kotvách demontované VZT |  | ks | 12 |  | 0
| 997 - Přesun sutě | [6 empty] | 0
43 | K | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace |  | t | 6.965 |  | 0
44 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  | t | 6.965 |  | 0
45 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  | t | 76.615 |  | 0
46 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) |  | t | 6.965 |  | 0
| 998 - Přesun hmot | [6 empty] | 0
47 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m |  | t | 9.594 |  | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [6 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [6 empty] | 0
48 | K | 712300911 | Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus natěradly a AIP |  | kus | 2 |  | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | Součet |  |  | 2
49 | K | 712300921 | Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením |  | kus | 2 |  | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | Součet |  |  | 2
50 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše |  | m2 | 2 |  | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | Součet |  |  | 2
51 | M | NC 0000.11 | dodávka modifikovaného pásu dle PD |  | m2 | 3 |  | 0
52 | M | NC 0000.12 | montáž a dodávka separační fólie dle PD |  | m2 | 2 |  | 0
53 | K | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m |  | % | 12.146 |  | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [6 empty] | 0
54 | K | 764001911 | Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m |  | m | 1.5 |  | 0
|  |  | 1,50 |  |  | 1.5
|  |  | Součet |  |  | 1.5
55 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti |  | m | 13.23 |  | 0
|  |  | 4,20*3*1,05 |  |  | 13.23
|  |  | Součet |  |  | 13.23
56 | K | 764002871 | Demontáž lemování zdí do suti |  | m | 4 |  | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
|  |  | Součet |  |  | 4
57 | K | 764244407 | Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 670 mm |  | m | 4 |  | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
|  |  | Součet |  |  | 4
58 | M | NC 0000.14 | úprava atiky po demontáži původního oplechování, vyrovnání cementovou maltou a pod. |  | m | 4 |  | 0
59 | K | 764246403 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm |  | m | 0.9 |  | 0
|  |  | 0,9 |  |  | 0.9
|  |  | Součet |  |  | 0.9
60 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m |  | % | 62.265 |  | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [6 empty] | 0
61 | K | 766622131 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva |  | m2 | 0.85 |  | 0
|  |  | 1*0,85 |  |  | 0.85
|  |  | Součet |  |  | 0.85
62 | M | NC 0000.2 | dodávka okna plastového dle PD |  | ks | 1 |  | 0
63 | K | 766622862 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2 |  | kus | 12 |  | 0
|  |  | 3*2*2 |  |  | 12
|  |  | Součet |  |  | 12
64 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně |  | kus | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Součet |  |  | 1
65 | K | 766660031 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně |  | kus | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Součet |  |  | 1
66 | M | NC 0000.5 | dodávka dveří 900/1970 dle PD |  | ks | 1 |  | 0
67 | M | NC 0000.6 | dodávka dveří 2000/1970 dle PD |  | ks | 1 |  | 0
68 | M | NC 0000.7 | montáž a dodávka kování dveří |  | ks | 2 |  | 0
69 | M | NC 0000.8 | montáž a dodávka zámků dveří |  | ks | 2 |  | 0
70 | K | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm |  | kus | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Součet |  |  | 1
71 | M | 611871810 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm |  | kus | 1 |  | 0
72 | K | 766695233 | Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm |  | kus | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Součet |  |  | 1
73 | M | NC 0000.9 | dodávka prahu dveří dvoukřídlých dl. 205 cm |  | ks | 1 |  | 0
74 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m |  | % | 240.188 |  | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [6 empty] | 0
75 | K | 767662120 | Montáž mříží pevných přivařených |  | m2 | 1.3 |  | 0
|  |  | 1,30*1 |  |  | 1.3
|  |  | Součet |  |  | 1.3
76 | M | NC 0000.3 | dodávka - oprava mříží ocelových dle PD |  | m2 | 1.3 |  | 0
77 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg |  | kg | 154.35 |  | 0
|  |  | 4,20*1,75*3*7 |  |  | 154.35
|  |  | Součet |  |  | 154.35
78 | M | NC 0000 | demontáž stávajících větracích mřížek |  | ks | 2 |  | 0
79 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m |  | % | 105.592 |  | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [6 empty] | 0
80 | K | 783118211 | Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením |  | m2 | 1.2 |  | 0
|  |  | 3*0,15*2*1,333 |  |  | 1.2
|  |  | Součet |  |  | 1.2
81 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí |  | m2 | 4.5 |  | 0
|  |  | 5*0,90 |  |  | 4.5
|  |  | Součet |  |  | 4.5
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [6 empty] | 0
82 | K | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m |  | m2 | 162 |  | 0
|  |  | 62 |  |  | 62
|  |  | 18*4 |  |  | 72
|  |  | 14*2 |  |  | 28
|  |  | Součet |  |  | 162
83 | K | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m |  | m2 | 162 |  | 0
|  |  | 162 |  |  | 162
|  |  | Součet |  |  | 162
84 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m |  | m2 | 162 |  | 0
|  |  | 162 |  |  | 162
|  |  | Součet |  |  | 162
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [6 empty] | 0
85 | K | 789421211 | Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 40 um |  | m2 | 2.6 |  | 0
|  |  | 1,30*2 |  |  | 2.6
|  |  | Součet |  |  | 2.6
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [6 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [6 empty] | 0
86 | K | 032002000 | Vybavení staveniště |  | Kč | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Součet |  |  | 1
87 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště |  | Kč | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Součet |  |  | 1
88 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi |  | Kč | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Součet |  |  | 1
89 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště |  | Kč | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Součet |  |  | 1
| VRN4 - Inženýrská činnost | [6 empty] | 0
90 | K | 042503000 | Plán BOZP na staveništi |  | Kč | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Součet |  |  | 1
| VRN7 - Provozní vlivy | [6 empty] | 0
91 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob |  | Kč | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Součet |  |  | 1
92 | K | 075002000 | Ochranná pásma - stávajících rozvodů TZB |  | Kč | 1 |  | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | Součet |  |  | 1

## D.1.4A ZTI
Rekonstrukce Vzduchotechniky 3.ZŠ Podkrušnohorská 1589
D.1.4.A ZTI
0
Rozvod studené vody
|  |  |  | za jednotku |  | celkem |  | 0
Pozice | Název (popis) | jednotky | počet | dodávka | montáž j. | dodávka | montáž | položka celkem
1.01 | Trubka z polypropylenu celoplastová PPR - SDR 7,4, PN 16 DN20 | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Koleno 90° plastové DN20 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.03 | T - kus redukovaný plastový 25/20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Kulový kohout plastový DN20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Přechodka plastová s vnějším kovovým závitem DN20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Rozvod teplé vody
[6 empty] | celkem |  | 0
Pozice | Název (popis) | jednotky | počet |  |  | dodávka | montáž | položka celkem
1.06 | Trubka z polypropylenu celoplastová PPR - SDR 6, PN 20 DN20 | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
1.07 | Koleno 90° plastové DN20 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.08 | T - kus redukovaný plastový 25/20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.09 | Kulový kohout plastový DN20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Přechodka plastová s vnějším kovovým závitem DN20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Armatury
[6 empty] | celkem |  | 0
Pozice | Název (popis) | jednotky | počet |  |  | dodávka |  | položka celkem
1.11 | Nástavec kovový pro nasazení hadice | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
Izolace
[6 empty] | celkem |  | 0
Pozice | Název (popis) | jednotky | počet |  |  | dodávka | montáž | položka celkem
1.12 | Tepelná izolace, třída reakce na oheň A1 nebo A2, | bm | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
s jednostranným polepem z Al fólie, tloušťka stěny 20 mm DN20
1.13 | Tepelná izolace, třída reakce na oheň A1 nebo A2, | bm | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
Splašková kanalizace
[6 empty] | celkem |  | 0
Pozice | Název (popis) | jednotky | počet |  |  | dodávka | montáž | položka celkem
1.14 | Trubka z polypropylenu PP DN40 | m | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
1.15 | Koleno 87° PP DN40 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Odbočka 87° PP DN40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
Příslušenství
[6 empty] | celkem |  | 0
Pozice | Název (popis) | jednotky | počet |  |  | dodávka | montáž | položka celkem
1.17 | Zápachová uzávěrka pro větrací a klimatizační zařízení - | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
vodní pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápach. uzávěrkou
1.18 | Kovový nátrubek pro místo odvodu kondenzátu ze vzduchotechnického potrubí | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.19 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
při opravách včetně vypuštění a napuštění
1.20 | Montážní, spojovací, závěsový a těsnící materiál | kg | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
1.21 | Montáž nezahrnutá v dodávkách | h | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
1.22 | Doprava materiálu na pracoviště | kg | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
1.23 | Doprava pracovníků na pracoviště | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.24 | Montážní přípomoce | h | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.25 | Zkouška těsnosti potrubí do DN 40 | bm | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
1.26 | Proplach potrubí do DN 40 | bm | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA
Podmínka investora pro přijetí cenové nabídky - nutná prohlídka stavby před naceněním.

## D.1.4C VZT
Rekonstrukce Vzduchotechniky 3.ZŠ Podkrušnohorská 1589
D.1.4.C Vzduchotechnika
0
1 - Demontáž stávající vzduchotechniky
|  |  |  | celkem |  | 0
Pozice | Název (popis) | jednotky | počet | dodávka | montáž | položka celkem
1.01 | Demontáž stávající přívodní VZT jednotky v místnosti 121 včetně demontáže jejího | h | 2 | 0 | 0 | 0
nástěnného ovládání taktéž v místnosti 121
1.02 | Demontáž přívodní sestavy (filtr vzduchu, přívodní ventilátor a vodní ohřívač) pro přívod | h | 2 | 0 | 0 | 0
čerstvého vzduchu v místnosti 116 včetně venkovní protidešťové žaluzie
1.03 | Demontáž zbylého čtyřhranného potrubí pro přívod vzduchu v místnostech 116, 118 a 119 | h | 3 | 0 | 0 | 0
včetně přívodních vyústek v místnosti 119
1.04 | Demontáž stávajícího odsávacího zákrytu nad varným stolem a demontáž stávajícího | h | 1 | 0 | 0 | 0
odsávacího zákrytu nad konvektomatem
1.05 | Demontáž odvodního čtyřhranného potrubí od odsávacích zákrytů uvnitř objektu | h | 3 | 0 | 0 | 0
v místnotech 114, 116, 118 a 119
1.06 | Demontáž odvodního čtyřhranného potrubí od odsávacích zákrytů vně objektu | h | 16 | 0 | 0 | 0
1.07 | Demontáž odvodních ventilátorů pro odvod vzduchu z prostoru kuchyně, které jsou | h | 3 | 0 | 0 | 0
instalovány na střeše objektu nebo u hrany střechy objektu
1.08 | Demontáž stávajících nástěnných ventilátorů v místnostech 115, 116 a 117 včetně venkovních | h | 1.5 | 0 | 0 | 0
žaluziových klapek
1.09 | Pojízdné vnitřní lešení | dny | 9 | 0 | 0 | 0
pronájem
1.10 | Venkovní lešení - výška 10 m | dny | 19 | 0 | 0 | 0
pronájem
1.11 | Jeřábová technika - výška 10 m | h | 3 | 0 | 0 | 0
pronájem
1.12 | Nakládání hmot demontovaného VZT na dopravní prostředky | t | 1.5 | 0 | 0 | 0
1.13 | Odvoz hmot demontovaného VZT do sběrny druhotných surovin nebo na skládku | t | 1.5 | 0 | 0 | 0
1.14 | Ekologická likvidace hmot demontovaného VZT (poplatky za uložení odpadu na skládce | t | 1.5 | 0 | 0 | 0
- skládkovné)
2 - Větrání kuchyně a jídelny
|  |  |  | celkem |  | 0
Pozice | Název (popis) | jednotky | počet | dodávka | montáž | položka celkem
2.01 | Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla (s kapalinovým okruhem) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
včetně příslušenství, filtrů vzduchu, tlumičů hluku, výměníků tepla a ventilátorů
včetně hydromodulu s 1 oběhovým čerpadlem a integrovaným výměníkem (voda / voda)
včetně MaR (čidla teplot, rozvaděč, atd.) a nástěnného dálkového ovládání
PŘÍVODNÍ ČÁST:
množství přívodního vzduchu 10 800 m3/h
externí tlaková ztráta 300 Pa
ventilátor s frekvenčním měničem
napětí 3 x 400 V, 50 Hz, příkon 4,0 kW a proud 8,6 A
třída filtrace F7
kapalinový výměník s výkonem 127 kW
dodatečný výkon topení do kapalinového výměníku v zimním období 35 kW
ODVODNÍ ČÁST:
množství odvodního vzduchu 12 000 m3/h
externí tlaková ztráta 500 Pa
ventilátor s frekvenčním měničem
napětí 3 x 400 V, 50 Hz, příkon 6,1 kW a proud 11,2 A
třída filtrace F7
kapalinový výměník s výkonem 92 kW
POZN.: Detailní popis vzduchotechnické jednotky viz technická zpráva
POZN.: Výměníková a čerpadlová část tvoří jeden funkční celek a je jako celek testován
a certifikován zkušebnou EUROVENT
2.01.b | Kabeláž pro MaR | bm | 36 | 0 | 0 | 0
12ti žilový komunikační kabel
2.01.c | Plastová chránička komunikačního kabelu pro MaR | bm | 36 | 0 | 0 | 0
2.01.d | Montáž Elektroinstalace MaR | h | 16 | 0 | 0 | 0
2.02 | Obdélníková vyústka do čtyřhranného potrubí | ks | 4 | 0 | 0 | 0
nastavitelná, dvouřadá pro přívod vzduchu, přední lamely svislé, s regulací typu R1
materiál hliník, povrchová úprava přírodní elox
jmenovitý rozměr 1020 x 425 mm
2.03 | Obdélníková vyústka do čtyřhranného potrubí | ks | 3 | 0 | 0 | 0
nastavitelná, dvouřadá pro přívod vzduchu, přední lamely svislé, s regulací typu R1
materiál hliník, povrchová úprava přírodní elox
jmenovitý rozměr 1225 x 425 mm
2.04 | Obdélníková vyústka do čtyřhranného potrubí | ks | 9 | 0 | 0 | 0
nastavitelná, dvouřadá pro přívod vzduchu, přední lamely vodorovné, s regulací typu R1
materiál hliník, povrchová úprava přírodní elox
jmenovitý rozměr 1020 x 140 mm
2.05 | Obdélníková vyústka do čtyřhranného potrubí | ks | 2 | 0 | 0 | 0
nastavitelná, jednořadá pro odvod vzduchu, lamely vodorovné, s regulací typu R1
materiál hliník, povrchová úprava přírodní elox
jmenovitý rozměr 400 x 100 mm
2.06 | Odsávací zákryt nad varným stolem | ks | 1 | 0 | 0 | 0
množství odsávaného vzduchu 6 500 m3/h
rozměr 3400 x 2400 x 450 mm, materiál nerez provedení (nerezový plech)
připojovací odtahová hrdla hranatá 2x 400 x 355 mm, umístěná shora
s kazetovými tukovými filtry z vrstveného tahokovu
s vestavěným zářivkovým osvětlením s dostatečnou teplotní odolností 65 °C a krytím IP 65
s vypínačem osvětlení na čelní straně
s obvodovým žlábkem pro záchyt a odvod kondenzátu
s nátrubkem pro odvod kondenzátu s kulovým kohoutem a s nástavcem pro nasazení hadice
viz výkresová dokumentace
2.07 | Odsávací zákryt nad troubou | ks | 1 | 0 | 0 | 0
množství odsávaného vzduchu 900 m3/h
rozměr 1300 x 850 x 450 mm, materiál nerez provedení (nerezový plech)
připojovací odtahové hrdlo hranaté 200 x 200 mm, umístěné ze strany
s kazetovými tukovými filtry z vrstveného tahokovu
s vestavěným zářivkovým osvětlením s dostatečnou teplotní odolností 65 °C a krytím IP 65
s vypínačem osvětlení na čelní straně
s obvodovým žlábkem pro záchyt a odvod kondenzátu
s nátrubkem pro odvod kondenzátu s kulovým kohoutem a s nástavcem pro nasazení hadice
viz výkresová dokumentace
2.08 | Odsávací zákryt nad konvektomatem | ks | 1 | 0 | 0 | 0
množství odsávaného vzduchu 2 400 m3/h
rozměr 2200 x 1350 x 450 mm, materiál nerez provedení (nerezový plech)
připojovací odtahové hrdlo hranaté 400 x 315 mm, umístěné shora
s kazetovými tukovými filtry z vrstveného tahokovu
s vestavěným zářivkovým osvětlením s dostatečnou teplotní odolností 65 °C a krytím IP 65
s vypínačem osvětlení na čelní straně
s obvodovým žlábkem pro záchyt a odvod kondenzátu
s nátrubkem pro odvod kondenzátu s kulovým kohoutem a s nástavcem pro nasazení hadice
viz výkresová dokumentace
2.09 | Odsávací zákryt nad myčkou na skleničky | ks | 1 | 0 | 0 | 0
množství odsávaného vzduchu 600 m3/h
rozměr 900 x 750 x 450 mm, materiál nerez provedení (nerezový plech)
připojovací odtahové hrdlo hranaté 200 x 150 mm, umístěné shora
s kazetovým tukovým filtrem z vrstveného tahokovu
s vestavěným zářivkovým osvětlením s dostatečnou teplotní odolností 65 °C a krytím IP 65
s vypínačem osvětlení na čelní straně
s obvodovým žlábkem pro záchyt a odvod kondenzátu
s nátrubkem pro odvod kondenzátu s kulovým kohoutem a s nástavcem pro nasazení hadice
viz výkresová dokumentace
2.10 | Odsávací zákryt nad myčkou na nádobí | ks | 1 | 0 | 0 | 0
množství odsávaného vzduchu 1 300 m3/h
rozměr 1400 x 1150 x 450 mm, materiál nerez provedení (nerezový plech)
připojovací odtahové hrdlo hranaté 315 x 200 mm, umístěné shora
s kazetovými tukovými filtry z vrstveného tahokovu
s vestavěným zářivkovým osvětlením s dostatečnou teplotní odolností 65 °C a krytím IP 65
s vypínačem osvětlení na čelní straně
s obvodovým žlábkem pro záchyt a odvod kondenzátu
s nátrubkem pro odvod kondenzátu s kulovým kohoutem a s nástavcem pro nasazení hadice
viz výkresová dokumentace
2.11 | Regulační klapka čtyřhranná těsná | ks | 2 | 0 | 0 | 0
s ovládáním ručním, materiál pozinkovaný plech
jmenovitý rozměr 400 x 355 mm
2.12 | Regulační klapka čtyřhranná těsná | ks | 1 | 0 | 0 | 0
s ovládáním ručním, materiál pozinkovaný plech
jmenovitý rozměr 200 x 200 mm
2.13 | Regulační klapka čtyřhranná těsná | ks | 1 | 0 | 0 | 0
s ovládáním ručním, materiál pozinkovaný plech
jmenovitý rozměr 400 x 315 mm
2.14 | Regulační klapka čtyřhranná těsná | ks | 1 | 0 | 0 | 0
s ovládáním ručním, materiál pozinkovaný plech
jmenovitý rozměr 200 x 150 mm
2.15 | Regulační klapka čtyřhranná těsná | ks | 1 | 0 | 0 | 0
s ovládáním ručním, materiál pozinkovaný plech
jmenovitý rozměr 315 x 200 mm
2.16 | Regulační klapka čtyřhranná těsná | ks | 1 | 0 | 0 | 0
s ovládáním ručním, materiál pozinkovaný plech
jmenovitý rozměr 500 x 400 mm
2.17 | Požární klapka čtyřhranná | ks | 2 | 0 | 0 | 0
s mechanickým ovládáním ručním s tepelnou tavnou pojistkou
min. požární odolnost EI 30
jmenovitý rozměr 710 x 710 mm
2.18 | Protidešťová žaluzie | ks | 1 | 0 | 0 | 0
materiál pozinkovaný plech, žaluzie opatřena sítem proti ptactvu
jmenovitý rozměr 1700 x 650 mm
2.19 | Přívodní potrubí čtyřhranné včetně tvarovek | m2 | 242 | 0 | 0 | 0
materiál oboustranně pozinkovaný plech, sk. I, včetně osazení přírubovými lištami
2.20 | Odvodní potrubí čtyřhranné včetně tvarovek | m2 | 209 | 0 | 0 | 0
materiál oboustranně pozinkovaný plech, sk. I, včetně osazení přírubovými lištami
2.21 | Síto proti ptactvu | ks | 1 | 0 | 0 | 0
svařovaná síť - oka 10 x 10 mm
jmenovitý rozměr 710 x 710 mm
2.22 | Tepelná izolace | m2 | 153 | 0 | 0 | 0
zdravotně nezávadná, třída reakce na oheň A1 nebo A2, s jednostranným polepem z Al fólie
tloušťka 20 mm
2.23 | Tepelná izolace | m2 | 92 | 0 | 0 | 0
zdravotně nezávadná, třída reakce na oheň A1 nebo A2, s jednostranným polepem z Al fólie
tloušťka 40 mm
2.24 | Protipožární izolace | m2 | 106 | 0 | 0 | 0
ochrana pravoúhlého vzduchotechnického potrubí proti požáru z vnějšku
min. požární odolnost EI 30
třída reakce na oheň A1 nebo A2, s jednostranným polepem z Al fólie
tloušťka 60 mm
2.25 | Oplechování protipožární izolace ve venkovním prostředí | m2 | 124 | 0 | 0 | 0
materiál pozinkovaný plech
3 - Větrání místností 115,116,117
|  |  |  | celkem |  | 0
Pozice | Název (popis) | jednotky | počet | dodávka |  | položka celkem
3.01 | Odtahový nástěnný ventilátor | ks | 3 | 0 | 0 | 0
pro odvětrání přímo přes stěnu do kruhového potrubí průměr 250 mm
výkon 30 W
proud 0,22 A
napětí 230 V, 50 Hz
3.02 | Žaluziová klapka samotížná | ks | 3 | 0 | 0 | 0
pro průměr 315 mm, materiál plast
4 - Větrání strojovny vzduchotechniky
|  |  |  | celkem |  | 0
Pozice | Název (popis) | jednotky | počet | dodávka | montáž | položka celkem
4.01 | Odtahový nástěnný ventilátor | ks | 1 | 0 | 0 | 0
pro odvětrání přímo přes stěnu do kruhového potrubí průměr 200 mm
množství odsávaného vzduchu 360 m3/h
externí dopravní tlak 20 Pa
výkon 35 W
proud 0,34 A
napětí 230 V, 50 Hz
4.02 | Potrubí kruhové | bm | 0.5 | 0 | 0 | 0
trouba spirálně vinutá, materiál pozinkovaný plech - Ø200 mm
4.03 | Žaluziová klapka samotížná | ks | 1 | 0 | 0 | 0
pro průměr 250 mm, materiál plast
5 - Pomocný materiál
|  |  |  | celkem |  | 0
Pozice | Název (popis) | jednotky | počet | dodávka | montáž | položka celkem
5.01 | Montážní, spojovací, závěsový a těsnící materiál | kg | 500 | 0 | 0 | 0
5.02 | Montáž nezahrnutá v dodávce | h | 40 | 0 | 0 | 0
5.03 | Pojízdné vnitřní lešení | dny | 60 | 0 | 0 | 0
pronájem
5.04 | Venkovní lešení - výška 10 m | dny | 30 | 0 | 0 | 0
pronájem
5.05 | Jeřábová technika | h | 8 | 0 | 0 | 0
pronájem
5.06 | Zaregulování VZT | h | 8 | 0 | 0 | 0
5.07 | Uvedení do provozu a komplexní vyzkoušení | h | 8 | 0 | 0 | 0
5.08 | Zaškolení obsluhy vč. Provozních předpisů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
5.09 | Doprava materiálu na pracoviště | t | 10 | 0 | 0 | 0
5.10 | Doprava pracovníků na pracoviště | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA
Podmínka investora pro přijetí cenové nabídky - nutná prohlídka stavby před naceněním.

## D.1.4.D Vytápění
Rekonstrukce Vzduchotechniky 3.ZŠ Podkrušnohorská 1589
D.1.4.D Vytápění
0
1 - Vytápění pro VZT
|  |  |  | za jednotku |  | celkem |  | 0
Pozice | Název (popis) | jednotky | počet | dodávka | montáž j. | dodávka | montáž | položka celkem
1.01 | Demontáž (odříznutí) stávajících přípojovacích ocelových potrubí přívodní | h | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0
a vratné otopné vody DN 15 po demontované přívodní VZT jednotce
1.02 | Zaslepení ocelového potrubí po demontáži připojovacího potrubí DN 15 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Demontáž stávajícího potrubí přívodní a vratné otopné vody pro vodní | h | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
ohřívač vzduchu VZT v místnostech 112, 113, 114, 118 a 116 včetně
tepelné izolace a včetně směšovacího uzlu pro vodní ohřívač VZT
1.04 | Nakládání hmot demontovaného VYT na dopravní prostředky | kg | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Odvoz hmot demontovaného VYT do sběrny druhotných surovin | kg | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
nebo na skládku
1.06 | Ekologická likvidace hmot demontovaného VYT (poplatky za uložení | kg | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
odpadu na skládce - skládkovné)
1.07 | Elektrické odpojení stávajícího oběhového čerpadla pro okruh vytápění | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
VZT ze stávajícího rozvaděče MaR
1.08 | Elektrické zapojení stávajícího oběhového čerpadla pro okruh vytápění | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
VZT do nového rozvaděče MaR VZT jednotky
1.09 | Komunikační kabel pro propojení oběhového čerpadla a nového | bm | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
rozvaděče MaR VZT jednotky
1.10 | Plastová chránička komunikačního kabelu | bm | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Elektroinstalace MaR - propojení OČ s MaR VZT jednotky | h | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Hydromodul s 1 oběhovým čerpadlem a integrovaným výměníkem | dodávka VZT
(voda / voda)
1.13 | Měděné potrubí (přívodní + vratné) 35x1,5 | bm | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 | Tepelná izolace, třída reakce na oheň A1 nebo A2, s jednostranným | bm | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
polepem z Al fólie, tloušťka stěny 30 mm
1.15 | Svěrné šroubení do DN 32 | ks | 62 |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 | Kulový kohout do DN32 | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
1.17 | Vypouštěcí (napouštěcí) kohout do DN 32 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
1.18 | Vodní filtr do DN 32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.19 | T - kus DN 35 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.20 | Koleno (oblouk) DN35 | ks | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
1.21 | Dvoucestný ventil s elektromotorem | dodávka VZT
1.22 | Automatický odvzdušňovací ventil | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.23 | Odvzdušňovací ventil pro mikrobubliny | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
1.24 | Náplň kapalinového okruhu - nemrznoucí směs Etylenglykol25% | l | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
1.25 | Samostatná nádoba pro svedení odkapu od ventilů (odvzdušňovacího, | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
havarijního a vypouštěcího) pro etylenglykol 25%
1.26 | Montážní, spojovací, závěsový a těsnící materiál | kg | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
1.27 | Montáž nezahrnutá v dodávkách | h | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
1.28 | Doprava materiálu na pracoviště | kg | 450 |  |  | 0 | 0 | 0
1.29 | Doprava pracovníků na pracoviště | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.30 | Uzavření nebo otevření potrubí vytápění při opravách včetně vypuštění | kpl | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
a napuštění
1.31 | Montážní přípomoce | h | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
1.32 | Zkouška těsnosti potrubí vytápění do DN 40 | bm | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
1.33 | Proplach potrubí vytápění do DN 40 | bm | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
POZNÁMKA
Podmínka investora pro přijetí cenové nabídky - nutná prohlídka stavby před naceněním.

## D.1.4.GSilnoproud
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 210010013 | trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1529 R=29mm (VU+PO) |  | 55 | m | 0
2 | 210010021 | trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1516 R=16mm (PU) |  | 15 | m | 0
3 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 |  | 36 | ks | 0
4 | 210100002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 |  | 5 | ks | 0
5 | 210800546 | CY 4 mm2 zelenožlutý (PU) |  | 70 | m | 0
6 | 210810045 | CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) |  | 70 | m | 0
7 | 210810055 | CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) |  | 15 | m | 0
8 | 210810057 | CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) |  | 20 | m | 0
9 | 210860203 | JYTY 7x1mm s Al laminovanou folií (VU) |  | 30 | m | 0
10 | 216201001 | svít.zářivivkové přisazené 11W IP 20-45 |  | 1 | ks | 0
11 | 216201032 | svít.zářivivkové zapuštěné 2x58W IP 45 a více |  | 8 | ks | 0
12 | 216201032 | svít.zářivivkové zapuštěné 2x58W IP 45 a více |  | 10 | ks | 0
13 | 216201064 | svít.zářivivkové zapuštěné 4x58W IP 45 a více - zapojení osvětlení odsavačů par |  | 5 | ks | 0
Celkem za ceník:
0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
14 |  | Měření intenzity osvětlení |  | 2 | kpl | 0
15 |  | Zakreslení dokumentace skutečného provedení |  | 1 | kpl | 0
16 | 320410002 | Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 250.tis.mont.pr. |  | 1 | objem | 0
17 | 320410005 | Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg |  | 1 | ks | 0
18 | 320410016 | Měření odporu nulových smyček 1-fáz.vedení 220V |  | 11 | okruh | 0
19 | 320410017 | Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x380V |  | 4 | okruh | 0
Celkem za ceník:
0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
20 | 00217 | trubka tuhá instal. z PVC 1516 R=16mm |  | 15 | m | 0
21 | 00219 | trubka tuhá instal. z PVC 1529 R=29mm |  | 55 | m | 0
22 | 02962 | CYKY 5Cx4mm2 |  | 20 | m | 0
23 | 10.048.243 | CYKY 5J 1,5 (5Cx 1,5) |  | 15 | m | 0
24 | 10.051.448 | CYKY 3J 1,5 (3Cx 1,5) |  | 70 | m | 0
25 | 33736 | CY 4mm2 zelenožlutý |  | 70 | m | 0
26 | 42246 | JYSTY 4x2x0,8 |  | 30 | m | 0
Celkem za materiály:
0
Cena za materiály celkem: 4421,29 Kč
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
27 | A | Svítidlo 21-083/258/CY, včetně závesu a světelných zdrojů |  | 8 | ks | 0
28 | B | Svítidlo 21-083/258/CY, včetně světelných zdrojů |  | 10 | ks | 0
29 | N | Svítidlo nouzové Step 8W, autotest, včetně piktogramu |  | 1 | ks | 0
30 | RS12 | Rozvaděč RS12, dle výkresové dokumentace |  | 1 | kpl | 0
Celkem za dodávky:
0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
31 | HZS1 | Demontáž stávající elektroinstalace a přesun svítidel k uložení po budově |  | 8 | hod. | 0
32 | HZS2 | Přeložení rozvaděče RS12, včetně přepojení stávajících vývodů. |  | 16 | hod. | 0
33 | HZS3 | Kontrola a identifikace stávajících obvodů |  | 4 | hod. | 0
34 | HZS4 | Odpojení a zaslepení vývodů po stávající klimatizaci z prostoru jídelny |  | 2 | hod. | 0
35 | HZS5 | Demontáž a ukončení přívodního kabelu pro rozvaděč regulace stávající VZT |  | 2 | hod. | 0
Celkem za práci v HZS:
0
Celkem | [5 empty] | 0