## Rekapitulace
Rekapitulace nákladů
VZDUCHOTECHNIKA
Akce: | B1613b - Snížení energetické náročnosti objektu
Klub "Lesánek", 2084 ul. Tylova v Litvínově
| Č. zař. | Název zařízení | Náklady
| 1. | Nucené větrání - Učebna 1.02 | 0
| 2. | Nucené větrání - Učebna 1.03 | 0
| 3. | Nucené větrání - Učebna 1.04 | 0
| 4. | Nucené větrání - Lektoři 1.12 | 0
|  | Náklady celkem: | 0
| DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 % |  | 0
| Náklady celkem - Celkem včetně DPH: |  | 0

## Zař. č. 4
VÝKAZ VÝMĚR - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Snížení energetické náročnosti objektu Klub "Lesánek", 2084 ul. Tylova v Litvínově
Zařízení č. : 4 - Nucené větrání - Učebna 1.02
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
4. | 1 | Přívodní a odtahová VZT jednotka | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Provedení: vnitřní, podstropní
Množství přívodního vzduchu: Q = 150 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 150 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q = 150 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 150 Pa
Ventilátory - EC motory:
Elektrický příkon pro dimenzování připojení: PE = 0,052+0,052=0,104 KW (230 V)
Elektrický příkon v pracovním bodě: PE = 0,027 + 0,028 = 0,055 KW (230 V)
Elektrický ohřívač:
Elektrický příkon pro dimenzování připojení: PE = 0,25 KW (230 V)
Elektrický příkon v pracovním bodě: PE = 0,16 KW (230 V)
Rekuperace: Deskový křížový protiproudý výměník ( účinnost 92,3 % )
Filtrace: přívod M5, odtah G4
4. | 1A | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 1 | Cena je
|  | Provedení - rozvaděč v jednotce |  |  | součástí
|  | Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony, |  |  | jednotky
kompletní kabeláž a dálkový ovladač s dotykovým displejem
Čidlo CO2 - provedení „monitorování infračerveného záření molekul CO2“
(podmínka SFŽP)
4. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MAA 125 / 900 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
4. | 3 | Protidešťová žaluzie plastová - pevné listy
|  | typ: PRG 160 W | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
VÝKAZ VÝMĚR - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Snížení energetické náročnosti objektu Klub "Lesánek", 2084 ul. Tylova v Litvínově
Zařízení č. : 4 - Nucené větrání - Učebna 1.02
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
4. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK -160 ED | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
4. | 5 | Tkaninová celoplošná výúsť: (přívod vzduchu v učebně)
Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament),
hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost min. 100 m³/h/m² při 100 Pa
Dodávka včetně montážního materálu pro kompletní montáž a instalaci výústí.
Způsob instalace - lanko (1)
|  | Tkaninová celoplošná výusť Ć 125, mikroperforace, L = 4.000 mm | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | 6 | Výústka obdélníková hliníková komfortní jednořadá s regulací průtoku vzduchu
|  | typ: VK 1 - R1, rozměr 325 x 125 (odtahová) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | 7 | Kruhové potrubí:
|  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: max. Ć 160 | m. | 16
|  | Tvarovka: max. Ć 160 | Ks. | 16
4. | 8 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami.
|  | Souhrnem: | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
4. | 9 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Celé přívodní a odtahové potrubí.
Tloušťka 15 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 60 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
VÝKAZ VÝMĚR - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Snížení energetické náročnosti objektu Klub "Lesánek", 2084 ul. Tylova v Litvínově
Zařízení č. : 4 - Nucené větrání - Učebna 1.02
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
4. | 10 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 4 - Dodávka / Montáž |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 4 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 5
ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Snížení energetické náročnosti objektu Klub "Lesánek", 2084 ul. Tylova v Litvínově
Zařízení č. : 5 - Nucené větrání - Učebna 1.03
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
5. | 1 | Přívodní a odtahová VZT jednotka | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Provedení: vnitřní, podstropní
Množství přívodního vzduchu: Q = 150 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 150 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q = 150 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 150 Pa
Ventilátory - EC motory:
Elektrický příkon pro dimenzování připojení: PE = 0,052+0,052=0,104 KW (230 V)
Elektrický příkon v pracovním bodě: PE = 0,027 + 0,028 = 0,055 KW (230 V)
Elektrický ohřívač:
Elektrický příkon pro dimenzování připojení: PE = 0,25 KW (230 V)
Elektrický příkon v pracovním bodě: PE = 0,16 KW (230 V)
Rekuperace: Deskový křížový protiproudý výměník ( účinnost 92,3 % )
Filtrace: přívod M5, odtah G4
5. | 1A | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 1 | Cena je
|  | Provedení - rozvaděč v jednotce |  |  | součástí
|  | Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony, |  |  | jednotky
kompletní kabeláž a dálkový ovladač s dotykovým displejem
Čidlo CO2 - provedení „monitorování infračerveného záření molekul CO2“
(podmínka SFŽP)
5. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MAA 125 / 900 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
5. | 3 | Protidešťová žaluzie plastová - pevné listy
|  | typ: PRG 160 W | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Snížení energetické náročnosti objektu Klub "Lesánek", 2084 ul. Tylova v Litvínově
Zařízení č. : 5 - Nucené větrání - Učebna 1.03
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
5. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK -160 ED | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
5. | 5 | Tkaninová celoplošná výúsť: (přívod vzduchu v učebně)
Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament),
hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost min. 100 m³/h/m² při 100 Pa
Dodávka včetně montážního materálu pro kompletní montáž a instalaci výústí.
Způsob instalace - lanko (1)
|  | Tkaninová celoplošná výusť Ć 125, mikroperforace, L = 4.000 mm | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 6 | Výústka obdélníková hliníková komfortní jednořadá s regulací průtoku vzduchu
|  | typ: VK 1 - R1, rozměr 325 x 125 (odtahová) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 7 | Kruhové potrubí:
|  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: max. Ć 160 | m. | 18
|  | Tvarovka: max. Ć 160 | Ks. | 17
5. | 8 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami.
|  | Souhrnem: | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
5. | 9 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Celé přívodní a odtahové potrubí.
Tloušťka 15 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 60 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m2 | 11 |  | 0 | 0 | 0
ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Snížení energetické náročnosti objektu Klub "Lesánek", 2084 ul. Tylova v Litvínově
Zařízení č. : 5 - Nucené větrání - Učebna 1.03
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
5. | 10 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 5 - Dodávka / Montáž |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 5 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 6
ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Snížení energetické náročnosti objektu Klub "Lesánek", 2084 ul. Tylova v Litvínově
Zařízení č. : 6 - Nucené větrání - Učebna 1.04
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
6. | 1 | Přívodní a odtahová VZT jednotka | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Provedení: vnitřní, podstropní
Množství přívodního vzduchu: Q = 150 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 150 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q = 150 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 150 Pa
Ventilátory - EC motory:
Elektrický příkon pro dimenzování připojení: PE = 0,052+0,052=0,104 KW (230 V)
Elektrický příkon v pracovním bodě: PE = 0,027 + 0,028 = 0,055 KW (230 V)
Elektrický ohřívač:
Elektrický příkon pro dimenzování připojení: PE = 0,25 KW (230 V)
Elektrický příkon v pracovním bodě: PE = 0,16 KW (230 V)
Rekuperace: Deskový křížový protiproudý výměník ( účinnost 92,3 % )
Filtrace: přívod M5, odtah G4
6. | 1A | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 1 | Cena je
|  | Provedení - rozvaděč v jednotce |  |  | součástí
|  | Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony, |  |  | jednotky
kompletní kabeláž a dálkový ovladač s dotykovým displejem
Čidlo CO2 - provedení „monitorování infračerveného záření molekul CO2“
(podmínka SFŽP)
6. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MAA 125 / 900 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
6. | 3 | Protidešťová žaluzie plastová - pevné listy
|  | typ: PRG 160 W | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Snížení energetické náročnosti objektu Klub "Lesánek", 2084 ul. Tylova v Litvínově
Zařízení č. : 6 - Nucené větrání - Učebna 1.04
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
6. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK -160 ED | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
6. | 5 | Tkaninová celoplošná výúsť: (přívod vzduchu v učebně)
Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament),
hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost min. 100 m³/h/m² při 100 Pa
Dodávka včetně montážního materálu pro kompletní montáž a instalaci výústí.
Způsob instalace - lanko (1)
|  | Tkaninová celoplošná výusť Ć 125, mikroperforace, L = 4.000 mm | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | 6 | Výústka obdélníková hliníková komfortní jednořadá s regulací průtoku vzduchu
|  | typ: VK 1 - R1, rozměr 325 x 125 (odtahová) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | 7 | Kruhové potrubí:
|  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: max. Ć 160 | m. | 14
|  | Tvarovka: max. Ć 160 | Ks. | 16
6. | 8 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami.
|  | Souhrnem: | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | 9 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Celé přívodní a odtahové potrubí.
Tloušťka 15 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 60 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Snížení energetické náročnosti objektu Klub "Lesánek", 2084 ul. Tylova v Litvínově
Zařízení č. : 6 - Nucené větrání - Učebna 1.04
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
6. | 10 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 6 - Dodávka / Montáž |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 6 - Celkem: |  |  | 0

## Zař. č. 7
ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Snížení energetické náročnosti objektu Klub "Lesánek", 2084 ul. Tylova v Litvínově
Zařízení č. : 7 - Nucené větrání - Lektoři 1.12
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
7. | 1 | Přívodní a odtahová VZT jednotka | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
Provedení: vnitřní, podstropní
Množství přívodního vzduchu: Q = 175 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 150 Pa
Množství odváděného vzduchu: Q = 175 m3/hod.
Při externí tlakové ztrátě: p = 150 Pa
Ventilátory - EC motory:
Elektrický příkon pro dimenzování připojení: PE = 0,052+0,052=0,104 KW (230 V)
Elektrický příkon v pracovním bodě: PE = 0,027 + 0,028 = 0,055 KW (230 V)
Elektrický ohřívač:
Elektrický příkon pro dimenzování připojení: PE = 0,25 KW (230 V)
Elektrický příkon v pracovním bodě: PE = 0,16 KW (230 V)
Rekuperace: Deskový křížový protiproudý výměník ( účinnost 92,3 % )
Filtrace: přívod M5, odtah G4
7. | 1A | Kompletní zařízení Měření a regulace | Soubor | 1 | Cena je
|  | Provedení - rozvaděč v jednotce |  |  | součástí
|  | Zařízení obsahuje: Rozvaděč MaR, řídící jednotku, veškerá čidla a servopohony, |  |  | jednotky
kompletní kabeláž a dálkový ovladač s dotykovým displejem
Čidlo CO2 - provedení „monitorování infračerveného záření molekul CO2“
(podmínka SFŽP)
7. | 2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí
|  | typ: MAA 125 / 900 | Ks. | 4 |  | 0 | 0 | 0
7. | 3 | Protidešťová žaluzie plastová - pevné listy
|  | typ: PRG 160 W | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Snížení energetické náročnosti objektu Klub "Lesánek", 2084 ul. Tylova v Litvínově
Zařízení č. : 7 - Nucené větrání - Lektoři 1.12
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
7. | 4 | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí
|  | typ: RSK -160 ED | Ks. | 2 |  | 0 | 0 | 0
7. | 5 | Tkaninová celoplošná výúsť: (přívod vzduchu v učebně)
Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament),
hmotnost 200 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost min. 100 m³/h/m² při 100 Pa
Dodávka včetně montážního materálu pro kompletní montáž a instalaci výústí.
Způsob instalace - lanko (1)
|  | Tkaninová celoplošná výusť Ć 125, mikroperforace, L = 4.000 mm | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | 6 | Výústka obdélníková hliníková komfortní jednořadá s regulací průtoku vzduchu
|  | typ: VK 1 - R1, rozměr 325 x 125 (odtahová) | Ks. | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | 7 | Kruhové potrubí:
|  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | Rovné potrubí: max. Ć 160 | m. | 12
|  | Tvarovka: max. Ć 160 | Ks. | 16
7. | 8 | Čtyřhranné potrubí:
Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu,
Spojovaného přírubami zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami.
|  | Souhrnem: | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
7. | 9 | Izolace tepelné čtyřhranného a kruhového potrubí:
Celé přívodní a odtahové potrubí.
Tloušťka 15 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Nahrazuje klasickou izolaci z minerální vlny o tloušťce 60 mm
|  | Souhrnem včetně 20 % prořezu | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0
ROZPOČET - VZDUCHOTECHNIKA
Akce: |  | Snížení energetické náročnosti objektu Klub "Lesánek", 2084 ul. Tylova v Litvínově
Zařízení č. : 7 - Nucené větrání - Lektoři 1.12
Pozice |  | Název, popis | Jednotka | Množství | Dodávková cena: |  | Montážní cena:
[5 empty] | jedn. | celkem | jedn. | celkem
7. | 10 | Montážní materiál:
Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, C-lišty, závěsy, závitové tyče,
|  | ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 8 |  | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučty: |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: |  |  |  | - |  | 0
|  | Doprava: |  |  |  | - |  | 0
|  | Zařízení č. 7 - Dodávka / Montáž |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení č. 7 - Celkem: |  |  | 0