Požadavky světelně technického řešení:

Všechna svítidla musí být jednotlivě adresovatelná a řiditelná přes obecný protokol DALI. Požadavek zadavatele na záruku celé technologie je 5 let od řádného zprovoznění a předání. Součástí řešení bude nastavení a proškolení zaměstnanců zimních stadionů a to výrobcem systému nebo jeho autorizovaným a certifikovaným servisním partnerem. Požadavek na dobu realizace činí max. 6 týdnů od podpisu smlouvy.

-	Zatřídění podle ČSN EN 12193 čl.6.2, lední hokej

-	tř. I - Em 750lx

-	max. příkon systému 14,5 kW

-	rozměry kluziště - 60 x 30 m

-	Výška místnosti: cca 12 m

-	Montážní výška: cca 10 m

-	Činitel údržby: 0.78

Požadované obecné parametry svítidel

| Typ |  |
| --- | --- |
| Teplota okolí | - 40°C až 45°C |
| Hmotnost max: | 10kg |
| Světelný zdroj | LED |
| Světelný tok - min | 33800 lm |
| Světelný výkon svítidel - min | 142 lm/W |
| Index podáni barev - CRI min. | 80 |
| Předřadník - parametry | 2 x 150W 1.05A 300V |
| Výkonová ochrana - automat | Počet při B16: ……..ks. |
|  | Počet při C16: ……..ks. |
|  | Zapínací proud 17.7 ADoba impulzu 162 µs |
| Teplota chromatičnosti* | 4000 Kelvin |
| Barevná tolerance v místě (MacAdam) | 3 |
| Střední dimenzovaná životnost | 50000h L85 při/u -40°C |
|  | 50000h L85 při/u 45°C |
| Příkon svítidla max: | 238 W Lambda = 0,97 |
| Příkon v pohotovostním režimu | 1 W |
| Řízení | stmívatelné do 10% přes DALI |
| Kategorie údržby | E - Uzavřené IP5X |

Dále je požadováno:

-	certifikát pro použití ve sportovních halách,

-	materiál svítidla – tlakově litý hliník,

-	Oslnění UGR – méně než 22,

-	Stupeň krytí – IP 65.

Parametry řídícího managementu:

-	možnost individuálního přímého řízení min 3x64 DALI kompatibilních prvků,

-	rozsah stmívání 1 až 100%,

-	možnost jednoduchého ručního spouštění tří přednastavených světelných scén a ručního stmívání dvou skupin svítidel,

-	možnost připojení pohybového sensoru,

-	možnost připojení senzoru denního světla (pro automatickou regulaci intenzity osvětlení)

-	možnost konfigurace systému pře WEB rozhraní - Ethernet(TCP/IP),

-	možnost provozu přes tablety a chytré telefony,

-	kompaktní pouzdro (kryt) s možností montáže na DIN lištu 35mm.

| Cenová nabídka tréninková hala ZS Litvínov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ | počet | cena za ks/kpl | celkem |
| Svítidlo LED |  |  |  |
| Ovládání systému, nastavení | 1kpl |  |  |
| Elektromontážní práce | 1kpl |  |  |
| Celkem v Kč bez DPH |  |  |  |
| Celkem v Kč s DPH |  |  |  |