Technická zpráva

  - VÝCHOZÍ PODKLADY

  - KONCEPCE ŘEŠENÍ

  - ROZSAH PROJEKTU

  - TECHNICKÉ ÚDAJE

  - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

  - ZÁVĚR

- VÝCHOZÍ PODKLADY:

  - Investorem stanovené požadavky

  - Projekt stavební části - Ing. Tomáš Zátko

  - Technická zpráva protipožárního zabezpečení, zpracovatel Ing. Zdeňka Kubaštová

  - Návrh VZT, zpracovatel Ing. Tomáš Ferenc

- KONCEPCE ŘEŠENÍ

Veškerou instalaci je třeba provést v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, ČSN EN a EN.

Elektroinstalace bude provedena s ohledem na stavebně architektonické řešení a požadavky ostatních profesí na elektrický rozvod ve stanoveném standartu, určeným investorem  před zahájením těchto projekčních prací.

- ROZSAH PROJEKTU:

  - Předmětem projektu je silnoproudá elektroinstalace..

  - Projekt  řeší  připojení dvou ventilátorů

  - Projektová dokumentace byla  vypracována  na  základě  výchozích podkladů.

- TECHNICKÉ ÚDAJE:

Napěťová soustava :         1 + NPE ~ 50 Hz, 230V/TN-C-S    (stávající rozvody osvětlení, popřípadě vzt)

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:

- Rozvody pro připojení ventilátorů -  stupeň č. 3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

- samočinným odpojením od zdroje, proudovým chráničem a ochranným pospojováním

Ochrana proti zkratu a přetížení :

- jističe  s příslušnými charakteristikami

Vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :

- dotčené prostory - normální

Ochrana proti provoznímu a atmosférickému přepětí:

- není součástí této PD

Instalovaný a maximální soudový výkon nové elektroinstalace objektu

- Instalovaný výkon:             Pi = nezměněn

- Maximální soudový výkon: Pv = nezměněn

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

  - Připojení ventilátorů na rozvody NN

Bude provedeno z nejbližších přípojných míst příslušných světelných okruhů, popřípadě ze samostatného vývodů pro ventilátor .

Předpokládaným místem takového připojení je krabice světelného okruhu, kde dojde k rozdělení napěťové soustavy TN-C na TN-C-S.

Ovládání ventilátoru bude provedeno pomocí programovatelného spinače, kde bude dle požadavku profese vzt nastavena četnost a doba jednotlivých cyklů.

  - Provedení elektrické instalace

Kabelové trasy až ke spotřebičům budou provedeny kabely CYKY J 3x1,5 uloženými pod omítkou.

Rozvody budou vedeny vždy vodorovně, kolmo a pravoúhle k budově. Úložný materiál bude proveden v nerezavějícím provedení a místech s nebezpečím mechanického poškození bude instalace chráněna plastovými ohebnými trubkami. Vodiče v podlahách budou uloženy v ohebných trubkách PVC.

Propojování kablelů bude přednostně prováděno v přístrojových krabicích. Na víčkách krabic bude zevnitř popis obvodů.

  - Uzemnění a hlavní ochranné pospojování

Z HOP je li v objektu osazena budou kovové rozvody vzt připojeny samostatnými vodiči CY 16 ž zel Není li HOP osazena budou kovové hmoty vzt potrubí připojeny z nejbližších patrových rozvaděču vodičem o stejné dimenzi.

Uzemnění a hlavní ochranné pospojování provést dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , 33 2050 a  33 200-5-54 ed.3.

Maximální zemní odpor soustavy 10.

- ZÁVĚR

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN podle požadavků a technologických podkladů investora v úzké koordinaci s ostatními řemesly. Dodavatel montážních prací musí před uvedením do provozu zajistit výchozí revizi  dle ČSN 33 1500. Stavební řízení a stavební povolení se provede podle Sbírky zákonů č. 50/76 a ve znění zákona č. 262/92. Veškeré montážní práce musí být prováděny dle vyhl. 48/82 Sb. a vyhl. Č. 324/90 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení a podle platných technologických postupů. Montážní práce mohou provádět pouze osoby mající platné pověření a odbornou způsobilost.

Při realizaci stavby bude zhotovitel respektovat níže uvedené soubory dokumentů v této sestupné míře závaznosti :

- české technické normy (§ 4 zák.č.22/l997 Sb., ve znění zák.č.71/2000 Sb. a zák.č. 205/2002 Sb. ) přejímající evropské normy, nebo jiné národní technické nolmy přejímající evropské normy

- české technické normy

- v době realizace platná evropská, nebo národni nařízení, technické podmínky, schválení a specifikace, stavební technická osvědčení, předpisy, zákony a vyhlášky.

Nakládání s odpady, skládky

Při zneškodňování odpadů, produkovaných při výstavbě, je zhotovitel díla povinen se řídit zákonem č. 185/200I Sb. a vyhl. č.38l/2001 Sb. Odpady, produkované stavbou, jsou zatříděny v kategorizaci, platné od 1.1.2002. Zhotovitel zajistí likvidaci všech odpadů (zemina, suť, podkladní a krycí vrstvy komunikací, obaly atp.) vznikajících při výstavbě a do ceny díla zahrne veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů na úhradu potřebných poplatků. S odpady bude naloženo v souladu s platnou legislativou. Přebytečná zemina z výkopů, která nebude použita pro zpětné zásypy, bude průběžné odvážena na skládku.

Bezpečnost práce

Před, zahájením prací bude provedeno poučení pracovníků z předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Pracovníci budou upozorněni na situace, které mohou při realizaci stavby nenadále nastat a budou poučeni, jak v takové situaci postupovat.

Práce budou provedeny v souladu s platnými a souvisejícími předpisy a ČSN. Výkopy budou řádné ohrazeny, na noc osvětleny. Práce v blízkosti podzemních i nadzemních vedení bude prováděna s maximální opatrností a tak, aby nedošlo k jejich poškození. Před zahájením prací budou veškerá místní podzemní vedení a sítě vyhledány, vytýčeny a označeny jednotlivými provozovateli - zajišťuje zhotovitel. Projekt respektuje základní bezpečnostní a hygienické předpisy, které bude nutné dodržovat při stavbě i při následném provozu.

Ochrana zeleně

Kabelové trasy nesmí být vedeny blíže než 2m od paty kmene stromu (nebo ve stanovené vzdálenosti uvedené ve vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody). Je-li kabelová rýha vedena pod korunou stromu, požaduje se provedení mělkého výkopu výhradně ručním výkopem s uložením kabelu ve hloubce 35cm.

Použité předpisy a normy:

ČSN 33 1310 ed.2		Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami

bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 2000		Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména:

ČSN 33 2000-1 ed.2	Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4		Bezpečnost

-41 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-43 Ochrana proti nadproudům

-44 Ochrana před přepětím

-45 Ochrana před podpětím

-47 Použiti ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

-48 Výběr opatření na ochranu před úrazem el. proudem dle vnějších vlivů

ČSN 33 2000-5		Výběr a stavba elektrických zařízení:

-51 ed. 3 Všeobecné předpisy

-52 Výběr soustav a stavba vedení

-523 Dovolené proudy

-54 ed. 2 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-7		Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

-701 Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2130 ed.2		Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3060		Ochrana elektrických zařízení před přepětím

ČSN EN 50110-1	                Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 73 0802		Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 33 2312		El. zařízení v hořlavých látkách a na nich

V Karlových Varech

Dne: 07.11.2017

Vypracoval: Ing. František Kolář