Technická zpráva

Identifikační údaje stavby a investora

Stavba	Dětské hřiště v Boru

Objednatel		Obec Sadov

Zpracovatel projektu	BPO s.r.o. Ostrov

Lidická 1239

363 17   Ostrov

Datum zpracování  	10 / 2017

Projekt. dokumentace	dokumentace pro realizaci stavby

Podmínky použití projektové dokumentace

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Neobsahuje výrobní dokumentaci zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN eventuelně EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona č. 22/97 Sb v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

##### Podklady:

- polohopisné a výškopisné zaměření území

- vytyčení sítí a zařízení předané jednotlivými správci

- podklady : stavební část

- Všeobecná část

Součástí sanace objektu ZŠ Litvínov – Hamr se provede úprava odvodnění dvora včetně výměny kanalizace pro napojení nových vpustí.

- Technická část

Navržené řešení

Prostor dvora je odvodněn dvorními vpustmi a žlabem do kanalizace, která prochází prostorem dvora podél objektu. V rámci sanace objektu je navržena oprava odvodnění dvora, které je nefunkční. Je navržena výměna vpustí včetně kanalizace napojující vpusti do stávající venkovní kanalizace objektu.

Technické řešení

Trasa stávající kanalizace je v situaci nakreslena orientačně dle zaměření stávajících šachet a podkladů VAKu. Nové vpusti (viz stavební část) budou osazeny místo stávajících, které se vybourají. Nová kanalizace odvádějící dešťovou vodu od vpustí bude vedena místo stávající kanalizace, která se odstraní. Nová připojovací kanalizace vpustí se napojí do stávajících šachet nebo do nové odbočky na stávající kanalizaci nebo nové kanalizaci. Na nové kanalizaci odvodňující jihozápadní část dvora, která nahrazuje stávající kanalizaci, je navržena nová šachta z důvodu lepší údržby kanalizace.

Situování kanalizace a vpustí je zakresleno do Situace 1 : 100 s respektováním tras stávajících podzemních zařízení, jak byly předány jednotlivými správci.

Poloha  nové kanalizační šachty je zadána v souřadnicích JTSK:

Y			X

Š7		793 856,30		978 579,41

Podélný profil

Výškové situování navržené kanalizace je dáno konfigurací stávajícího terénu a hloubkou stávající kanalizace v místě napojení.

Spád jednotlivých přípojek vpustí je navržen cca 20‰ – 70‰.

Výškové situování přípojek vpustí je zřejmé z výkresu Podélný profil.

Materiál, profil, uložení

Kanalizace je navržena z trub PVC-KG DN 125, 150 a 200 mm, které se uloží do pískového lože tl. 100 mm a 300 mm nad vrchol trub se obsypou pískem nebo štěrkopískem. Zbytek výkopu se zasype inertním materiálem a zhutní se.

Uložení trub v zemi  je zřejmé  z výkresu Uložení potrubí.

Napojení vpustí na kanalizaci je zřejmé z detailů na výkrese Podélný profil.

Kanalizační šachty

Na trase kanalizace je navržena jedna nová kanalizační šachta. Šachty je navržena v klasickém provedení, tj. spodní část – monolitické nebo prefabrikované dno, komín z prefabrikovaných skruží  DN 1000 mm, přechodová skruž a zakrytí poklopem DN 600 z litiny pro zatížení 40 t (provoz s osobními i nákladními automobily). Výškové přizpůsobení poklopu bude provedeno vyrovnávacími prstenci.  Šachta budou splňovat podmínky normy ČSN EN 1917 - Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu. Konstrukce šachty a výpis šachtových prvků jsou uvedeny na výkrese Typová šachta.

Zkoušky těsnosti

Zkouška těsnosti, kamerová zkouška před zásypem kanalizačního potrubí budou provedeny dle příslušné ČSN 75 6909 zkouška těsnosti a prohlídka potrubí kamerou.

Zemní práce

Před zahájením výkopových prací bude investorem zajištěno vytýčení přesné polohy stávajících podzemních sítí a zařízení a zápis o nich proveden do stavebního deníku.

Třídy těžitelnosti zeminy nejsou známy. Po otevření rýhy budou třídy těžitelnosti upřesněny. Zeminy budou posouzeny hydrogeologem a nevhodné zeminy do zpětných zásypů budou nahrazeny zhutnitelnými zeminami. Nevhodné a znečištěné výkopové zeminy budou odvezeny a uloženy dle dispozic investora.

Zemní práce budou prováděny strojně a v místech křížení a ochranných pásmech podzemních sítí ručně. Výkopy hlubší než 1 m se musí pažit. Zemní rýhy se musí zabezpečit a v noci osvětlit.

Při spojování, pokládce a montáži kanalizačního potrubí se musí dodržet pokyny výrobce potrubí. Rovněž podkladní a obsypové vrstvy potrubí budou prováděny dle technologických postupů stanovených výrobcem.  Obsypy a zásypy spojů kanalizačního potrubí budou provedeny až po tlakové zkoušce dle ČSN 75 6909 a ČSN EN 75 6114. Hutnění podsypů a obsypu se bude provádět po vrstvách max. mocnosti 0,2 – 0,3 m s mírou zhutnění na 95 % PCS. Zbytek rýhy bude vyplněn vhodnou zeminou do úrovně upraveného terénu.

Po dokončení zásypu potrubí se provede obnovení původních povrchů.

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN, EN  a v průběhu výstavby musí být zajištěno respektování vyhlášek k zajištění bezpečnosti práce – vyhl. č. 591/2006 Sb. v platném znění a zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Důsledky na životní prostředí

Navržené kanalizační potrubí a provoz kanalizace nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Veškeré výkopy budou zahozeny vhodnou zeminou, přebytečné zemina bude odvezena na skládku. Vzniklé odpady z potrubí, obalových materiálů apod. budou zneškodněny v souladu se zákonem.

Při výstavbě je nutno respektovat následující normy :

ČSN 01 3463    	Výkresy kanalizace

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6006	Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

ČN 73 7505      	Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 75 6909    	Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 1610  	Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6101    	Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 752 – 2-5,7 	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek