# Technická zpráva

## K  projektu elektroinstalace

Stupeň :       dokumentace  pro povolení stavby

### Akce :		Poliklinika Litvínov – oddělení rehabilitace a léčby bolesti

### Stavební úpravy a změna využití části stavby

### D.1.4.7  -  Zařízení silnoproudé elektrotechniky

##### Investor :	Krušnohorská poliklinika s.r.o. Žižkova , Horní Litvínov 436 01 Litvínov

Projektant :	Zodpovědný projektant

Miroslav Fokt

ul. Žukovova  1508 / 8

M o s t

IČO 10447571      DIČ CZ411023017

Tel.  608 981253

Email:  pkfokt@rpnet.cz

Zak. č. 7680-06-2014

A -   Technická zpráva :

1.1 – zadání :

Předmětem projektu je návrh silnoproudé elektroinstalace v části objektu Polikliniky Litvínov. Je prováděna stavební úprava a vzniká rehabilitační oddělení s léčbou bolesti. Po úpravách bude oddělení sestávat z :

- Kanceláře m.č. 1,02

- Vodní rehabilitace m.č. 1.03

- Masáže m.č. 1.05

- Sklad m.č. 1.04

Objekt bude napájen z rozvodu budovy – rozvodnice v místnosti tělocvičny s posilovnou a pohybovou rehabilitací.

Je řešena elektroinstalace pro :

- Vnitřní umělé osvětlení v souladu s ČSN EN 12464-1

- Zásuvkové rozvody 1 fázové

- Napájení masážních van ozn. 1 – 4.

Podkladem pro zpracování projektu jsou :

-    Stavební část, řešena HIP – Ing. Křesák

- Projekt ÚT a VZT

- ČSN

- elektrotechnické předpisy

Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace  pro povolení stavby.  :

Veškerá silová instalace je řešena v soustavě 3+PE+N 230V/400V -  50 Hz – TN-S.

Projekt  silové elektroinstalace má členění :

- výkres elektroinstalace – půdorys  1NP	silnoproudé rozvody 		M 1:50

- výkres elektroinstalace – půdorys  1NP	uvedení na stejný potenciál 	M 1:50

- výkres rozvodnice R1		 					- - -

- jednotná legenda 								- - -

Rozvod bude v místnostech určených pro lékařské účely řešen dle ČSN 332140.

Zatřídění prostor z hlediska uvedené ČSN 332140 je v příloze této technické zprávy.

Souběžně s touto ČSN platí česká harmonizační dokument HD 60364-7-710.2012.Obě normy platí souběžně.

1.2 – Hlavní technická data – příkon :

Příkon :

Osvětlovací soustava :

svítidla žárovková , nebo zářivková

viz výkresová část        		 cca  		           2 430 W

přenosné a převozné  spotřebiče        cca 		           5 000 W

lékařská  hydroterapeutická technika cca		           7 000 W

Celkem  						cca    14 430  W

Součinitel soudobosti 	1,0

Ps 							         14 430 W

Ijm fázový 							  22 A

1.3 – Charakter provozovny  :

Hydroterapeutické pracoviště  je lékařským pracovištěm v souladu s ČSN 332140 – tab.3.  typ místnosti 7 – hydroterapie.

Ve jmenované  části je nutné elektroinstalaci řešit v souladu s ČSN 332140.

Zařazení  lékařských místností dle tab. 3 ČSN 332140.

Místnosti hydroterapie  je ve smyslu tab. 3 zařazena do typu místnosti 7.

V této místnostei je třeba zajistit  požadavky tab. 3 v rozsahu :

- P1

- P2

- P4

Výše uvedené požadavky jsou závazné.

Doporučené požadavky nejsou splněny a jsou doporučené.

Výklad požadavků :

P1 :

Soustava TN-S – rozdělení PE a N vodičů bude provedena v rozvodnici R1.

P2 :

Celkový odpor vodiče mezi chráněnými částmi a přípojnicí ochranného pospojení nesmí být větší než 0,1 ohmu.

P4 :

Kontrola funkce proudových chráničů 1x za 3 měsíce.

Protokol o určení charakteru místnosti jer připojen spolu se stanovením vnějších vlivů v příloze této technické zprávy.

1.4 – Napájení  - měření :

Napájení  bude vyvedeno ze stávající rozvodnice – viz výkresová část. Bude vyveden kabel CYKY J 5x10 odjištěný jističem 3 pólovým50A/B. V souběhu s tímto napájecím kabelem bude veden vodič CYY 16 mm2 ze svorkovnice PE zapojený do svorkovnice označené EKV. Spoj je určen pro ochranu zvýšenou, uvedení vodivých hmot a elektrických předmětů tř.1 na stejný potenciál.

1.5 – Osvětlení :

Osvětlení pro jednotlivé prostory bylo navrženo výpočtem v software firmy ASTRA

Zlín. Pro vstupní data byla použita ČSN EN 12 464-1. Výpočet osvětlení je v příloze tohoto projektu.

V předmětném prostoru prochází zákryt vzduchotechnického potrubí, krterý má světlou výšku pouze v=2380 mm. V prostoru kanceláře bude osvětlení řešeno svítidly MODUS EGO 258 – svítidla pro osvětlení přímé + nepřímé.

V masérně jsou použita svítidla MODUS Al 236.

V hydroterapeutickém prostoru jsou navržena svítidla Beghelli – viz legenda.

Osvětlení je řešeno pro požadovanou horizontální osvětlenost vypočtenou ve výšce srovnávací roviny v=850 mm nad podlahou. Jasová pohoda , součinitel UGR je vyhodnocen pro výšky zrakového úkolu a to pro sedící osobu v= 1200 mm a pro stojící osobu pro výšku v=1500 mm nad podlahou. Součinitel UGR je vyhodnocen pro všechny směry pohledu , vektory 1,0 0,1 -1,0 0,-1.

Dovolené hodnoty UGR jsou převzaty z ČSN 12464-1.

Barevné podání je převzato z požadavků ČSN 12464-1 . Barevné podání je dáno použitým světelným zdrojem. Pro Ra 80 požaduje se řada zářivkových trubic 840.  Rovnoměrnost osvětlení – viz výpočtová část. Požadované parametry ČSN EN 12464-1 jsou splněny.

Zařčazení pracovišť dle ČSN EN 12464-1 :

Kancelář :

Zařazení dle ČSN EN 12464-1

Tabulka 5.26 ref.č. 5.26.2

Požadavky :

Em 500 Lx

UGR 19

Ra 80

Uo 0,6

Léčebné koupele :

Zařazení dle ČSN EN 12464-1

Tabulka 5.45  ref.č. 5.45.5

Požadavky :

Em 300 Lx

UGR 19

Ra 80

Uo 0,6

Masáže :

Zařazení dle ČSN EN 12464-1

Tabulka 5.45 ref.č. 5.45.6

Požadavky :

Em 300 Lx

UGR 19

Ra 80

Uo 0,6

Při výpočtu a posouzení UGR byla vzata v úvahu obvyklá poloha a směr pohledu obsluhujícího personálu.

Upozornění :

Při realizaci je nutné zajistit nátěr podhledů v barvě čistě bílé. Strop FeAl bude opatřen bílým nátěrem matným stejně jako ostatní plocha stropů nesnížených. Stěny budou natřeny bíle. Barva podlahových dlaždic bude světlá – činitel odrazu podlahové plochy minimálně 0,3.

1.6 – Rozvaděč  R1:

#### Předpokládá se osazení plastové  modulové rozvodnice Ijm do 63A. Rozvodnice je obsahem výkresové části.

Výrobu rozvodnic zajistí organizace, která má oprávnění ke stavbě rozvaděčů. Rozvodnice budou dodány s atestem. . Požaduje se, aby parametry rozvodnice byly následující :

Ujm 3x230/400V 50 Hz

Soustava TN-S

Ijm 3x63A

Zkratová odolnost a vypínací schopnost 10 kA

Rozvodnice bude mít dělenou sběrnici PE a N.  Pořadí svorek PE a N musí korespondovat s fázovými vývody zleva doprava.

1.7 – Rozvody :

Rozvody budou provedeny kabely typu CYKY – dimense , typy a barevné značení – viz legenda na výkresu elektroinstalace.  Jsou navrženy následující obvody :

- Vnitřní umělé osvětlení v souladu s ČSN EN 12464-1

- Zásuvkové rozvody 1 fázové

- Napájení masážních van ozn. 1 – 4.

Všechny vývody zásuvkové a vývody pro napájení hydroterapeutických van budou chráněny proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30 mA.

Předpoklá se umístění kabelových rozvodů pod omítkou, v mezistropu nad sníženým podhledem a v lištách vkládacích.  Krabicové rozbočnice musí být umístěny viditelně a to pod sníženým podhledem. Způsob uložení může být zhotovitelem upraven dle zjištěných možností – např. možnosti demontáže stropu.

1.8– Vzduchotechnika :

Viz oddělená složka PD.

1.9 - Ochrana před dotykem :

Ochrana bude provedena samočinným odpojením od zdroje – ČSN 332000-4-41 . Podmínky ochrany musí být splněny.

Barevné značení žil vodičů bude provedeno v souladu s ČSN 330165,

V objektu bude provedena ochrana základní – samočinným odpojením od zdroje.

Ve vyznačeném místě se mimo to uvedou všechny neživé vodivé částí el. zařízení a vodivé předměty na stejný potenciál. Pospojení provede se 1 žilovým vodičem CY 10 – barva žlz, propojení EKV s HOP vodičem CYY 16 mm žlz. .

Uvedení vodivých hmot a el. předmětů tř.1 na stejný potenciál je řešeno :

- Bude osazena ochranná přípojnice ozn. EKV. V ní budou spojeny všechna kovová  potrubí v řešených prostorách, ochranné svorky van, a kovové hmoty s nízkým zemním odporem ( ocelové prvky skeletu ) .

- Hlavní ochranná přípojnice objektu bude propojena s EKV svorkovnicí vodičem CYY 16 mm2 žlz.

Všechny ochranné spoje zvýšené ochrany nesmí mít odpor vyšší než 0,1 ohmu (požadavek P2).  Nejdelší ochranný spoj má délku 50m. Vodič 10 mm2. Odpor spoje R= ró x l/S = 0,018 x 50/10= 0,089 ohmu. Vyhovuje.

2.0  – Závěr :

Elektrické zařízení bude realizováno podle tohoto projektu. Práce smí provádět oprávněná organizace nebo osoby s kvalifikací dle vyhl. 50/1978 Sb.  Případné změny nutno konzultovat s projektantem. Záměny materiálu za ekvivalentní lze provádět bez souhlasu. Všechny práce budou provedeny v souladu s ČSN. Dodavatel v rámci nabídky provede kontrolu výměr a kusovníku.

Před uvedením do provozu  musí být na el. zařízení provedena výchozí revize v souladu s ČSN.

Vypracoval :  Miroslav Fokt

Most ,  červen 2014

B  –  Charakter provozovny – typy lékařských místností  :

ČSN 332140

### Akce :		Poliklinika Litvínov – oddělení rehabilitace a léčby bolesti

### Stavební úpravy a změna využití části stavby

### D.1.4.7  -  Zařízení silnoproudé elektrotechniky

##### Investor :	Krušnohorská poliklinika s.r.o. Žižkova , Horní Litvínov 436 01 Litvínov

Zařazení  lékařských místností dle tab. 3 ČSN 332140.

Místnosti hydroterapie  je ve smyslu tab. 3 zařazena do typu místnosti 7.

V této místnostei je třeba zajistit  požadavky tab. 3 v rozsahu :

- P1

- P2

- P4

Výše uvedené požadavky jsou závazné.

Doporučené požadavky nejsou splněny a jsou doporučené.

Výklad požadavků :

P1 :

Soustava TN-S – rozdělení PE a N vodičů bude provedena v rozvodnici R1.

P2 :

Celkový odpor vodiče mezi chráněnými částmi a přípojnicí ochranného pospojení nesmí být větší než 0,1 ohmu.

P4 :

Kontrola funkce proudových chráničů 1x za 3 měsíce.

Místnost masáží není z hlediska ČSN 332140 místností pro lékařské účely

Závěr :

Všechny ostatní prostory v objektu neuvedené v tomto protokolu v souladu s čl. 512.2.4 ČSN 332000-5-51

Protokol zpracoval :

Projektant 		Miroslav Fokt

Provozovatel 		…………………………………………………………

V Mostě  červen 2014.