D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

- D.1.4.5 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

(PD PRO OHLÁŠENÍ STAVBY)

- D.1.5.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

_______________________________________________________________________________

Zpracovatel PD-		 SDP  LITVÍNOV spol. s r.o.

Chudeřínská 44, 436 01 LITVÍNOV		    					              Ing Radek Křesák

Zodpovědný projektant-

pozemní stavby			 Ing. Jindřich Janoušek - č. autorizace 0401056

________________________________________________________________________

# Obsah projektové dokumentace-  D.1.4.5. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

Technická část

D.1.4.5.1 Technická zpráva

D.1.4.5.2 Výkresová část

- č. výkresu	název výkresu

- 1.			ZTI- PŮDORYS 1.NP-BOURACÍ PRÁCE

- 2.			ZTI- PŮDORYS 1.NP-NOVÝ STAV

Příloha TZ – projektovou řešení původních rozvodů vody a kanalizace v podlaze.

2.0  Úvod

Projektová dokumentace  část ZTI   byla zpracována na základě požadavku objednavatele  a podkladu -projektové dokumentace–stavební části.

Závazným podkladem pro vypracování projektové dokumentace  byla PD-architektonicko stavební části ze které je patrné umístění zařizovacích předmětů , ze které jsou patrné napojovací body na splaškovou kanalizaci a vodovod.

Tato část PD řeší-

Vnitřní vodovod – 	rozvody  studené pitné vody (SV)

rozvody  teplé vody (TV

Vnitřní splašková kanalizace- rozvody splaškové kanalizace uvnitř objektu – napojení nových zařizovacích předmětů na stávající přívodní kanalizační potrubí vždy v místě umístění nového zařizovacího předmětu.

Projektová dokumentace byla zpracována  podle

ČSN 01 3450
Technické výkresy - Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace

ČSN 75 6760
Vnitřní kanalizace

ČSN EN 806-3  (75 5410)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

ČSN EN 806-2  (75 5410)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování

a dalších souvisejících norem , vyhlášek a předpisů.

2.1. BOURACÍ PRÁCE – STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ ZTI-

Budou demontovány a odstraněny následující zařízení a rozvody ZTI –

(označení shodné s označením na výkrese)

ZT1- Demontáž podlahových vpustí a příprava pro napojení nových podlahových vpustí- 4 ks

ZT2 -Demontáž panelu pro střiky včetně odpojení od přívodů vody

(přívody budou pod úrovní podlahy zaslepeny)   1 ks

ZT3 -Demontáž sprchových nástěnných baterií             2 ks

ZT4- Demontáž sedacích van včetně odpojení od přívodu vody, tlak. vzduchu a kanalizace

Stávající přívody vody budou zaslepeny, kanalizace uzpůsobena (respektive zaslepena)

pro nové napojení zařízení.                      2ks

ZT5-Demontáž lehacích van včetně odpojení od přívodu vody, tlak. vzduchu a kanalizace

Stávající přívody vody budou zaslepeny, kanalizace uzpůsobena (respektive zaslepena)

pro nové napojení zařízení.                      2ks

ZT6 -Demontáž lehacích van včetně odpojení od přívodu vody, tlak. vzduchu a kanalizace

Stávající přívody vody budou zaslepeny, kanalizace uzpůsobena (respektive zaslepena)

pro nové napojení zařízení.                      5ks

ZT7-Demontáž přívodu tlakového vzduchu zaslepení stávajícího přívodního potrubí v místě za       	tlakoměrem. (1 x potrubí do DN20)

NOVÉ  ZAŘÍZENÍ  ZTI -

3.0  VODOVOD

- Popis

3.1.2  Vnitřní  rozvody studené pitné vody vnitřní (SV)

Rozvody studené pitné vody uvnitř zájmového prostoru jsou napojeny na stávající stoupačky, které jsou umístěny v instalačních šachtách.

3.1.3  Rozvody  teplé užitkové vody vnitřní (TV)

Rozvody teplé užitkové vody uvnitř zájmového prostoru jsou napojeny na stávající stoupačky, které jsou umístěny v instalačních šachtách.

3.2. Potřeba vody

Celková potřeba vody se nemění, vytížení provozu zůstává ve stejném rozsahu, jako v původním vybavení.

  - Potrubní rozvody

3.3.1. Materiál potrubí rozvodů vod-

Potrubní rozvody v zájmovém prostoru budou z celoplastových trub PPR . Na rozvody vody budou použity  trubky a tvarovky z kopolymeru propylenu PP - typ 3 (PPR). Plastové potrubí pro SV  je tlakové řady PN 16  a na rozvody TV  trubky a tvarovky tlakové řady PN 16 (resp. 20  dle skutečných tlakových poměrů v provozovaném systému). Potrubí je s tvarovkami spojováno polyfúzním svařováním.

Při výběru dodavatele potrubního systému byly dodrženy montážní předpisy výrobce a přizpůsobeny rozvody potrubí vod s ohledem na jejich délkovou kompenzaci předepsaným způsobem od výrobce.

3.3.2. Uložení potrubí rozvodů vod-

Potrubí  je vedeno s ohledem na provedení objektu  a možnosti daného prostoru, vedeno v podlaze respektive ve stěnách v místech  umístění zařizovacích předmětů. (dřez, sprchy, umyvadlo)

Předepsané montážní podmínky – které byly splněny-

Drážka pro vedení izolovaného potrubí musí být volná a musí umožňovat dilataci potrubí. Před zazděním je nutno potrubí důkladně ukotvit (zasádrováním, připevnění nástěnek vruty apod.). Na potrubí je třeba pečlivě dbát na rozmístění pevných bodů, kluzných uložení a na vytvoření vhodného způsobu kompenzace, pokud není potrubí montováno tuhým způsobem. Vodorovné potrubí bude vedeno ve sklonu minimálně 0,3% k odvodňovacím výtokovým místům.

Závitové spoje v plastových komponentech budou utěsněny teflonovou páskou nebo těsnící nití.

  - Armatury

3.4.1. Armatury výtokové

U zařizovacích předmětů jsou instalovány výtokové armatury běžného standartu dle požadavku investora.

Umyvadla-

U umyvadla  bude osazena stojánkové baterie jednopákové s ručním ovládáním.

sprcha

U sprchy budou osazeny nástěnné jednopákové baterie s ruční sprchou

dřez-

U  dřezu jsou bude osazena stojánkové pákové baterie s otočným ramenem a perlátorem.

U směšovacích baterií je vždy ovládání výtoku teplé vody levé straně

Přesná specifikace byla provedena dle požadavku investora na komfort provedení jednotlivých baterií.

3.4.2. Armatury na potrubí

Na potrubních rozvodech budou osazeny soubory uzavíracích armatur – ventily respektive kohouty s vypouštěním.

3.4.3. Měření spotřeby vody

Měření spotřeby vody bude provedeno jako podružné pro měření spotřeby teplé a studené vody v prostoru instalačních jader v místě napojení na stávající provoz.

3.5 Ohřev TV

Je zajištěn stávajícím centrálním systémem ohřevu TV.

3.6  Tepelné izolace

Veškeré potrubní rozvody  jsou tepelně izolovány. Potrubí SV  je izolováno proti tepelným ziskům a orosování, potrubí TV  proti tepelným ztrátám. Potrubní rozvody jsou chráněny návlekovou izolací, na bázi pěněného polyetylénu. Tloušťka jednotlivých izolantů je daná průměrem potrubí a je provedena v souladu s vyhláškou č.193/2007.

3.7  Požární ochrana

Na provedení rozvodů TZB z hlediska požární ochrany nejsou kladeny žádné požadavky.

3.8  Tlaková zkouška

Po dokončení montáže trubního rozvodu byla provedena tlaková zkouška vodou dle

platných norem a vzhlášek v době realizace stavby.

3.9  Proplach a dezinfekce

Před předáním do užívání  byl vnitřní vodovod propláchnut a dezinfikován. Potrubní rozvod byl proplachovat nejméně trojnásobným objemem vody v potrubí. Před posledním propláchnutím se vnitřní vodovod dezinfikoval.

Rozvody vod budou zakončeny v prostoru vyústění u rehabilitačních zařízeních (van) kulovým ventilem ve specifikaci a umístění dle požadavku dodavatele van.

Původní rozvody budou po montáži původních rehabilitačních van demontovány v max míře, respektive zaslepeny a odpojeny od stávajícího systému hlavních rozvodů tak, aby nedošlo k budoucí případné poruše pod podlahou.

- Kanalizace splašková

Tato  část projektová dokumentace – řeší rozvody kanalizace-rozvody splaškové kanalizace (K) .

4.1  Popis

Splašková kanalizace vnitřní (K).

Splaškové vody ze zájmové části objektu  jsou svedeny systémem připojovacího, odpadního potrubí do stávajícího svodného potrubí splaškové kanalizace. Pravděpodobný materiál stávající kanalizace – kamenina a litina.

Nové kanalizační potrubí odpadní a připojovací je zhotoveno z trub a tvarovek z PP-HT pro připojovací potrubí pro napojení do stávajícího systému původních rozvodů splaškové kanalizace. Další podrobnosti viz výkresová část PD. Umístění nových zařizovacích předmětů je voleno tak, aby se v maximální míře provedlo připojení na původních místech původního demontovaného zařízení.

  - Zařizovací předměty

Navržené zařizovací předměty jsou v provedení běžného  standartu. Jsou osazeny keramické zařizovací předměty  umyvadlo, nerezový dřez s odkapávací plochou. Přesná specifikace bude provedena na základě požadavku investora na komfort provedení dle jednotlivých zařizovacích předmětů.

Instalace masážních van (viz specifikace na výkrese) .

DODÁVKA  A NAPOJENÍ MASÁŽNÍCH VAN NENÍ PŘEDMĚTEM DODÁVKY STAVBY

ALE DODÁVKOU PROVOZOVATELE . STAVBA ZAJISTÍ VE SPOLUPRÁCI S DODAVATELEM

VAN PŘÍVOD MÉDIÍ DO PŘEDEM URČENÝCH MÍST- UMÍSTĚNÍ VAN

(ELEKTRO, VODA , KANALIZACE) dle požadavku dodavatele van.

POPIS ROZVODÚ KANALIZAČNÍCH POTRUBÍ

4.3  Připojovací potrubí

Při napojování připojovacího potrubí na odpadní potrubí budou použity tvarovky. Bude dodržen min. sklon  3%. Potrubí bude řádně připevněno.

Potrubí a tvarovky bude z systému kanalizačního potrubí PP-HT.

4.4  Odpadní potrubí

Odpadní potrubí bude vedeno zasekáním ve zdivu, respektive po zdech. Potrubí je ke stavební konstrukci v podlaží vždy přichyceno nejméně dvěma třmeny s příslušnou výstelkou. Použití háků a třmenů bez výstelky je nevhodné. Potrubí je uloženo volně, bez pnutí. Pevné třmeny jsou těsně pod hrdly, tvarovky a skupiny  pevně zabudovány. Při napojování odpadového potrubí na svodné nebude porušena statika základů objektu.

Odpadní potrubí a tvarovky budou ze systému kanalizačního potrubí PP-HT.

4.5  Větrací potrubí

V projektové dokumentaci není uvažováno.

4.6  Svodné potrubí – kanalizace gravitační

Svodné potrubí je stávající a je uloženo v zemi.  Potrubí bude vedeno v předepsaném spádu, min. však 2 %. Odpadní potrubí jsou přivedeny do svodného potrubí pomocí kolen s případnou redukcí, která budou obetonována.

# 4.7 Zkouška vodotěsnosti

Na rozvodech vnitřní kanalizace  byly  provedeny veškeré předepsané zkoušky pro daný typ kanalizačního potrubí dle platných norem v době výstavby stavby.

5. Závěr

Při realizaci stavby  byly  dodrženy  platné bezpečnostní předpisy v době výstavby dané vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Tato technická zpráva k projektu obsahuje všechny údaje a vysvětlivky předepsané platnými zákonnými ustanoveními, vyhláškami a směrnicemi, zejména zákonem 183/2006 sb. o územním

plánování a stavebním řádu, vyhláškou 499/2006 sb. ve znění novely č 62/2013 sb. a vyhláškou o obecných technických požadavcích na výstavbu 268/2009 sb.

6. Podpisový list

……………………..

Vypracoval :						  Ing. Radek Křesák

Zodpovědný. projektant :				..................................

Ing. Jindřich Janoušek

v Litvínově,  06/2014

# Obsah projektové dokumentace-  D.1.4.5. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

D.1.4.5.1 Technická zpráva

D.1.4.5.2 Výkresová část

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

- 1.	KANALIZACE- PŮDORYS 1.NP

- 2.	KANALIZACE- PŮDORYS 2.NP

- VODOVOD

- 3.	VODOVOD- PŮDORYS  1.NP

- 4.	VODOVOD- PŮDORYS  2.NP

- 5.	VODOVOD- SCHEMA ROZVODU VODY

# Obsah projektové dokumentace-  D.1.4.5. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

D.1.4.5.1 Technická zpráva

D.1.4.5.2 Výkresová část

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

- 1.	KANALIZACE- PŮDORYS 1.NP

- 2.	KANALIZACE- PŮDORYS 2.NP

- VODOVOD

- 3.	VODOVOD- PŮDORYS  1.NP

- 4.	VODOVOD- PŮDORYS  2.NP

- 5.	VODOVOD- SCHEMA ROZVODU VODY

# Obsah projektové dokumentace-  D.1.4.5. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

D.1.4.5.1 Technická zpráva

D.1.4.5.2 Výkresová část

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

- 1.	KANALIZACE- PŮDORYS 1.NP

- 2.	KANALIZACE- PŮDORYS 2.NP

- VODOVOD

- 3.	VODOVOD- PŮDORYS  1.NP

- 4.	VODOVOD- PŮDORYS  2.NP

- 5.	VODOVOD- SCHEMA ROZVODU VODY