## VZT
Plavecký bazén Příbram- vzduchotechnika
|  |  | měrné jednotky |  | cena měrné jednotky |  |  |  | hmotnost
|  |  | druh | počet | dodávka | montáž | celkem dod. | celkem mont | (t) | VZT celkem
Zařízení č.1 - Větrání bazénové haly-přívod
1.1. |  | Vnitřní bazénová jednotka s deskovým výměníkem ZZT , kompresorem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | filtrací na přívodní i odvodní straně, pohonnými jednotkami. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Přívod 18000mᶟ/h, externí tlak 500Pa, Q=90,4kW, N=7,8kW, 14,7A,400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Příkon kompresoru 12,4kW.Přímý výparník,R407c,chladící výkon 66,7kW |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Odvod 18200mᶟ/h, externí tlak 500Pa, , N=7,5kW, 14,7A,400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Topná voda 75/55°C, Jednotka dodávaná v dílech |  |  |  |  | 0 | 0
1.2. | 751 39-8051 | Požární klapka 90min. 500 x200 se servopohonem 230V | ks | 8 |  |  | 0 | 0
1.2.a | 751 39-8053 | Požární klapka 90min. 500 x500 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.2.b | 751 39-8053 | Požární klapka 90min. 500 x250 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.3. | 751 39-8054 | Požární klapka 90min. 900 x500 se servopohonem 230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.4. | 751 39-8056 | Požární klapka 90min. 1500 x630 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1312 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,1 do 0,3m² | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1316 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,28 do 0,5m² | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1318 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,79 do 1,13m² | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1332 | Prostup čtyřhranného potrubí stropem přes 0,1 do 0,3m² | ks | 8 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1335 | Prostup čtyřhranného potrubí stropem přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 19 |  |  | 0 | 0
1.5. | 751 34-4122 | Tlumič hluku buňkový G250x500/1000 | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5.a | 751 34-4125 | Tlumič hluku buňkový G250x500/1500 | ks | 15 |  |  | 0 | 0
1.6. | 735 31-1092 | Vyústka přívodní 625 x 75 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
1.7. | 735 31-1092 | Vyústka přívodní 825 x 75 | ks | 16 |  |  | 0 | 0
1.8. | 735 31-1093 | Vyústka přívodní 825 x 125 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
1.9. | 751 32-2211 | Dýza s dalekým dosahem Ø 100 regulovatelný směr | ks | 40 |  |  | 0 | 0
1.10. | 751 39-8056 | Protidešťová žaluzie 2000 x1250 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.11. | 751 39-8042 | Požární klapka 90min. Ø 400 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1354 | Prostup kruhového potrubí stěnou do 400mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
1.12. | 751 51-0013 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 33 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1021 | DTTO montáž | m | 33 |  |  | 0 | 0
1.13. | 751 51-0014 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 34 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1022 | DTTO montáž | m | 34 |  |  | 0 | 0
1.14. | 751 51-0015 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 37 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1023 | DTTO montáž | m | 37 |  |  | 0 | 0
1.15. | 751 51-0017 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m² | m | 16 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1025 | DTTO montáž | m | 16 |  |  | 0 | 0
1.16. | 751 51-0019 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01m² | m | 5 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1027 | DTTO montáž | m | 5 |  |  | 0 | 0
1.17, |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
1.18. | 751 51-1182 | TR Ø 160 | m | 160 |  |  | 0 | 0
1.19. | 751 51-1182 | TR Ø 200 | m | 4 |  |  | 0 | 0
1.20. | 751 51-1184 | TR Ø 315 | m | 8 |  |  | 0 | 0
1.21. | 751 51-1184 | TR Ø 355 | m | 7.5 |  |  | 0 | 0
1.22. | 751 51-1184 | TR Ø 400 | m | 7.5 |  |  | 0 | 0
1.23. | 751 51-4288 | OBJ 90° 200 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.24. | 751 51-4290 | OBJ 90° 315 - 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.25. | 751 51-4291 | OBJ 90° 400 - 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.26. | 751 51-4478 | PRR 200 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.27. | 751 51-4480 | PRR 315 - 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.28. | 751 51-4481 | PRR 400 - 315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.29. | 751 51-4178 | OL 90° 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.30. | 751 51-4180 | OS 90° 400 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.31. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 160 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
1.32. | 751 51-4538 | Koncový kryt DR 355 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.33. | 751 51-4288 | OBJ 90° 160 - 100 | ks | 40 |  |  | 0 | 0
1.34. | 751 51-4178 | OL 45° 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.35. | 713 31-1311 | Požární izolace s povrchem AL, , tl.50mm | m² | 22 |  |  | 0 | 0
1.36. | 713 31-1211 | Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL, , tl.40mm | m² | 199 |  |  | 0 | 0
1.37. |  | Tvrdá pryž tl. 20mm | m² | 2 |  |  | 0 | 0
1.38. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 20 |  |  | 0 | 0
1.39. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 50 |  |  | 0 | 0
1.40. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 60 |  |  | 0 | 0
1.41. |  | Nátěr základní S2300 | kg | 27 |  |  | 0 | 0
| 789 33-4210 | Zhotovení nátěru dvousložkového | m² | 135 |  |  | 0 | 0 | 1.42. |  | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42. | 1.42.
1.42. |  | Nátěr vrchní email S2321-Ral dvojnásobný | kg | 54 |  |  | 0 | 0
| 789 33-4220 | Zhotovení nátěru dvousložkového | m² | 270 |  |  | 0 | 0
1.43. |  | Aqua C316 | kg | 10 |  |  | 0 | 0
1.44. | 789 13-1210 | Omytí C316 | m² | 135 |  |  | 0 | 0
1.45. | 733 11-1104 | Tvrdidlo S 7300 | kg | 21 |  |  | 0 | 0
1.46. |  | Potrubí závitové ocelové DN20 | m | 2 |  |  | 0 | 0
1.47. | 734 20-9104 | Kulový kohout DN 20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.1 - Větrání bazénové haly-přívod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.2 - Větrání bazénové haly - odvod
2.1. | 751 39-8056 | Požární klapka 90min. 1500 x630 se servopohonem 230V | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1318 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,79 do 1,13m² | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1338 | Prostup čtyřhranného potrubí stropem přes 0,79 do 1,13m² | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 9 |  |  | 0 | 0
2.2. | 751 34-4121 | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 29 |  |  | 0 | 0 | #REF!
2.3. | 735 31-1091 | Vyústka odvodní 225 x 75 | ks | 40 |  |  | 0 | 0
2.4. | 735 31-1092 | Vyústka odvodní 625 x 125 | ks | 40 |  |  | 0 | 0
2.5. | 751 39-8056 | Protidešťová žaluzie 1500 x1500 | ks |  |  |  | 0 | 0
2.6. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
2.7. | 751 51-0015 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 9 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1023 | DTTO montáž | m | 9 |  |  | 0 | 0
2.8. | 751 51-0016 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m² | m | 8 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1024 | DTTO montáž | m | 8 |  |  | 0 | 0
2.9. | 751 51-0017 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m² | m | 31 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1025 | DTTO montáž | m | 31 |  |  | 0 | 0
2.10. | 751 51-0019 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01m² | m | 15 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1027 | DTTO montáž | m | 15 |  |  | 0 | 0
2.11. | 751 51-0023 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 3,14 m² | m | 1.5 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1028 | DTTO montáž | m | 1.5 |  |  | 0 | 0
2.12. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
2.13. | 751 51-0044 | TR Ø 400 | m | 140 |  |  | 0 | 0
2.14. | 751 51-4141 | OS 90° 400 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.15. | 751 51-4578 | Koncový kryt DR 400 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
2.16. | 713 31-1311 | Požární izolace s povrchem AL, , tl.50mm | m² | 8 |  |  | 0 | 0
2.17. | 713 31-1211 | Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL, , tl.40mm | m² | 69 |  |  | 0 | 0
2.18. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 11 |  |  | 0 | 0
2.19. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 50 |  |  | 0 | 0
2.20. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 35 |  |  | 0 | 0
2.21. |  | Nátěr základní S2300 | kg | 58 |  |  | 0 | 0
| 789 33-4210 | Zhotovení nátěru dvousložkového | m² | 268 |  |  | 0 | 0
2.22. |  | Nátěr vrchní email S2321-Ral dvojnásobný | kg | 116 |  |  | 0 | 0
| 789 33-4220 | Zhotovení nátěru dvousložkového | m² | 536 |  |  | 0 | 0
2.23. |  | Aqua C316 | kg | 20 |  |  | 0 | 0
2.24. | 789 13-1210 | Omytí C316 | m² | 268 |  |  | 0 | 0
2.25. | 733 11-1104 | Tvrdidlo S 7300 | kg | 42 |  |  | 0 | 0
2.26. |  | Potrubí závitové ocelové DN20 | m | 2.5 |  |  | 0 | 0
2.27. | 734 20-9104 | Kulový kohout DN 20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.2 - Větrání bazénové haly - odvod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.3 - Větrání rekreačního bazénu-přívod
3.1. |  | Vnitřní bazénová jednotka s deskovým výměníkem ZZT , kompresorem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | filtrací na přívodní i odvodní straně, pohonnými jednotkami. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Přívod 9000mᶟ/h, externí tlak 500Pa, Q=45,2kW, N=4,0kW, 8,44A,400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Příkon kompresoru 6,2kW.Přímý výparník,R407c,chladící výkon 33,5kW |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Odvod 9200mᶟ/h, externí tlak 500Pa, , N=4,0kW, 8,44A,400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Topná voda 75/55°C, Jednotka dodávaná v dílech |  |  |  |  | 0 | 0
3.2. | 751 39-8051 | Požární klapka 90min. 400 x200 se servopohonem 230V | ks | 3 |  |  | 0 | 0
3.3. | 751 39-8051 | Požární klapka 90min. 500 x200 se servopohonem 230V | ks | 4 |  |  | 0 | 0
3.4. | 751 39-8053 | Požární klapka 90min. 900 x500 se servopohonem 230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1334 | Prostup čtyřhranného potrubí stropem přes 0,07 do 0,13m² | ks | 5 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1314 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,07 do 0,13m² | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1316 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,28 do 0,5m² | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 8 |  |  | 0 | 0
3.5. | 751 34-4121 | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 9 |  |  | 0 | 0
3.6. | 751 34-4121 | Tlumič hluku buňkový G250x500/2000 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
3.7. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
3.8. | 751 31-1092 | Vyústka přívodní 825 x 75 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
3.9. | 751 31-1093 | Vyústka přívodní 825 x 125 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
3.10. | 751 32-2211 | Dýza s dalekým dosahem Ø 100 regulovatelný směr | ks | 20 |  |  | 0 | 0
3.11, |  | neobsazeno | ks |  |  |  | 0 | 0
3.12. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
3.13. | 751 51-0013 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 55 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1004 | DTTO montáž | m | 55 |  |  | 0 | 0
3.14. | 751 51-0014 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 4 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1022 | DTTO montáž | m | 4 |  |  | 0 | 0
3.15. | 751 51-0015 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 45 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1023 | DTTO montáž | m | 45 |  |  | 0 | 0
3.16. | 751 51-0016 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m² | m | 3.5 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1024 | DTTO montáž | m | 3.5 |  |  | 0 | 0
3.17. | 751 51-0016 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m² | m | 2 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1024 | DTTO montáž | m | 2 |  |  | 0 | 0
3.18. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
3.19. | 751 51-1182 | TR Ø 160 | m | 83 |  |  | 0 | 0
3.20. | 751 51-1183 | TR Ø 250 | m | 6 |  |  | 0 | 0
3.21. | 751 51-4288 | OBJ 90° 160 - 100 | ks | 20 |  |  | 0 | 0
3.22. | 751 51-4290 | OBJ 90° 250 - 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3,.23. | 751 51-4481 | PRO 250 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.24. | 751 51-4178 | OL 90° 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3.25. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 160 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| 751 12-2094 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø315, 1000mᶟ/h,200Pa,247W,230V | ks | 1
|  | Jednofázový triakový regulátor s plynulou regulací a vypínač | ks | 1
3.26. | 713 31-1311 | Požární izolace s povrchem AL, , tl.50mm | m² | 20 |  |  | 0 | 0
3.27. | 713 31-1211 | Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL, , tl.40mm | m² | 151 |  |  | 0 | 0
3.28. |  | Tvrdá pryž tl. 20mm | m² | 2 |  |  | 0 | 0
3.29. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 12 |  |  | 0 | 0
3.30. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 30 |  |  | 0 | 0
3.31. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 58 |  |  | 0 | 0
3.32. |  | Nátěr základní S2300 | kg | 14 |  |  | 0 | 0
| 789 33-4210 | Zhotovení nátěru dvousložkového | m² | 63 |  |  | 0 | 0
3.33. |  | Nátěr vrchní email S2321-Ral dvojnásobný | kg | 28 |  |  | 0 | 0
| 789 33-4220 | Zhotovení nátěru dvousložkového | m² | 126 |  |  | 0 | 0
3.34. |  | Aqua C316 | kg | 5 |  |  | 0 | 0
3.35. | 789 13-1210 | Omytí C316 | m² | 63 |  |  | 0 | 0
3.36. | 733 11-1104 | Tvrdidlo S 7300 | kg | 10.5 |  |  | 0 | 0
3.37. |  | Potrubí závitové ocelové DN20 | m | 2 |  |  | 0 | 0
3.38. | 734 20-9104 | Kulový kohout DN 20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.3 - Větrání rekreačního bazénu-přívod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.4 - Větrání rekreačního bazénu-odvod
4.1. | 751 39-8054 | Požární klapka 90min. 900 x500 se servopohonem 230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1316 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,28 do 0,5m² | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1336 | Prostup čtyřhranného potrubí stropem přes 0,28 do 0,5m² | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 6 |  |  | 0 | 0
4.2. | 751 34-4125 | Tlumič hluku buňkový G250x500/1500 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
4.3. | 735 31-1091 | Vyústka odvodní 225 x 75 | ks | 20 |  |  | 0 | 0
4.4. | 735 31-1092 | Vyústka odvodní 625 x 125 | ks | 20 |  |  | 0 | 0
4.5. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
4.6. | 751 51-0015 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 70 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1023 | DTTO montáž | m | 70 |  |  | 0 | 0
4.7. | 751 51-0016 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m² | m | 3.5 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1024 | DTTO montáž | m | 3.5 |  |  | 0 | 0
4.8. | 751 51-0016 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m² | m | 2.5 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1024 | DTTO montáž | m | 2.5 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
4.9, | 751 51-0044 | TR Ø 400 | m | 83 |  |  | 0 | 0
4.10. | 751 51-4141 | OS 90° 400 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.11. | 751 51-4578 | Koncový kryt DR 400 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
|  | Odvětrání strojovny |  |  |  |  | 0
4.12. | 751 12-2094 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø315, 1200mᶟ/h,250Pa,278W,230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Jednofázový triakový regulátor s plynulou regulací a vypínač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.13. | 751 34-4114 | Tlumič hluku do kruhového potrubí 355/900 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.14. | 751 31-1093 | Vyústka přívodní 1025 x 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.15. | 751 31-1093 | Vyústka přívodní 625 x 325 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.16. | 751 39-8043 | Žaluziová klapka samotížná 400 x 400 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0
4.17. | 751 51-0013 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 9 |  |  | 0
| 751 51-1021 | DTTO montáž | m | 9 |  |  |  | 0
4.18. | 751 51-0014 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 1 |  |  | 0
| 751 51-1022 | DTTO montáž | m | 1 |  |  |  | 0
4.19. | 751 51-1184 | TR Ø 355 | m | 1 |  |  | 0 | 0
4.20. | 751 51-4180 | OS 90° 355 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Ohebné potrubí |  |  |  |  | 0
4.21. | 751 53-7034 | Ohebné potrubí Ø 355 | m | 1 |  |  | 0 | 0
4.22. | 713 31-1311 | Požární izolace s povrchem AL, , tl.40mm | m² | 14 |  |  | 0 | 0
4.23. | 713 31-1211 | Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL, , tl.40mm | m² | 69 |  |  | 0 | 0
4.24. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 11 |  |  | 0 | 0
4.25. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 50 |  |  | 0 | 0
4.26. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 35 |  |  | 0 | 0
4.27. |  | Nátěr základní S2300 | kg | 58 |  |  | 0 | 0
4.28. | 789 33-4210 | Zhotovení nátěru dvousložkového | m² | 268 |  |  | 0 | 0
4.29. |  | Nátěr vrchní email S2321-Ral dvojnásobný | kg | 116 |  |  | 0 | 0
4.30. | 789 33-4220 | Zhotovení nátěru dvousložkového | m² | 536 |  |  | 0 | 0
4.31. |  | Aqua C316 | kg | 20 |  |  | 0 | 0
4.32. | 789 13-1210 | Omytí C316 | m² | 268 |  |  | 0 | 0
4.33. | 733 11-1104 | Tvrdidlo S 7300 | kg | 42 |  |  | 0 | 0
4.34. |  | Potrubí závitové ocelové DN20 | m | 2.5 |  |  | 0 | 0
4.35. | 734 20-9104 | Kulový kohout DN 20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.4 - Větrání rekreačního bazénu-odvod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.5 - Větrání šaten- přívod
5.1. |  | Vzduchotechnická jednotka pro šatny, s protiproudým rekuperátorem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | filtrací na přívodu i odvodu , vodním ohřívačem , přívodním a odvodním |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ventilátorem, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Přívod 4800mᶟ/h, externí tlak 500Pa, Q=8,4kW, N= 3,3kW ,5,4A, 400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Odvod 4800mᶟ/h, externí tlak 500Pa, , N= 3,3kkW, 5,4A, 400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Topné médium voda - 75/55°C |  |  |  |  | 0 | 0
5.2. | 751 39-8041 | Požární klapka 90min. Ø180 se servopohonem 230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
5.3. | 751 39-8041 | Požární klapka 90min. Ø200 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5.4. | 751 39-8052 | Požární klapka 90min. 630 x355 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5.5. | 751 39-8052 | Požární klapka 90min. 800 x315 se servopohonem 230V | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1352 | Prostup kruhového potrubí stěnou do 200mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1315 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1335 | Prostup čtyřhranného potrubí stropem přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 6 |  |  | 0 | 0
5.6. | 751 31-1091 | Vyústka přívodní 325 x 75 | ks | 36 |  |  | 0 | 0
5.7. | 751 31-1091 | Vyústka přívodní 425 x 75 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
5.8. | 751 31-1091 | Vyústka přívodní 525 x 75 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
5.9. | 751 31-1092 | Vyústka přívodní 625 x 75 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5.10. | 751 62-1111 | Větrací a vytápěcí jednotka ,cirkulační , nástěnná 2-trubka, vodní topení | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | včetně sekundární žaluzie na výdechu, 2-otáčky,3x400V, ACmotorventilátor |  |  |  |  | 0 | 0
|  | provedení komfort (lakovaný ocelový plech plastové rohy, kryttí IP54 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | příkon 140W, 0,49A, 400V, 1180/1450mᶟH, Q=7,6kW, 75/55°C |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Závěs kompakt C | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Ovládací skříň | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
5.11. | 751 51-0011 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,01 do 0,03m² | m | 11 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1002 | DTTO montáž | m | 11 |  |  | 0 | 0
5.12. | 751 51-0012 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m² | m | 22 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1003 | DTTO montáž | m | 22 |  |  | 0 | 0
5.13. | 751 51-0013 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 8 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1021 | DTTO montáž | m | 8 |  |  | 0 | 0
5.14. | 751 51-0014 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 49 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1022 | DTTO montáž | m | 49 |  |  | 0 | 0
5.15. | 751 34-4121 | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
5.16. | 751 51-1182 | TR Ø 180 | m | 31 |  |  | 0 | 0
5.17. | 751 51-1182 | TR Ø 200 | m | 3 |  |  | 0 | 0
5.18. | 751 51-4288 | OBJ 90° 180 - 180 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
5.19. | 751 51-4178 | OL 90° 180 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
5.20. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 180 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
5.21, | 713 31-1211 | Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL, , tl.40mm | m² | 80 |  |  | 0 | 0
5.22. |  | Tvrdá pryž tl. 20mm | m² | 2 |  |  | 0 | 0
5.23. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 6 |  |  | 0 | 0
5.24. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 15 |  |  | 0 | 0
5.25. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 35 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.5 - Větrání šaten- přívod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.6 - Větrání šaten- odvod
6.1. | 751 39-8041 | Požární klapka 90min. Ø200 se servopohonem 230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6.2. | 751 39-8041 | Požární klapka 90min. Ø250 se servopohonem 230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6.3. | 751 39-8042 | Požární klapka 90min. Ø 315 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.4. | 751 39-8052 | Požární klapka 90min. 630 x355 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1352 | Prostup kruhového potrubí stěnou do 200mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1353 | Prostup kruhového potrubí stěnou do 300mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1354 | Prostup kruhového potrubí stěnou do 400mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1312 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 5 |  |  | 0 | 0
6.5. | 751 32-2012 | Talířový ventil 125-odvodní | ks | 11 |  |  | 0 | 0
6.6. | 751 32-2012 | Talířový ventil 160-odvodní | ks | 22 |  |  | 0 | 0
6.7. | 751 31-1091 | Vyústka přívodní 525 x 75 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6.8. | 751 34-4121 | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
6.9, | 751 51-0013 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 4.5 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1021 | DTTO montáž | m | 4.5 |  |  | 0 | 0
6.10. | 751 51-0014 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 41 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1022 | DTTO montáž | m | 41 |  |  | 0 | 0
6.11. | 751 51-0015 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 2 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1023 | DTTO montáž | m | 2 |  |  | 0 | 0
6.12, | 751 39-8052 | Požární klapka 90min. 500 x500 se servopohonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1312 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky | ks |  |  |  | 0 | 0
6.13. | 751 51-1182 | TR Ø 140 | m | 4.5 |  |  | 0 | 0
6.14. | 751 51-1182 | TR Ø 160 | m | 1 |  |  | 0 | 0
6.15. | 751 51-1182 | TR Ø 200 | m | 3 |  |  | 0 | 0
6.16. | 751 51-1183 | TR Ø 225 | m | 6.5 |  |  | 0 | 0
6.17. | 751 51-1183 | TR Ø 250 | m | 16 |  |  | 0 | 0
6.18. | 751 51-1184 | TR Ø 315 | m | 16 |  |  | 0 | 0
6.19. | 751 51-4288 | OBJ 90° 140 - 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.20. | 751 51-4290 | OBJ 90° 315 - 140 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.21. | 751 51-4290 | OBJ 90° 315 - 250 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6.22.a | 751 51-4289 | OBJ 90° 250 - 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.22. | 751 51-4289 | OBJ 90° 250 - 160 | ks | 12 |  |  | 0 | 0
6.23. | 751 51-4290 | OBJ 90° 315 - 315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.24. | 751 51-4288 | OBJ 90° 200 - 160 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
6.25. | 751 51-4288 | OBJ 90° 200 - 125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6,26, | 751 51-4288 | OBJ 90° 160 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.27.a | 751 51-4290 | OBJ 90° 315 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6,27, | 751 51-4290 | OBJ 90° 315 - 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6,28, | 751 51-4289 | OBJ 90° 225 - 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6,29, | 751 51-4489 | PRO 315-200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6,30, | 751 51-4479 | PRR 250-225 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.31. | 751 51-4289 | PRR 315-200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.32. | 751 51-4178 | OL 200 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
6.33. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 140 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.34. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.35. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 200 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
6.36. | 751 51-4537 | Koncový kryt DR 250 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6.37. | 751 51-4537 | Koncový kryt DR 225 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.38. | 751 51-4538 | Koncový kryt DR 315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.39. | 713 31-1211 | Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL, , tl.40mm | m² | 88 |  |  | 0 | 0
6.40. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 6 |  |  | 0 | 0
6.41. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 15 |  |  | 0 | 0
6.42. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 35 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.6 - Větrání šaten- odvod- celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.7- Větrání místnosti pro plavčíka - přívod
|  | Vzduchotechnická jednotka pro plavčíka, s protiproudým rekuperátorem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | filtrací na přívodu i odvodu , vodním ohřívačem , přímým chladičem |  |  |  |  | 0 | 0
7.1. |  | přívodním a odvodním ventilátorem, přímý chladič -chladící výkon 2kW |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Přívod 550mᶟ/h, externí tlak 350Pa, Q=1,5kW, N=0,39W ,2,5A, 230V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Odvod 500mᶟ/h, externí tlak 350Pa, , N=0,39kW, 2,5A, 230V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Topná voda 75/55°C |  |  |  |  | 0 | 0
7.2. | 751 39-8041 | Požární klapka 90min. Ø250 se servopohonem 230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1353 | Prostup kruhového potrubí stěnou do 300mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1357 | Prostup kruhového potrubí stropem do 300mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7.3. | 751 34-4112 | Tlumič hluku do kruhového potrubí 250/600 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7.4. | 751 31-1011 | Vyústka přívodní 625 x 75 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
7.5. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
7.6. | 751 51-0012 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m² | m | 0.5 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1003 | DTTO montáž | m | 0.5 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
7.7. | 751 51-1183 | TR Ø 250 | m | 37.5 |  |  | 0 | 0
7.8. | 751 51-4479 | PRO 200 - 250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7.9. | 751 51-4179 | OS 90° 250 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
7.10. | 751 51-4179 | OS 45° 250 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
7.11. | 751 51-4537 | Koncový kryt DR 250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7.12. |  | Ohebné potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
7.13. | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 250 izolované | m | 1.5 |  |  | 0 | 0
| 713 31-1122 | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 7 |  |  | 0 | 0
7.14. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1 |  |  | 0 | 0
7.15. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 2 |  |  | 0 | 0
7.16. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 16 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.7- Větrání místnosti pro plavčíka - přívod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.8 - Větrání místnosti pro plavčíka -odvod |  |  |  |  | 0
8.1. | 751 39-8041 | Požární klapka 90min. Ø250 se servopohonem 230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1353 | Prostup kruhového potrubí stěnou do 300mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8.2. | 751 31-1092 | Vyústka odvodní 625 x 75 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
8.4. | 751 51-0012 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m² | m | 0.5 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1003 | DTTO montáž | m | 0.5 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
8.5. | 751 51-1183 | TR Ø 250 | m | 33.5 |  |  | 0 | 0
8.6. | 751 51-4479 | PRO 200 - 250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8.7. | 751 51-4179 | OS 90° 250 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
8.8. | 751 51-4179 | OS 45° 250 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
8.9. | 751 51-4537 | Koncový kryt DR 250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8.10. | 713 31-1311 | Požární izolace s povrchem AL, , tl.50mm | m² | 7 |  |  | 0 | 0
| 713 31-1122 | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 22 |  |  | 0 | 0
8,11. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1 |  |  | 0 | 0
8.12. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 2 |  |  | 0 | 0
8.13. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 16 |  |  | 0 | 0
8.14. |  | Zařízení č.8 - Větrání místnosti pro plavčíka -odvod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.9 - Větrání šatny pro personál 1.NP - přívod
|  | Vzduchotechnická jednotka pro šatny 1.NP, s protiproudým rekuperátorem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | filtrací na přívodu i odvodu , vodním ohřívačem , přívodním a odvodním |  |  |  |  | 0 | 0
9.1. |  | ventilátorem, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Přívod 800mᶟ/h, externí tlak 300Pa, Q=1,9kW, N= 0,385kW ,2,5A, 230V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Odvod 920mᶟ/h, externí tlak 300Pa, , N= 0,385kkW, 2,5A, 230V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Topné médium voda - 75/55°C |  |  |  |  | 0 | 0
9.2. | 751 39-8041 | Požární klapka 90min. Ø 280 se servopohonem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1353 | Prostup kruhového potrubí stěnou do 300mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
9.3, | 751 34-4112 | Tlumič hluku do kruhového potrubí 315/600 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9.4. | 751 32-2012 | Talířový ventil 160-přívodní | ks | 8 |  |  | 0 | 0
9.5. | 751 39-8042 | Protidešťová žaluzie Ø 315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9.6. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
9.7. | 751 51-0012 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m² | m | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1003 | DTTO montáž | m | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky | m |  |  |  | 0 | 0
9.8. | 751 51-1182 | TR Ø 160 | m | 29 |  |  | 0 | 0
9.9. | 751 51-1182 | TR Ø 180 | m | 4 |  |  | 0 | 0
9.10. | 751 51-1183 | TR Ø 225 | m | 4 |  |  | 0 | 0
9.11. | 751 51-1183 | TR Ø 280 | m | 11 |  |  | 0 | 0
9.12. | 751 51-4288 | OBJ 90° 160 - 160 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
9.13. | 751 51-4288 | OBJ 90° 180 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9.14. | 751 51-4378 | OBD 225-160-160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9.15. | 751 51-4289 | OBJ 90° 280 - 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
9.16. | 751 51-4478 | PRO 180 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9.17. | 751 51-4479 | PRO 225 - 180 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9.18. | 751 51-4479 | PRO 280 - 225 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9.19. | 751 51-4480 | PRO 315 - 280 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
9.20. | 751 51-4178 | OL90° 180; | ks | 2 |  |  | 0 | 0
9.21. | 751 51-4179 | OS90° 280 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
9.22. | 751 51-4179 | OS15° 280 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
9.23. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 160 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
9.24. | 713 31-1122 | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 32 |  |  | 0 | 0
9.25. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1 |  |  | 0 | 0
9.26. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 2 |  |  | 0 | 0
9.27. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 20 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.9 - Větrání šatny pro personál 1.NP - přívod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.10 - Větrání šatny pro personál 1.NP - odvod
10.1. | 751 39-8041 | Požární klapka 90min. Ø 280 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1353 | Prostup kruhového potrubí stěnou do 300mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
10.2. | 751 32-2012 | Talířový ventil 125-odvodní | ks | 6 |  |  | 0 | 0
10.3. | 751 32-2012 | Talířový ventil 160-odvodní | ks | 3 |  |  | 0 | 0
10.4. | 751 39-8051 | Protidešťová žaluzie 200x630 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
10.5. | 751 51-0012 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m² | m | 21 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1003 | DTTO montáž | m | 21 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky | m |  |  |  | 0 | 0
10.6. | 751 51-1182 | TR Ø 125 | m | 5.5 |  |  | 0 | 0
10.7. | 751 51-1182 | TR Ø 160 | m | 3.5 |  |  | 0 | 0
10.8. | 751 51-1183 | TR Ø 225 | m | 4 |  |  | 0 | 0
10.9. | 751 51-1183 | TR Ø 280 | m | 9 |  |  | 0 | 0
10.10. | 751 51-4262 | OBJ 90° 125 - 125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
10.11. | 751 51-4288 | OBJ 90° 160 - 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
10.12. | 751 51-4378 | OBD 90° 225 - 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10.13. | 751 51-4378 | OBD 90° 225 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10.14. | 751 51-4289 | OBJ 90° 280 - 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
10.15. | 751 51-4289 | OBJ 90° 280 - 160 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
10.16. | 751 51-4179 | OS15° 280 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
10.17. | 751 51-4479 | PRO 225 - 180 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10.18. | 751 51-4479 | PRO 280 - 225 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10.19. | 751 51-4179 | OS90° 280 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
10.20. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
10.21. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Ohebné potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
10.22. | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 100 izolovaná | m | 3 |  |  | 0 | 0
10.23. | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 160 izolovaná | m | 3 |  |  | 0 | 0
10.24. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 125 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
10.25. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10.26. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
10.27. | 751 51-4262 | OBJ 90° 100 - 100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10.28. | 751 12-2011 | Malý radiální ventilátor 80mᶟ/h, 100Pa,40W, 230V , s doběhem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Doběhový spínač nastavitelný | ks | 2 |  |  | 0 | 0
10.29. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1 |  |  | 0 | 0
10.30. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 2 |  |  | 0 | 0
10.31. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 20 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.10 - Větrání šatny pro personál 1.NP - odvod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
10.37.
Zařízení č.11 - Větrání kuchyně 2.NP -přívod
11.1. |  | Vzduchotechnická nástřešní jednotka pro kuchyni, s protiproudým rekuperátorem
|  | filtrací na přívodu i odvodui , vodním ohřívačem , přímým chladičem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | přívodním a odvodním ventilátorem, přímý chladič -chladící výkon 13,73 kW |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Přívod 2800mᶟ/h, externí tlak 350Pa, Q=4,8kW, N= 2,5kW ,3,8A, 400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Odvod 2800mᶟ/h, externí tlak 400Pa, , N= 2,5kkW, 3,8A, 400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Topné médium voda - 75/55°C jednotka dodávaná v dílech |  |  |  |  | 0 | 0
11.2. | 751 39-8052 | Požární klapka 90min. 500 x400 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1335 | Prostup čtyřhranného potrubí stropem přes 0,13do 0,28m² | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11.3. | 751 34-4121 | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
11.4. | 751 31-1022 | Vyústka přívodní 825 x 225 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
11.5. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
11.6. | 751 51-0014 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 10 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1022 | DTTO montáž | m | 10 |  |  | 0 | 0
11.7. | 713 31-1122 | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 18 |  |  | 0 | 0
11.8. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1 |  |  | 0 | 0
11.9. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 2 |  |  | 0 | 0
11.10. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 5 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.11 - Větrání kuchyně 2.NP -přívod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.12 - Větrání kuchyně 2.NP -odvod
12.1. | 751 39-8052 | Požární klapka 90min. 630 x315 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1335 | Prostup čtyřhranného potrubí stropem přes 0,13do 0,28m² | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12.2. | 751 34-4121 | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
12.3. | [6 empty] | 0 | 0
12.3. | 751 32-2012 | Talířový ventil 125-odvodní | ks | 3 |  |  | 0 | 0
12.4. | 751 32-2012 | Talířový ventil 160-odvodní | ks | 2 |  |  | 0 | 0
12.5. | 751 37-7023 | Nerezový akumulační zákryt závěsný 2400x800x450 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12.6. | 751 12-2011 | Malý radiální ventilátor 80mᶟ/h, 100Pa,40W, 230V , s doběhem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Doběhový spínač nastavitelný | ks | 2 |  |  | 0 | 0
12.7. | 751 12-2011 | Malý radiální ventilátor 200mᶟ/h, 80Pa,53W, 230V , s doběhem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Doběhový spínač nastavitelný | ks | 2 |  |  | 0 | 0
12.8. | 751 39-8056 | Protidešťová žaluzie 710x1800 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
12.9. | 751 51-0013 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 3.5 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1021 | DTTO montáž | m | 3.5 |  |  | 0 | 0
12.10. | 751 51-0014 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 7.5 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1022 | DTTO montáž | m | 7.5 |  |  | 0 | 0
12.11. | 751 51-0015 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 2.5 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1023 | DTTO montáž | m | 2.5 |  |  | 0 | 0
12.12. | 751 51-0016 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m² | m | 6 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1024 | DTTO montáž | m | 6 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
12.13. | 751 51-1182 | TR Ø 125 | m | 1 |  |  | 0 | 0
12.14. | 751 51-1182 | TR Ø 200 | m | 4 |  |  | 0 | 0
12.15. | 751 51-4262 | OBJ 90° 125 - 125 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
12.16. | 751 51-4288 | OBJ 90° 200 - 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
12.17, | 751 51-4288 | OBJ 90° 200 - 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12.18. | 751 51-4178 | OL90°125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
12.19. | 751 51-4478 | PRO 200 - 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12.20. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
12.21. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12.22. | 751 51-1182 | TR Ø 160 | m | 5.5 |  |  | 0 | 0
12.23. | 751 51-4776 | Protidešťová stříška 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Ohebné potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
12.24. | 751 53-7011 | Ohebné potrubí Ø 100 izolované | m | 3 |  |  | 0 | 0
12.25. | 713 31-1122 | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 18 |  |  | 0 | 0
12.26. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 2 |  |  | 0 | 0
12.27. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 2 |  |  | 0 | 0
12.28. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 10 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.12 - Větrání kuchyně 2.NP -odvod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
12.32.
Zařízení č.13- Větrání cvičebního sálu - přívod
13.1. |  | Vzduchotechnická nástřešní jednotka pro fitness, s protiproudým rekuperá- | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | torem,filtrací na přívodu i odvodui , vodním ohřívačem , přímým chladičem |  |  |  |  | 0 | 0
|  | přívodním a odvodním ventilátorem, přímý chladič -chladící výkon 15,48 kW |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Přívod 4250mᶟ/h, externí tlak 400Pa, Q=8,8kW, N= 2,5kW ,3,8A, 400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Odvod 4200mᶟ/h, externí tlak 400Pa, , N= 2,5kkW, 3,8A, 400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Topné médium voda - 75/55°C jednotka dodávaná v dílech |  |  |  |  | 0 | 0
13.2. | 751 39-8052 | Požární klapka 90min. 500 x315 se servopohonem 230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1312 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 2 |  |  | 0 | 0
13.3. | 751 34-4122 | Tlumič hluku buňkový G200x500/1500 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
13.4. | 751 32-2133 | Vířivý anemostat 300 s regulační klapkou přívodní | ks | 4 |  |  | 0 | 0
13.5. | 751 32-2134 | Vířivý anemostat 500 s regulační klapkou přívodní | ks | 5 |  |  | 0 | 0
13.6. | 751 32-2135 | Vířivý anemostat 600 s regulační klapkou přívodní | ks | 4 |  |  | 0 | 0
13.7. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
13.8. | 751 51-0013 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 4.5 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1004 | DTTO montáž | m | 4.5 |  |  | 0 | 0
13.9. | 751 51-0014 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 42.5 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1022 | DTTO montáž | m | 42.5 |  |  | 0 | 0
13.10. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
13.11. | 751 51-1182 | TR Ø 160 | m | 4 |  |  | 0 | 0
13.12. | 751 51-1184 | TR Ø 315 | m | 2.5 |  |  | 0 | 0
13.13. | 751 51-1184 | TR Ø 355 | m | 3.5 |  |  | 0 | 0
13.14. | 751 51-1201 | TR Ø 400 | m | 4.5 |  |  | 0 | 0
13.15. | 751 51-4288 | OBJ 90° 160 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13.16. | 751 51-4290 | OBJ 90° 355 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13.17. | 751 51-4290 | OBJ 90° 355 - 200 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
13.18. | 751 51-4290 | OBJ 90° 400 - 250 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
13.19. | 751 51-4538 | Koncový kryt DR 355 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13.20. | 751 51-4290 | OBJ 90° 315 - 250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Ohebné potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
13.21. | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 160 izolované | m | 5 |  |  | 0 | 0
13.22. | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 200 zvukoizolační | m | 4 |  |  | 0 | 0
13.23. | 751 53-7013 | Ohebné potrubí Ø 250 izolované | m | 9.5 |  |  | 0 | 0
13.24. | 751 51-4480 | PRO 315 - 250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13.25. | 751 51-4480 | PRO 400 - 315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13.26. | 713 31-1311 | Požární izolace s povrchem AL, , tl.50mm | m² | 9 |  |  | 0 | 0
13.27. | 713 31-1122 | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 82 |  |  | 0 | 0
13.28. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1 |  |  | 0 | 0
13.29. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 2 |  |  | 0 | 0
13.30. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 16 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.13- Větrání cvičebního sálu - přívod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.14- Větrání cvičebního sálu - odvod
14.1. | 751 39-8041 | Požární klapka 90min. Ø 315 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14.2. | 751 39-8052 | Požární klapka 90min. 500 x315 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1354 | Prostup kruhového potrubí stěnou do 400mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1312 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14.3. | 751 34-4121 | Tlumič hluku buňkový G250x500/1500 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
14.4. | 751 32-2133 | Vířivý anemostat 300 s regulační klapkou odvodní | ks | 2 |  |  | 0 | 0
14.5. | 751 32-2134 | Vířivý anemostat 500 s regulační klapkou odvodní | ks | 3 |  |  | 0 | 0
14.6. | 751 32-2135 | Vířivý anemostat 600 s regulační klapkou odvodní | ks | 3 |  |  | 0 | 0
14.7. | 751 32-2012 | Talířový ventil plastový 125-odvodní | ks | 3 |  |  | 0 | 0
14.8. | 751 32-2012 | Talířový ventil plastový 160-odvodní | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14.9. | 751 51-0014 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 31 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1022 | DTTO montáž | m | 31 |  |  | 0 | 0
14.10. | 751 51-0015 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1023 | DTTO montáž | m | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
14.11. | 751 51-1182 | TR Ø 160 | m | 2 |  |  | 0 | 0
14.12. | 751 51-1182 | TR Ø 200 | m | 3.5 |  |  | 0 | 0
14.13. | 751 51-1183 | TR Ø 250 | m | 3.5 |  |  | 0 | 0
14.14, | 751 51-1184 | TR Ø 315 | m | 1.5 |  |  | 0 | 0
14.15. | 751 51-1184 | TR Ø 355 | m | 2 |  |  | 0 | 0
14.16. | 751 51-4288 | OBJ 90° 200 - 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14.17. | 751 51-4378 | OBJ 90° 250 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14.18. | 751 51-4290 | OBJ 90° 315 - 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14.19. | 751 51-4290 | OBJ 90° 355 - 250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14.20. | 751 51-4288 | OBJ 90° 160 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14.21. | 751 51-4178 | OL90° 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14.22. | 751 51-4479 | PRO 250 - 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14.23. | 751 51-4480 | PRR 315 - 250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14.24. | 751 51-4480 | PRO 355 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Ohebné potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
14.25. | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 125 izolovaná | m | 8 |  |  | 0 | 0
14.26. | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 160 izolované | m | 2 |  |  | 0 | 0
14.27. | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 200 zvukoizolační | m | 5 |  |  | 0 | 0
14.28. | 751 53-7013 | Ohebné potrubí Ø 250 izolované | m | 5 |  |  | 0 | 0
14.29. | 713 31-1311 | Požární izolace s povrchem AL, , tl.50mm | m² | 21.5 |  |  | 0 | 0
14.30. | 713 31-1122 | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 53 |  |  | 0 | 0
14.31. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 2 |  |  | 0 | 0
14.32. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 2 |  |  | 0 | 0
14.33. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 15 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.14- Větrání cvičebního sálu - odvod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.15 - Větrání vstup - přívod
15.1. |  | Vzduchotechnická jednotka pro vstup 2.NP, s protiproudým rekuperátorem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | filtrací na přívodu i odvodu , vodním ohřívačem , přívodním a odvodním |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ventilátorem, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Přívod 2400mᶟ/h, externí tlak 450Pa, Q=6,8kW, N= 2,5kW ,4A, 400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Odvod 2300mᶟ/h, externí tlak 450Pa, , N= 2,5kW, 4A, 400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Topné médium voda - 75/55°C jednotka dodávaná v dílech |  |  |  |  | 0 | 0
15.2. | 751 39-8052 | Požární klapka 90min. 315 x200 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15.3. | 751 39-8052 | Požární klapka 90min. 400 x200 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15.4. | 751 39-8052 | Požární klapka 90min. 500 x250 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15.5. | 751 39-8041 | Požární klapka 90min. Ø 180 se servopohonem 230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1314 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1352 | Prostup kruhového potrubí stěnou do 200mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
15.6. | 751 34-4121 | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
15.7. | 751 32-2012 | Talířový ventil 125-přívodní | ks | 5 |  |  | 0 | 0
15.8. | 751 31-1022 | Vyústka přívodní 525 x 125 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
15.9. | 751 32-2133 | Vířivý anemostat 300 s regulační klapkou přívodní | ks | 4 |  |  | 0 | 0
15.10. | 751 32-2134 | Vířivý anemostat 400 s regulační klapkou přívodní | ks | 5 |  |  | 0 | 0
15.11. | 751 39-8052 | Požární klapka 90min. 500 x250 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1315 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15.12. | 751 39-8056 | Protidešťová žaluzie 710x1800 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15.13. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
15.14. | 751 51-0012 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m² | m | 29 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1003 | DTTO montáž | m | 29 |  |  | 0 | 0
15.15. | 751 51-0013 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 11 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1004 | DTTO montáž | m | 11 |  |  | 0 | 0
15.16. | 751 51-0014 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 2 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1022 | DTTO montáž | m | 2 |  |  | 0 | 0
15.17. | 751 51-0015 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 2.5 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1023 | DTTO montáž | m | 2.5 |  |  | 0 | 0
15.18. | 751 51-0016 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m² | m | 7 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1024 | DTTO montáž | m | 7 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
15.19. | 751 51-1182 | TR Ø 160 | m | 2.5 |  |  | 0 | 0
15.20. | 751 51-1182 | TR Ø 180 | m | 12 |  |  | 0 | 0
15.21. | 751 51-1183 | TR Ø 250 | m | 1 |  |  | 0 | 0
15.22. | 751 51-4378 | OBJ 90° 250 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15.23. | 751 51-4289 | OBJ 90° 250 - 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15.24. | 751 51-4478 | PRO 200 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15.25. | 751 51-4479 | PRO 250 - 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15.26. | 751 51-4179 | OS90° 250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15.27. | 751 51-4478 | PRO 180 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Ohebné potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
15.28. | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 160 izolované | m | 5.5 |  |  | 0 | 0
15.29. | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 200 zvukoizolační | m | 2.5 |  |  | 0 | 0
15.30. | 713 31-1311 | Požární izolace s povrchem AL, , tl.50mm | m² | 7 |  |  | 0 | 0
15.31. | 713 31-1122 | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 20 |  |  | 0 | 0
15.32. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 2 |  |  | 0 | 0
15.33. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 2 |  |  | 0 | 0
15.34. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 16 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.15 - Větrání vstup - přívod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.16 - Větrání vstup - odvod
16.1. | 751 39-8052 | Požární klapka 90min. 450 x200 se servopohonem 230V | ks | 3 |  |  | 0 | 0
16.2. | 751 39-8052 | Požární klapka 90min. 500 x250 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16.3. | 751 39-8041 | Požární klapka 90min. Ø 200 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1314 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1352 | Prostup kruhového potrubí stěnou do 200mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16.4. | 751 34-4121 | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
16.5. | 751 32-2133 | Vířivý anemostat 300 s regulační klapkou odvodní | ks | 2 |  |  | 0 | 0
16.6. | 751 31-1093 | Vyústka odvodní 825 x 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16.7. | 751 32-2012 | Talířový ventil plastový 125-odvodní | ks | 5 |  |  | 0 | 0
16.8. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
16.9. | 751 51-0011 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,01 do 0,03m² | m | 9 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1002 | DTTO montáž | m | 9 |  |  | 0 | 0
16.10. | 751 51-0013 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 42 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1004 | DTTO montáž | m | 42 |  |  | 0 | 0
16.11. | 751 51-0014 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 2 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1022 | DTTO montáž | m | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
16.12. | 751 51-1182 | TR Ø 200 | m | 1 |  |  | 0 | 0
16.13. | 751 51-4288 | OBJ 90° 200 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16.14. | 751 51-4478 | PRO 200 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Ohebné potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
16.15. | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 125 izolovaná | m | 2.5 |  |  | 0 | 0
16.16. | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 160 izolované | m | 5.5 |  |  | 0 | 0
Odvětrání strojovny
16.17. | 751 11-1271 | Axiální ventilátor Ø 200, 600mᶟ/h, 80Pa, 80W, 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Jednofázový triakový regulátor s plynulou regulací a vypínač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16.18. | 751 39-8041 | Žaluziová klapka samotížná 250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16.19. | 751 39-8041 | Protidešťová žaluzie 400x250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16.20. | 751 39-8041 | Ochranná mřížka 400 x 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16.21. | 751 51-1183 | TR Ø 225 | m | 1 |  |  | 0 | 0
16.22. | 713 31-1311 | Požární izolace s povrchem AL, , tl.50mm | m² | 8 |  |  | 0 | 0
16.23. | 713 31-1122 | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 15 |  |  | 0 | 0
16.24. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 4 |  |  | 0 | 0
16.25. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 4 |  |  | 0 | 0
16.26. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 24 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.16 - Větrání vstup - odvod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.17 - Větrání saun- přívod
17.1. |  | Vnitřní bazénová jednotka s deskovým výměníkem ZZT , | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | filtrací na přívodní i odvodní straně, pohonnými jednotkami. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Přívod 3800mᶟ/h, externí tlak 400Pa, Q=12,7kW, N=2,5kW, 4,0A,400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Odvod 3800mᶟ/h, externí tlak 400Pa, , N=2,5kW, 4,0A,400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Topná voda 75/55°C jednotka dodávaná v dílech |  |  |  |  | 0 | 0
17.2. | 751 39-8052 | Požární klapka 90min. 500 x400 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1312 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17.3. | 751 34-4121 | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
17.4. | 751 32-2134 | Vířivý anemostat 400 s regulační klapkou přívodní | ks | 3 |  |  | 0 | 0
17.5. | 751 32-2135 | Vířivý anemostat 600 s regulační klapkou přívodní | ks | 8 |  |  | 0 | 0
17.6. | 751 32-2012 | Talířový ventil 125-přívodní | ks | 4 |  |  | 0 | 0
17.6.a | 751 32-2012 | Talířový ventil 160-přívodní | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
17.7. | 751 51-0014 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 18 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1022 | DTTO montáž | m | 18 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
17.8. | 751 51-1182 | TR Ø 200 | m | 9 |  |  | 0 | 0
17.9. | 751 51-1183 | TR Ø 250 | m | 1 |  |  | 0 | 0
17.10. | 751 51-1184 | TR Ø 315 | m | 3 |  |  | 0 | 0
17.11. | 751 51-1201 | TR Ø 400 | m | 8 |  |  | 0 | 0
17.12.a | 751 51-4288 | OBJ 90° 160 - 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17.12. | 751 51-4288 | OBJ 90° 200 - 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17.13. | 751 51-4289 | OBJ 90° 250 - 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17.14. | 751 51-4290 | OBJ 90° 315 - 250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17.15. | 751 51-4290 | OBJ 90° 315 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17.16. | 751 51-4290 | OBJ 90° 400 - 250 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
17.17. | 751 51-4479 | PRO 250 - 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17.18. | 751 51-4480 | PRR 315 - 250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17.19. | 751 51-4480 | PRO 400 - 315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17.20. | 751 51-4178 | OL90° 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17.21. | 751 51-4180 | OS45° 315 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Ohebné potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
17.22.a | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 125 zvukoizolační | m | 6 |  |  | 0 | 0
17.22. | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 160 zvukoizolační | m | 5 |  |  | 0 | 0
17.23. | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 200 zvukoizolační | m | 2.5 |  |  | 0 | 0
17.24. | 751 53-7013 | Ohebné potrubí Ø 250 zvukoizolační | m | 16 |  |  | 0 | 0
17.25. | 751 51-4290 | OBJ 90° 400 - 125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Sací komora |  |  |  |  | 0 | 0
17.26. | 751 39-8055 | Protidešťová žaluzie 900x800 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
17.27. | 751 51-0015 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 7 |  |  | 0 | 0
17.28. | 751 51-1023 | DTTO montáž | m | 7 |  |  | 0 | 0
17.29. | 713 31-1122 | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 14 |  |  | 0 | 0
17.30. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 3 |  |  | 0 | 0
17.31. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 2 |  |  | 0 | 0
17.32. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 12 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.17 - Větrání saun- přívod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.18 - Větrání saun- odvod
18.1. | 751 39-8052 | Požární klapka 90min. 500 x400 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.2. | 751 39-8042 | Požární klapka 90min. Ø 355 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1312 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1354 | Prostup kruhového potrubí stěnou do 400mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
18.3. | 751 34-4112 | Tlumič hluku do kruhového potrubí 355/1000 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.4. | 751 32-2012 | Talířový ventil 125-odvodní | ks | 13 |  |  | 0 | 0
18.5. | 751 32-2012 | Talířový ventil 160-odvodní | ks | 17 |  |  | 0 | 0
18.6. | 751 32-2133 | Vířivý anemostat 400 s regulační klapkou odvodní | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.6.a | 751 32-2135 | Vířivý anemostat 600 s regulační klapkou odvodní | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
18.7. | 751 51-4288 | OBJ 90° 160 - 125 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
18.8. | 751 51-4289 | OBJ 90° 280 - 160 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
18.9. | 751 51-4290 | OBJ 90° 315 - 250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.10. | 751 51-4290 | OBJ 90° 315 - 160 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
18.11. | 751 51-4290 | OBJ 90° 400 - 250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.12. | 751 34-4121 | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
18.13. | 751 51-4480 | PRR 280 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.14. | 751 51-4479 | PRO 280 - 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.15. | 751 51-4480 | PRO 315 - 280 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.16. | 751 51-4288 | OBJ 90° 200 - 125 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
18.17. | 751 51-4480 | PRR 280 - 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.18.a | 751 51-4478 | PRO 200 - 160 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
18.18. | 751 51-4480 | PRO 355 - 160 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
18.19. | 751 51-4178 | OL45° 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
18.20. | 751 51-4179 | OS90° 280 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.21. | 751 51-4179 | OS45° 280 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.22. | 751 51-4180 | OS45° 315 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
18.22.a | 751 51-4180 | OS45° 355 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
18.23. | 751 51-4480 | PRO 400 - 315 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
18.24. | 751 51-1182 | TR Ø 160 | m | 19 |  |  | 0 | 0
18.25. | 751 51-1182 | TR Ø 200 | m | 4 |  |  | 0 | 0
18.26. | 751 51-1183 | TR Ø 280 | m | 13 |  |  | 0 | 0
18.27. | 751 51-1184 | TR Ø 315 | m | 30 |  |  | 0 | 0
18.28. | 751 51-1184 | TR Ø 355 | m | 13 |  |  | 0 | 0
18.29. | 751 51-4480 | OBJ 90° 280 - 280 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.30. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.31. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 200 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
18.32. | 751 51-4537 | Koncový kryt DR 280 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.33. | 751 51-4538 | Koncový kryt DR 355 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
18.34. | 751 51-0014 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 7 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1022 | DTTO montáž | m | 7 |  |  | 0 | 0
18.35. | 751 51-0016 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m² | m | 3 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1024 | DTTO montáž | m | 3 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
18.36. | 751 51-1182 | TR Ø 125 | m | 3.5 |  |  | 0 | 0
18.37. | 751 51-4290 | OBJ 90° 355 - 315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.38. | 751 51-4288 | OBJ 90° 125 - 125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Ohebné potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
18.39. | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 125 izolovaná | m | 9 |  |  | 0 | 0
18.40. | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 160 zvukoizolační | m | 2 |  |  | 0 | 0
18.41. | 751 53-7013 | Ohebné potrubí Ø 250 zvukoizolační | m | 1.5 |  |  | 0 | 0
18.42. | 751 34-4112 | Tlumič hluku kruhový DN 125/600 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.43. | 751 39-8056 | Protidešťová žaluzie 1400x710 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.44. | 751 34-4122 | Tlumič hluku buňkový G200x500/1500 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
18.45. | 751 51-0015 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 2.5 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1023 | DTTO montáž | m | 2.5 |  |  | 0 | 0
18.46. | 751 12-2092 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø125, 200mᶟ/h,200Pa,60W,230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.47. | 751 51-4478 | PRO 160/125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
18.48. | 751 51-4178 | OL90° 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
18.49. | 751 51-4289 | OBJ 90° 315 - 125 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
18.50. | 751 39-8041 | Protidešťová stříška DN 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Odvětrání strojovny
18.51. | 751 12-2071 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160, 450mᶟ/h,200Pa,96W,230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Jednofázový triakový regulátor s plynulou regulací a vypínač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.52. | 751 39-8041 | Mřížka ocranná kruhová Ø 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.53. | 751 39-8041 | Žaluziová klapka samotížná 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.54. | 751 31-1091 | Vyústka přívodní 525 x 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18.55. | 713 31-1311 | Požární izolace s povrchem AL, , tl.50mm | m² | 11 |  |  | 0 | 0
18.56. | 713 31-1122 | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 15 |  |  | 0 | 0
18.57. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 8 |  |  | 0 | 0
18.58. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 10 |  |  | 0 | 0
18.59. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 39 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.18 - Větrání saun- odvod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.19 - Větrání vířivky- přívod
19.1. |  | Vnitřní bazénová jednotka s deskovým výměníkem ZZT , | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | filtrací na přívodní i odvodní straně, pohonnými jednotkami. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Přívod 2000mᶟ/h, externí tlak 350Pa, Q=8,0kW, N=2,5kW, 4,0A,400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Odvod 2000mᶟ/h, externí tlak 350Pa, , N=2,5kW, 4,0A,400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Topná voda 75/55°C, jednotka dodávaná v dílech |  |  |  |  | 0 | 0
19.2. | 751 39-8052 | Požární klapka 90min. 500 x250 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1312 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1 |  |  | 0 | 0
19.3. | 751 34-4121 | Tlumič hluku buňkový G250x500/1500 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
19.4. | 751 31-1022 | Vyústka přívodní 825 x 125 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
19.5. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
19.6. | 751 51-0013 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 21 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1004 | DTTO montáž | m | 21 |  |  | 0 | 0
19.7. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
| 713 31-1122 | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 19 |  |  | 0 | 0
19.8. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1 |  |  | 0 | 0
19.9. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 2 |  |  | 0 | 0
19.10. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 9 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.19 - Větrání vířivky- přívod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.20 - Větrání vířivky- odvod
20.1. | 751 39-8052 | Požární klapka 90min. 500 x250 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1312 | Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1 |  |  | 0 | 0
20.2. | 751 34-4122 | Tlumič hluku buňkový G250x500/1000 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
20.3. | 751 31-1022 | Vyústka odvodní 825 x 125 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
20.4. | 751 32-2012 | Talířový ventil plastový 125-odvodní | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
20.5. | 751 51-0013 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 24 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1004 | DTTO montáž | m | 24 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
20.6. | 751 51-1182 | TR Ø 125 | m | 6 |  |  | 0 | 0
20.7. | 751 51-4288 | OBJ 90° 125 - 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
20.8. | 751 51-4178 | OL90° 125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
20.9. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
20.10. | 713 31-1122 | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 21 |  |  | 0 | 0
20.11. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1 |  |  | 0 | 0
20.12. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 2 |  |  | 0 | 0
20.13. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 11 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.20 - Větrání vířivky- odvod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.21- Větrání tiché odpočívárny- přívod
21.1. |  | Vzduchotechnická jednotka pro odpočívárnu s protiproudým rekuperátorem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | filtrací na přívodu i odvodu , vodním ohřívačem , přívodním a odvodním |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ventilátorem, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Přívod 550mᶟ/h, externí tlak 250Pa, Q=2,0kW, N= 0,17kW ,1 ,4A, 230V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Odvod 500mᶟ/h, externí tlak 250Pa, , N= 0,17kW, 1,4A, 230V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Topné médium voda - 75/55°C |  |  |  |  | 0 | 0
21.2. | 751 39-8041 | Požární klapka 90min. Ø 200 se servopohonem 230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1352 | Prostup kruhového potrubí stěnou do 200mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21.3. | 751 34-4112 | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø200/900 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21.4. | 751 32-2133 | Vířivý anemostat 400 s regulační klapkou přívodní | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21.5. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
21.6. | 751 51-1182 | TR Ø 200 | m | 14.5 |  |  | 0 | 0
21.7. | 751 51-4288 | OBJ 90° 200 - 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21.8. | 751 51-4178 | OS15° 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21.9. | 751 51-4178 | OL45° 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21.10. | 751 51-4178 | OL90° 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Ohebné potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
21.11. | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 200 zvukoizolační | m | 6 |  |  | 0 | 0
21.12. | 713 31-1122 | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 11 |  |  | 0 | 0
21.13. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1 |  |  | 0 | 0
21.14. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 2 |  |  | 0 | 0
21.15. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 7 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.21- Větrání tiché odpočívárny- přívod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.21z- Větrání tiché odpočívárny- odvod
21.1.z | 751 39-8041 | Požární klapka 90min. Ø 200 se servopohonem 230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1352 | Prostup kruhového potrubí stěnou do 200mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21.2.z | 751 32-2133 | Vířivý anemostat 400 s regulační klapkou odvodní | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
21.3.z | 751 51-1182 | TR Ø 200 | m | 17.5 |  |  | 0 | 0
21.4.z | 751 51-4288 | OBJ 90° 200 - 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21.5.z | 751 51-4178 | OL90° 200 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
21.6.z | 751 51-4178 | OL45° 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21.7.z | 751 51-4178 | OS15° 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Ohebné potrubí
21.8.z | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 200 zvukoizolační | m | 6 |  |  | 0 | 0
21.9.z | 713 31-1122 | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 11 |  |  | 0 | 0
21.10.z |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1 |  |  | 0 | 0
21.11.z |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 2 |  |  | 0 | 0
21.12.z |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 8 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.21z- Větrání tiché odpočívárny- odvod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.22 - Větrání strojovny UT- přívod
22.1. | 751 12-2094 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø315, 1000mᶟ/h,200Pa,257W,230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Jednofázový triakový regulátor s plynulou regulací a vypínač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22.2. | 751 39-8042 | Požární klapka 90min. Ø 315 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1354 | Prostup kruhového potrubí stěnou do 400mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22.3. | 751 34-4114 | Tlumič hluku do kruhového potrubí 315/900 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22.4. | 751 31-1022 | Vyústka přívodní 525 x 75 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
22.5. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
22.6. | 751 39-8042 | Protidešťová žaluzie Ø315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
22.7. | 751 51-1184 | TR Ø 315 | m | 17 |  |  | 0 | 0
22.8. | 751 51-4180 | OS30° 315 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
22.9. | 751 51-4180 | OS45° 315 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
22.10. | 751 51-4538 | Koncový kryt DR 315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22.11. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1 |  |  | 0 | 0
22.12. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 2 |  |  | 0 | 0
22.13. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 8 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.22 - Větrání strojovny UT - přívod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.23 - Větrání strojovny UT - odvod
23.1. | 751 12-2094 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø315, 1000mᶟ/h,200Pa,257W,230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Jednofázový triakový regulátor s plynulou regulací a vypínač | ks | 1 |  |  | 0 | 0
23.2. | 751 39-8042 | Požární klapka 90min. Ø 315 se servopohonem 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 58-1354 | Prostup kruhového potrubí stěnou do 400mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0
23.3. | 751 34-4114 | Tlumič hluku do kruhového potrubí 315/900 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
23.4. |  | Samotížná klapka Ø315 |  |  |  |  | 0 | 0
23.5. | 751 31-1022 | Vyústka odvodní 425 x 125 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
23.6. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
23.7. | 751 51-1184 | TR Ø 315 | m | 28.5 |  |  | 0 | 0
23.8. | 751 51-4289 | OBJ 90° 315 - 315 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
23.9. | 751 51-4180 | OS90° 315 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
23.10. | 751 51-4538 | Koncový kryt DR 315 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
23.11. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1 |  |  | 0 | 0
23.12. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 2 |  |  | 0 | 0
23.13. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 8 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.23 - Větrání strojovny UT - odvod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.24 - Větrání bazénové technologie -odvod/přívod
24.1. | 751 12-2116 | Rohový ventilátor do čtyřhranného potrubí 800x500,se zapuštěným motorem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | a frekvenčním měničem, 5500mᶟ/h, 360Pa, 2kW, 4,81A, 400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Pružná vložka 800x500/125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
24.2. | 751 34-4121 | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
24.3. | 751 39-8047 | Protidešťová žaluzie horizontální 865x565 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
24.4. | 751 31-1022 | Vyústka odvodní 525 x 125 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
24.5. | 751 39-8054 | Protidešťová žaluzie horizontální 710x450 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
24.5.a | 751 31-1096 | Mřížka s pletivem 710 x 450 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
24.6. | 751 51-0012 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m² | m | 8 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1003 | DTTO montáž | m | 8 |  |  | 0 | 0
24.7. | 751 51-0013 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 27 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1004 | DTTO montáž | m | 27 |  |  | 0 | 0
24.8. | 751 51-0014 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 33 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1022 | DTTO montáž | m | 33 |  |  | 0 | 0
24.9. | 751 51-0015 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1023 | DTTO montáž | m | 1 |  |  | 0 | 0
24.10. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 2 |  |  | 0 | 0
24.11. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 5 |  |  | 0 | 0
24.12. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 34 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.24 - Větrání bazénové technologie -odvod/přívod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.25- Větrání chlorovny
25.1. | 751 12-2212 | Plastový radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø200. 600mᶟ/h, 350Pa, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 0,37kW, 1,2A, 400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Plastové potrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
25.2. | 751 52-5082 | Potrubí Ø 200 | m | 17 |  |  | 0 | 0
25.3. | 751 52-6172 | Oblouk 90° 200 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
25.4. | 751 52-6749 | Hlavice výfuková DN 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25.4.a | 751 52-6749 | Mřížka krycí DN 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25.5. | 751 39-8052 | Protidešťová žaluzie 630x315 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
25.6. | 751 31-1096 | Stěnová mřížka 600 x 300 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
|  | Sklad chemie |  |  |  |  | 0 | 0
25.7. | 751 12-2011 | Malý radiální ventilátor 200mᶟ/h, 80Pa,53W, 230V , s doběhem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Doběhový spínač nastavitelný | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25.8. | 751 39-8041 | Plastová samotížná klapka 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
25.9. | 751 51-1182 | TR Ø 125 | m | 4.5 |  |  | 0 | 0
25.10. | 751 51-4478 | PRO 125-100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25.11. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0
25.12. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 1 |  |  | 0 | 0
25.13. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.25- Větrání chlorovny-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.26- Větrání dílny přívod | ks | 1 |  |  | 0 | 0
26.1. |  | Větrací jednotka s rekuperací vertikální, přívod300mᶟ/h, 150Pa,165W, 0,89A |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 230V, odvod 300mᶟ/h, 150Pa, 165W, 0,89A,230V |  |  |  |  | 0 | 0
26.2. | 751 31-1091 | Vyústka přívodní 325 x 75 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
26.3. | 751 39-8041 | Protidešťová žaluzie Ø 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
26.4. | 751 51-1182 | TR Ø 180 | m | 5 |  |  | 0 | 0
26.5. | 751 51-4178 | OL90° 180 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
26.6. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 180 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
26.7. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0
26.8. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 1 |  |  | 0 | 0
26.9. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.26- Větrání dílny přívod-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.27- Větrání dílny, sklad,rozvodna 1.32,1.38,
1.60, odvod
27.1. | 751 11-1012 | Malý axiální ventilátor Ø200, 300mᶟ/h, 120Pa, 60W, 230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
27.2. | 751 39-8041 | Protidešťová žaluzie Ø 200 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
27.3. | 751 31-1091 | Vyústka odvodní 325 x 75 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
27.4. | 751 51-1182 | TR Ø 180 | m | 8 |  |  | 0 | 0
27.5. | 751 51-1183 | TR Ø 225 | m | 1 |  |  | 0 | 0
27.6, | 751 51-4178 | OL90° 180 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
27.7. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 180 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
27,8. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0
27.9. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 1 |  |  | 0 | 0
27.10. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0
27.11. |  | Zařízení č.27- Větrání dílny, sklad,rozvodna 1.32,1.38, |  |  |  |  | 0 | 0
1.60, odvod - celkem
Zařízení č.28- Větrání letní kuchyně
28,1. | 751 12-2113 | Rohový ventilátor do čtyřhranného potrubí 500x300,se zapuštěným motorem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | a frekvenčním měničem, 1600mᶟ/h, 360Pa, 0,6kW, 1,81A, 400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Pružná vložka 500x300/125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
28.2. | 751 34-4121 | Tlumič hluku REA 280 500x300/1000 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
28.3. | 751 39-8053 | Protidešťová žaluzie 500x630 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28.4. | 751 37-7023 | Nerezový akumulační zákryt nástěnný 2600x800x450 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
28.5. | 751 51-0012 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m² | m | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1003 | DTTO montáž | m | 1 |  |  | 0 | 0
28.6. | 751 51-0014 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 6 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1022 | DTTO montáž | m | 6 |  |  | 0 | 0
28.7. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Sociální zázemí letní kuchyně |  |  |  |  | 0 | 0
28.8. | 751 12-2011 | Malý radiální ventilátor 815mᶟ/h, 90Pa,43W, 230V , s doběhem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Doběhový spínač nastavitelný | ks | 2 |  |  | 0 | 0
28.9. | 751 11-1012 | Malý axiální ventilátor Ø116, 100mᶟ/h,30Pa, 29W, 230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
28.10. | 751 12-2071 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160, 300mᶟ/h,300Pa,96W,230V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
28.11. | 751 12-2072 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø200, 420mᶟ/h,350Pa,147W,230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28.12. | 751 34-4112 | Tlumič hluku do kruhového potrubí 160/600 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
28.13. | 751 34-4112 | Tlumič hluku do kruhového potrubí 200/600 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
28,14, | 751 32-2012 | Talířový ventil plastový 125-odvodní | ks | 9 |  |  | 0 | 0
28.15. | 751 32-2012 | Talířový ventil 160-odvodní | ks | 17 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
28.16. | 751 51-1181 | TR Ø 100 | m | 1 |  |  | 0 | 0
28.17. | 751 51-1182 | TR Ø 125 | m | 6.5 |  |  | 0 | 0
28.18. | 751 51-1182 | TR Ø 160 | m | 32.5 |  |  | 0 | 0
28.19. | 751 51-1182 | TR Ø 200 | m | 5.5 |  |  | 0 | 0
28.20. | 751 51-4288 | OBJ 90° 125 - 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28.21. | 751 51-4288 | OBJ 90° 160 - 125 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
28.22. | 751 51-4288 | OBJ 90° 160 - 160 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
28.23. | 751 51-4288 | OBJ 90° 200 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28.24. | 751 51-4478 | PRO 200-125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28.25. | 751 51-4178 | OL90° 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28.26. | 751 51-4178 | OL45° 160 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
28.27. | 751 51-4178 | OL90° 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28.28. | 751 51-4288 | OBJ 45° 200 - 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
28.29. | 751 51-4178 | OS30° 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28.30. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
28.31. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
28.32. | 751 39-8041 | Mřížka ocranná kruhová Ø 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28.33. | 751 39-8041 | Plastová mřížka Ø 100 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
28.34. | 751 39-8041 | Žaluziová klapka samotížná 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Ohebné potrubí |  |  |  |  | 0 | 0
28.35. | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 100 zvukoizolační | m | 3 |  |  | 0 | 0
28.36. | 751 53-7012 | Ohebné potrubí Ø 100 zvukoizolační | m | 2 |  |  | 0 | 0
28.37. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 2 |  |  | 0 | 0
28.38. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 6 |  |  | 0 | 0
28.39. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 20 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.28- Větrání letní kuchyně-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.29- Větrání letního sociálního zázemí
29.1. | 751 11-1012 | Malý axiální ventilátor Ø116, 80mᶟ/h,30Pa, 29W, 230Vs nastavitelným | ks | 4 |  |  | 0 | 0
|  | doběhem a zpětnou klapkou |  |  |  |  | 0 | 0
29.2. | 751 11-1012 | Malý axiální ventilátor Ø148, 200mᶟ/h,50Pa, 29W, 230V s nastavitelným | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | doběhem a zpětnou klapkou |  |  |  |  | 0 | 0
29.3. | 751 12-2072 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø200, 420mᶟ/h,350Pa,147W,230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29.4. | 751 12-2113 | Ventilátor do čtyřhranného potrubí 560x355,se zapuštěným motorem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | a frekvenčním měničem, 2050mᶟ/h, 450Pa, 1,5kW, 3,8A, 400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Pružná vložka 560x355/125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
29.4.a | 751 34-4122 | Tlumič hluku REA 315 560x355/1000 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
29.5. | 751 34-4112 | Tlumič hluku do kruhového potrubí 200/600 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
29.6. | 751 32-2012 | Talířový ventil plastový 125-odvodní | ks | 9 |  |  | 0 | 0
29.7. | 751 32-2012 | Talířový ventil 160-odvodní | ks | 17 |  |  | 0 | 0
29.8. | 751 39-8041 | Plastová klapka 125 s okapničkou | ks | 4 |  |  | 0 | 0
29.9. | 751 39-8041 | Protidešťová žaluzie Ø 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29.10. | 751 39-8041 | Protidešťová žaluzie Ø 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29.11. | 751 39-8053 | Protidešťová žaluzie 710x560 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29.12. |  | neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
29.13. | 751 51-0015 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 9.5 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1023 | DTTO montáž | m | 9.5 |  |  | 0 | 0
|  | Spiropotrubí a tvarovky |  |  |  |  | 0 | 0
29.14. | 751 51-1182 | TR Ø 125 | m | 6.5 |  |  | 0 | 0
29.15. | 751 51-1182 | TR Ø 160 | m | 18.5 |  |  | 0 | 0
29.16. | 751 51-1182 | TR Ø 200 | m | 10.5 |  |  | 0 | 0
29.17. | 751 51-1183 | TR Ø 250 | m | 18 |  |  | 0 | 0
29.18. | 751 51-4288 | OBJ 90° 125 - 125 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
29.19. | 751 51-4288 | OBJ 90° 140 - 125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
29.20. | 751 51-1182 | TR Ø 140 | m | 18.5 |  |  | 0 | 0
29.21. | 751 51-4288 | OBJ 90° 160 - 160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29.22. | 751 51-4288 | OBJ 90° 200 - 140 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29.23. | 751 51-4288 | OBJ 90° 200 - 160 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
29.24. | 751 51-4288 | OBJ 90° 160 - 125 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
29.25. | 751 51-4288 | OBJ 90° 200 - 125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
29.26. | 751 51-4289 | OBJ 90° 250 - 160 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
29.27. | 751 51-4377 | OBD 160-125-125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29.28. | 751 51-4480 | PRR 250-200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29.29. | 751 51-4478 | PRO 200-160 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29.30. | 751 51-4178 | OL 90° 140 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
29.31. | 751 51-4178 | OL90° 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
29.32. | 751 51-4178 | OL90° 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29.33. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
29.34. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
29.35. | 751 51-4536 | Koncový kryt DR 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29.36. | 751 51-4537 | Koncový kryt DR 250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29.37. | 751 51-4378 | OBJ 90° 250 - 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29.38. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 4 |  |  | 0 | 0
29.39. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 8 |  |  | 0 | 0
29.40. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 30 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.29- Větrání letního sociálního zázemí-celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.30- Větrání únikových cesty typu "A"
30.1. | 751 12-2118 | Rohový ventilátor do čtyřhranného potrubí 700x400,se zapuštěným motorem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | a frekvenčním měničem, 4500mᶟ/h, 400Pa, 2kW, 5,0A, 400V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Pružná vložka 700x400/125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
30.2. | 751 12-2118 | Rohový ventilátor do čtyřhranného potrubí 800x500,se zapuštěným motorem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | a frekvenčním měničem, 6500mᶟ/h, 400Pa, 3,4kW, 3,9A, 400V |  |  |  |  | 0 | 0
| 751 12-2116 | Pružná vložka 800x500/125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
30.3. | 751 31-1022 | Vyústka přívodní 625 x 425 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
30.4. | 751 31-1022 | Vyústka přívodní 825 x 425 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované |  |  |  |  | 0 | 0
30.5. | 751 51-0015 | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 5 |  |  | 0 | 0
| 751 51-1023 | DTTO montáž | m | 5 |  |  | 0 | 0
30.6. | 751 51-1023 | Koncový kus 400x700/45° s pletivem proti ptactvu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
30.7. | 751 51-1023 | Koncový kus 500x800/45° s pletivem proti ptactvu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
30.8. |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0
30.9. |  | Profilový materiál na závěsy | kg | 20 |  |  | 0 | 0
30.10. |  | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  | Zařízení č.30- Větrání únikových cesty typu "A" - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Přenosné zařízení s ventilátorem 1200mᶟ/h, 1000Pa,0,55kW,1,2A,400V | ks | 1 |  |  | 0
|  | Vzduchotechnika dodávka |  |  |  |  | 0
|  | Vzduchotechnika montáž | [5 empty] | 0
|  | Přesun hmot | Kč | 1 |  |  | 0
|  | Dopravné | Kč | 1 |  |  | 0
|  | Vzduchotechnika dodávka a montáž celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  | Optimalizace parametrů vzduchotechnických jednotek za provozu | hod | 450 |  |  |  | 0
|  | Vzduchotechnika CELKEM bez DPH | [7 empty] | 0
Rozdělovač Victaulic DN150/168,3; 700kW; 2 okruhy66457
Rozdělovač Victaulic DN150/168,3; 700kW; 2 okruhy66457