## Rekapitulace
Rozpočet prací a dodávek
Nová plavecká hala Litvínov
TECHNOLOGICKÁ ČÁST - REKAPITULACE
Dodávka
1. | Technologie plaveckého bazénu | 0
2. | Technologie rekreačního bazénu | 0
3. | Technologie brouzdaliště | 0
4. | Technologie vířivky | 0
5. | Technologie vířivky wellness | 0
6. | Vybavení chlorovny | 0
7. | Kneippova lázeň | 0
8. | Bazénové příslušenství | 0
9. | Dokumentace skutečného provedení
| Dodávka | 0
Montáž
| Celkem bez DPH | 0
Veškeré ceny jsou uvedeny v korunách českých.
K celkové ceně přísluší DPH dle platných daňových předpisů.
Všechny koncové prvky do bazénů musí odpovídat požadavkům ČSN EN 13451.
Pokud jsou v projektové dokumentaci nebo výkazu výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění technického a kvalitativního standardu nebo úrovně designu, případně se váží na stávající technická řešení v objektu nebo areálu. Uvedení názvu nevylučuje použití i jiných, kvalitativně a technicky stejných nebo lepších řešení.

## Plavecký bazén
Technologie plaveckého bazénu
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
1.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 1800 mm, Q=82 m3/h, V = 32 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů (sada ovládacích klapek DN 150, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 225 mm | 2 | ks |  | 0
1.1a | Unikátní filtrační médium - Activated filter media s 95% podílem zeleného a hnědého skla, aktivovaný skelný filtrační materiál 0,5 - 1,0 mm (70% celkové filtrační náplně s filtrační schopností více než 95% částic o velikosti větší než 5 um, prokázáno certifikačním institutem) a aktivovaný skelný filtrační materiál 1,0 - 2,0 mm ( 30% celkové filtrační náplně), bio rezistentní filtrační materiál nevytváří bio film ve filtračním loži, nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest | 8.9 | t |  | 0
1.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks |  | 0
1.2 | Vertikální litinové recirkulační čerpadlo v monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžne kolo, - nerezový vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce výkonným motorem, vyhovujícím standartu IE3, Q=102m3/h, H=14m, P=5,5 kW, 1450 ot./min., 50 Hz | 2 | ks |  | 0
| Frekvenční měnič | 2 | ks |  | 0
1.3 | Automatický regulátor kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory s 6 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů,alarm), 4 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí : 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 7 kg, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 43. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 PPM, pH 0-14, redox potenciál: 0-1000 mV | 1 | ks |  | 0
1.3a | Doplnění regulátoru Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 1.3. ( stejný výrobce). | 1 | ks |  | 0
1.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0
1.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
1.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks |  | 0
| Barel pro uložení a následné dávkování chemikálií - PE nádrž o objemu 100 l včetně ručního míchadla a záchytné ochranné vaničky pro případný únik/úkap chemikálií | 3 | ks |  | 0
1.7 | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 2,4 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kW. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,6 kW, napájení 230 V/50 Hz. Elektriký napájecí a řídící box rozměry 43 x 33 x 20 cm, hmotnost max. 10 kg, Injektor: rozměry 1"délka 250 mm, hmotnost 1,3 kg, materiál PVC. Dávkování ozonu do technologického potrubí ( nikoliv do akumulační nádrže) | 1 | ks |  | 0
1.8 | Tepelný výměník 300 kW - pájený deskový výměník z ražených desek z nerezové oceli (desky mají profilovaný povrch). Prolisy v deskách vytvářejí systém kanálů výměníků. Desky jsou vzájemně spojeny měděnou nebo niklovou pájkou speciální metodou pájení ve vaukové peci. Materiál desek - nerez ocel AISI 316, pájka měď 99,9%, nikl 99,9 %, pracovní tlak: 30 bar, pracovní teplota max 195 °C, zkušební tlak 50 bar | 1 | ks |  | 0
1.9 | Zrychlovací čerpadlo temperace, tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 10 m3/h, H = 8m, P= 0,7 kW, napájení 400V, 50 Hz | 1 | ks |  | 0
1.10 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
1.11 | Elektroventil odběru vzorku DN 25 - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, příkon při natahování pružiny 6,5 W , v poloze otevřeno 2,5 W, mechanický ukazatel polohy, IP 54 | 1 | ks |  | 0
1.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu UV lampy pro průtok Q = 153 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 200, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami min 600 mm, 2 středotlaké zářiče o výkonu každé výbojky min. 1500 W, efektivní šířka výbojky min. 195 mm, 2 ochranné křemenné trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz, příkon zařízení 4,5 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 1 | ks |  | 0
1.14 | Elektroventil odvodnění odpadu ze žlábků DN 80 - elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, elektroventil se otevře při nechodu cirkulačních čerpadel, možnost propojit s hladinovými sondami | 1 | ks |  | 0
1.15 | Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 320 m3/hod, P =4,3kW | 1 | ks |  | 0
1.16 | Podvodní osvětlení LED barevná - P = 48 W / 2.544 lm - LED reflektory s lampou RGB s odnímatelným kabelem v délce 2,5 m, reflektor je upevněn k instalační krabici pomocí šroubů. Součástí dodávky reflektoru je i instalační krabice v provedení plast a dalšího příslušenství | 6 | ks |  | 0
1.17 | Vodoznak DN25, průhledná plastová trubice s plovákem | 1 | ks |  | 0
1.18 | Kalové čerpadlo pro odtok vzorku z vaničky , napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68, vč. vaničky | 1 | ks |  | 0
1.19 | AT stanice vody do brodítka, tlaková stanice z výtlaku do bazénu s výkonem Q=4,5 m3/hod, P=0,7 kW. | 1 | ks |  | 0
1.20 | Elektroventily prací a vypouštěcí vody DN 150 - elektroventil pro otevírání potrubí při praní a vypouštění vody, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace | 4 | ks |  | 0
1.21 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 200, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 1 | ks |  | 0 | Flomag 3000 D3
1.22 | Impulsní vodoměr, maximální teplota vody 50°C, PN 1,6 Mpa, třída přesnosti C | 1 | ks |  | 0
1.23 | Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí relé v regulátoru). IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | 1 | ks |  | 0
1.24 | Dnové trysky cirkulace - recirkulační sací tryska s regulovatelným průtokem, vyrobená z ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 4 samořezných šroubů z nerezové oceli, vnější rozměry 108 x 70 mm | 37 | ks |  | 0
1.25 | Dnové výpustě - kruhová výpusť z nerezové oceli ASI 316 , boční připojení vnitřním závitem 2" , vnější rozměry 235 x 200 mm, upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů | 4 | ks |  | 0
1.26 | Tryska vzorku vody - vyrobena z ABS plastu bílé barvy. vnější závit 2" , vnitřní d 50 mm, součástí trysky je tzv. mřížka trysky | 2 | ks |  | 0
1.27 | Mřížka přelivného žlábku vyrobená z UV odolného bílého polypropylenu- příčná segmentová mřížka pro ohyb ( 1 bm = 45 segmentů), segmenty se spojují ve středové části zasunutím, výška mřížky: 22 mm, šířka 295 mm | 51 | m |  | 0
1.28 | Ocelové podpěrné konstrukce technologických prvků úpravny | 3 | ks |  | 0
1.29 | Prostupy stavební konstrukcí - atyp provedení nerez AISI 316 dle dílenské dokumentace, umožňující napojení na zemnící vodič
a | Prostup sání cirkulačních čerpadel z jímky DN 300 | 1 | ks |  | 0
b | Prostup vypouštění jímky DN 80 | 2 | ks |  | 0
c | Prostup přepadu z jímky nerez DN 150 | 1 | ks |  | 0
d | Prostup vodoznaku akumulační jímky DN 25 | 1 | ks |  | 0
e | Prostup vzorku vody z bazénu nerez DN 40/25 | 2 | ks |  | 0
f | Prostup odtoku žlábků z bazénu nerez DN 100 | 20 | ks |  | 0
g | Prostup odtoku žlábků do AJ DN 300 | 1 | ks |  | 0
h | Prostup vtoku potrubí do AJ a ZN DN150 | 2 | ks |  | 0
i | Prostup přepadu ze ZN nerez DN 300 | 1 | ks |  | 0
1.30 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC-U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10.
a | DN 300 | 9 | m |  | 0
b | DN 200 | 71 | m |  | 0
c | DN 150 | 182 | m |  | 0
d | DN 125 | 32 | m |  | 0
e | DN 100 | 41 | m |  | 0
f | DN 80 | 64 | m |  | 0
g | DN 65 | 12 | m |  | 0
h | DN 50 | 57 | m |  | 0
i | DN 40 | 15 | m |  | 0
k | DN 25 | 54 | m |  | 0
l | Drobné potrubí | 1 | ks |  | 0
1.31 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16
a | V 300 | 1 | ks |  | 0
b | ZV 300 | 1 | ks |  | 0
c | V 200 | 6 | ks |  | 0
d | ZV 200 | 1 | ks |  | 0
e | V 150 | 3 | ks |  | 0
| ZV 150 | 2 | ks |  | 0
f | V 125 | 2 | ks |  | 0
h | V 100 | 3 | ks |  | 0
i | V 80 | 6 | ks |  | 0
j | ZV 80 | 3 | ks |  | 0
k | V 50 | 3 | ks |  | 0
l | ZV50 | 1 | ks |  | 0
m | V 40 | 5 | ks |  | 0
n | V 25 | 9 | ks |  | 0
o | ZV 25 | 3 | ks |  | 0
q | Drobné ventily | 1 | kompl. |  | 0
r | Tvarovky | 1 | kompl. |  | 0
s | Podpěrné konstrukce | 1 | kompl. |  | 0
1.32 | Vybavení plaveckého bazénu
a | Nerezové schůdky - bazénové schůdky v provedení nerez leštěná AISI 316, šíře schůdků 500 mm, madla d 43 mm, 3 stupně z leštěné nerezové oceli s protiskluzovým reliéfem, plastové kotvení se zemnící svorkou, splňující normu EN 13451-1 a EN 13451-2 | 4 | ks |  | 0
b | Startovní bloky, certifikováno dle FINA A LEN, nášlapná deska s nožní opěrkou, detekce startu, rozměr nášlapné desky 700 x 500 mm, madlo v materiálovém provedení nerez, barevné provedení čistá bílá s protiskluzovou deskou v barvě modré. | 6 | ks |  | 0
c | Plavecké dráhy délky 25 metrů, certifikováno dle FINA a LEN, disky dráhy d 100 mm, vodící nerezové lano d 6 mm AISI 316, upínací zařízení, konce lan zabezpečeny proti úrazu, barevné provedení: disky do vzdálenosti 5 m od obou obrátkových stěn bazénu barva červená, 15 m střídavě bílá a modrá po 40 cm. Dodáno smontované včetně napínáku, napínací pružiny a háčku. | 7 | ks |  | 0
d | Kotvení do betonu - pro startovací bloky | 6 | ks |  | 0
e | Kotvící prvek bazénových drah sklopné provedení, z nerezové oceli AISI - 316 | 14 | ks |  | 0
f | Držák bazénových drah, z nerezové oceli AISI - 316, délka 174 mm, D43mm | 8 | ks |  | 0
g | Kotvící prvek zkosený finský | 8 | ks |  | 0
h | Indikace chybného startu - obsahuje 2 sloupky d 43 mm z nerezové oceli AISI 316 o výšce 1,8 m z toho 1 sloupek s napínací kladkou a svorkou lanka.Sada obsahuje kotvící prvky a plováky indikace chybného startu včetně lanka z polyesteru | 1 | ks |  | 0
i | Indikace znakové obrátky - obsahuje 4 sloupky d 43 mm z nerezové oceli AISI 316 o výšce 1,8 m. Sada obsahuje kotvící prvky a indikační praporky a lanko z polyesteru | 2 | ks |  | 0
j | Naviják bazénových drah s pojezdem - vyroben z nerezové oceli AISI-304, vybaven 4 pojezdovými koly, 2 jsou vybavena brzdou. Rozměry 1,146x1086 mm, kapacita k navinutí 4 dráhy. | 2 | ks |  | 0
1.33 | Ostatní prvky
a | Multispektrální koagulant a flokulant obsahující látku NoPhos pro efektivní potlačení růstu bakterií a řas, dávkování 0,5 - 1,0 ml na 1m3 filtrované vody za hodinu ( náplň 20 l) | 4 | ks |  | 0
b | Provozní rezerva unikátního filtračního média Acivated filter media, aktivovaný sklený filtrační materiál 0,5 - 1,0 mm ( pytlovaný, 1 pytel po 25 kg) | 5 | ks |  | 0
c | Vydání certifikátu výrobce o shodě instalace technologie unikátního filtračního média " Activated filter media" s technologickým postupem výrobce pro dosažení předepsané filtrační schopnosti | 1 | ks |  | 0
| Celkem technologie plaveckého bazénu Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Rekreační bazén
Technologie rekreačního bazénu
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
2.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 1200 mm, Q=34,0 m3/h, v = 30 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů ( sada ovládacích klapek, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 225 mm | 2 | ks |  | 0
2.1a | Unikátní filtrační médium - Activated filter media s 95% podílem zeleného a hnědého skla, aktivovaný skelný filtrační materiál 0,5 - 1,0 mm (70% celkové filtrační náplně s filtrační schopností více než 95% částic o velikosti větší než 5 um, prokázáno certifikačním institutem) a aktivovaný skelný filtrační materiál 1,0 - 2,0 mm ( 30% celkové filtrační náplně), bio rezistentní filtrační materiál nevytváří bio film ve filtračním loži, nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest | 3.9 | t |  | 0
2.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks |  | 0
2.2 | Horizontální cirkulační čerpadlo - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 43 m3/h, H = 14m, P= 4,0 kW, 2840 ot/min., 50 Hz. | 2 | ks |  | 0
| Frekvenční měnič | 2 | ks |  | 0
2.3 | Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory s 6 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů,alarm), 4 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí : 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 7 kg, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 43. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 PPM, pH 0-14, redox potenciál : 0-1000 mV | 1 | ks |  | 0
2.3a | Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 2.3. ( stejný výrobce). | 1 | ks |  | 0
2.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0
2.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
2.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks |  | 0
2.7 | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kW. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3kW, napájení 230 V/50 Hz. Elektriký napájecí a řídící box rozměry 43 x 33 x 20 cm, hmotnost max. 10 kg, Injektor: rozměry 1"délka 250 mm, hmotnost 1,3 kg, materiál PVC. Dávkování ozonu do technologického potrubí ( nikoliv do akumulační nádrže) | 1 | ks |  | 0
2.8 | Tepelný výměník 100 kW - pájený deskový výměník z ražených desek z nerezové oceli (desky mají profilovaný povrch). Prolisy v deskách vytvářejí systém kanálů výměníků. Desky jsou vzájemně spojeny měděnou nebo niklovou pájkou speciální metodou pájení ve vaukové peci. Materiál desek - nerez ocel AISI 316, pájka měď 99,9%, nikl 99,9 %, pracovní tlak: 30 bar, pracovní teplota max 195 °C, zkušební tlak 50 bar | 1 | ks |  | 0
2.9 | Zrychlovací čerpadlo temperace, tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 10 m3/h, H = 8m, P= 0,7 kW, napájení 400V, 50 Hz | 1 | ks |  | 0
2.10 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
2.11 | Elektroventil odběru vzorku DN 25 - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, příkon při natahování pružiny 6,5 W , v poloze otevřeno 2,5 W, mechanický ukazatel polohy, IP 54 | 1 | ks |  | 0
2.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu UV lampy pro průtok Q = 60,3 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 150, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami min 400 mm, 1 středotlaký zářič o výkonu výbojky min. 1500 W, efektivní šířka výbojky min. 195 mm, 1 ochranná křemenná trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz , příkon zařízení 2,5 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 1 | ks |  | 0
2.14 | Elektroventil odvodnění odpadu ze žlábků DN 80 - elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, elektroventil se otevře při nechodu cirkulačních čerpadel, možnost propojit s hladinovými sondami | 1 | ks |  | 0
2.15 | Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 230 m3/hod, P =3,0 kW | 1 | ks |  | 0
2.16 | Podvodní osvětlení LED barevná - P = 48 W / 2.544 lm - LED reflektory s lampou RGB s odnímatelným kabelem v délce 2,5 m, reflektor je upevněn k instalační krabici pomocí šroubů. Součástí dodávky reflektoru je i instalační krabice v provedení plast a dalšího příslušenství | 6 | ks |  | 0
2.17 | Vodoznak DN25, průhledná plastová trubice s plovákem | 1 | ks |  | 0
2.18 | Kalové čerpadlo pro odtok vzorku z vaničky , napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68, vč. vaničky | 1 | ks |  | 0
2.21 | Vertikální litinové čerpadlo proudového kanálu v monoblokovém designu - materiálové provedení: tělo čerpadla litina, nerez osa, keramická ucpávka, bronzové oběžne kolo, - nerezový vlasový předfiltr s litinovým krytem na křídlové matice, napojení sání a výtlaku pomocí příruby, testovací tlak 4 atm, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí šroubů a matic ( pro snadnou demontáž), zařízení disponuje vysoce výkonným moterem, vyhovujícím standartu IE3 , Q=140m3/h, H=8m, P=4 kW, 1450 ot./min., 50 Hz | 2 | ks |  | 0
| Frekvenční měnič | 2 | ks |  | 0
2.22 | Čerpadlo chrličů - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 42 m3/h, H = 8m, P= 2,7 kW. | 1 | ks |  | 0
2.23 | Čerpadlo masážních trysek - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 25 m3/h, H = 8m, P= 2,2 kW. | 1 | ks |  | 0
2.24 | Čerpadlo masáží lavic - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 25 m3/h, H = 8m, P= 2,2 kW. | 1 | ks |  | 0
2.25 | Dmychadlo vzduchové perličky- plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 150 m3/hod, P =1,6kW | 2 | ks |  | 0
2.26 | Dmychadlo vzduchových lehátek - plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 318 m3/hod, P =3,0kW | 2 | ks |  | 0
2.27 | Dmychadlo vzduchových lavic - plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 150 m3/hod, P =1,6kW | 2 | ks |  | 0
2.26a | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 125, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 1 | ks |  | 0 | Flomag 3000 D3
2.27a | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 50, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 1 | ks |  | 0
2.28 | Elektroohřev vzduchu, P = 1,5 kW, určen pro trvalý chod, materiálové provedení nerezová ocel AISI 316 | 4 | ks |  | 0
2.29 | Perlička - nerezový prvek, materiálové provedení AISI 316, povrchová úprava lesk, ᴓ 300 mm | 2 | ks |  | 0
2.30 | Chrlič - nerezový prvek, materiálové provedení AISI 316, trubka chrliče ᴓ 50 mm, výška clony 1,2 m, včetně kotvení a ozdobné krytky | 2 | ks |  | 0
2.33 | Masážní trysky voda- vzduch - tryska vyrobena z nerez oceli AISI 316, včetně kuličky d 20 mm určená pro betonové bazény | 4 | ks |  | 0
2.34 | Vzduchová sedátka - nerezový prvek, prvek určený pro vzduchovou masáž, materiálové provedení AISI 316, přesný tvar bude řešen výrobní dokumentací, jedná se o atypický prvek, včerně podpůrné konstrukce | 6 | ks |  | 0
2.35 | Vzduchová lůžka - nerezový prvek, prvek určený pro vzduchovou masáž, materiálové provedení AISI 316, přesný tvar bude řešen výrobní dokumentací, jedná se o atypický prvek, včerně podpůrné konstrukce | 8 | ks |  | 0
2.36 | Mřížka niky sání atrakcí - nerez ocel AISI 316, 600x400mm | 4 | ks |  | 0
2.37 | Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí relé v regulátoru). IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | 1 | ks |  | 0
2.38 | Dnové trysky cirkulace - recirkulační sací tryska s regulovatelným průtokem, vyrobená z ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 4 samořezných šroubů z nerezové oceli, vnější rozměry 108 x 70 mm. | 11 | ks |  | 0
2.39 | Dnové výpustě - kruhová výpusť z nerezové oceli ASI 316 , boční připojení vnitřním závitem 2" , vnější rozměry 235 x 200 mm, upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů | 4 | ks |  | 0
2.40 | Tryska vzorku vody - vyrobena z ABS plastu bílé barvy. vnější závit 2" , vnitřní d 50 mm, součástí trysky je tzv. mřížka trysky | 2 | ks |  | 0
2.41 | Mřížka přelivného žlábku vyrobená z UV odolného bílého polypropylenu- příčná segmentová mřížka pro ohyb ( 1 bm = 45 segmentů), segmenty se spojují ve středové části zasunutím, výška mřížky : 22 mm, šířka 245 mm | 13 | m |  | 0
2.42 | Nerezové zábradlí schodiště - atypický nerezový výrobek v provedení AISI 316, bude řešeno samostatnou výrobní dokumentací | 2 | ks |  | 0
2.43 | Mřížka niky sání atrakcí - nerez ocel AISI 316, 600x400mm | 4 | ks |  | 0
2.44 | Ocelové podpěrné konstrukce technologických prvků úpravny | 2 | ks |  | 0
2.45 | Prostupy stavební konstrukcí - atyp provedení nerez AISI 316 dle dílenské dokumentace, umožňující napojení na zemnící vodič
a | Prostup sání cirkulačních čerpadel z jímky nerez DN 200 | 1 | ks |  | 0
b | Prostup žlábků z bazénu DN 80 | 12 | ks |  | 0
c | Prostup přepadu z jímky nerez DN 150 | 1 | ks |  | 0
d | Prostup vypouštění jímky nerez DN 80 | 1 | ks |  | 0
e | Prostup trysek proudového kanálu DN125 | 4 | ks |  | 0
f | Prostup sání proudového kanálu DN200 | 2 | ks |  | 0
g | Prostup sání atrakcí nerez DN 150 | 2 | ks |  | 0
h | Prostup masážních trysek nerez DN 40, s Venturiho trubící | 4 | ks |  | 0
i | Prostup vodoznaku akumulační jímky nerez DN 25 | 1 | ks |  | 0
j | Prostup vzduchového roštu nerez DN 80 | 2 | ks |  | 0
k | Prostup vzorku vody z bazénu nerez DN 40 | 2 | ks |  | 0
l | Prostup do dna atrakcí nerez DN 80 | 5 | ks |  | 0
m | Prostup stěnou AJ - sání proudového kanálu DN 200 | 1 | ks |  | 0
n | Prostup odtoku žlábků do AJ DN 200 | 1 | ks |  | 0
o | Prostup výtlaku trysek proudového kanálu stěnou AJ DN 125 | 2 | ks |  | 0
2.46 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | DN 300 | 6 | m |  | 0
b | DN 200 | 18 | m |  | 0
c | DN 150 | 63 | m |  | 0
d | DN 125 | 24 | m |  | 0
e | DN 100 | 17 | m |  | 0
f | DN 80 | 149 | m |  | 0
g | DN 65 | 27 | m |  | 0
h | DN 50 | 60 | m |  | 0
i | DN 40 | 16 | m |  | 0
j | DN 25 | 23 | m |  | 0
k | Drobné potrubí | 1 | ks |  | 0
2.47 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16
a | V 200 | 3 | ks |  | 0
b | ZV 200 | 1 | ks |  | 0
c | V150 | 6 | ks |  | 0
d | ZV 150 | 1 | ks |  | 0
e | V 125 | 3 | ks |  | 0
f | V 100 | 7 | ks |  | 0
g | ZV 100 | 2 | ks |  | 0
h | V 80 | 9 | ks |  | 0
i | ZV 80 | 3 | ks |  | 0
k | V 65 | 2 | ks |  | 0
l | V 50 | 3 | ks |  | 0
m | ZV 50 | 1 | ks |  | 0
n | V 40 | 2 | ks |  | 0
o | V 25 | 13 | ks |  | 0
p | ZV 25 | 3 | ks |  | 0
q | Drobné ventily | 1 | kompl. |  | 0
r | Tvarovky | 1 | kompl. |  | 0
s | Podpěrné konstrukce | 1 | kompl. |  | 0
2.48 | Ostatní prvky
a | Multispektrální koagulant a flokulant obsahující látku NoPhos pro efektivní potlačení růstu bakterií a řas, dávkování 0,5 - 1,0 ml na 1m3 filtrované vody za hodinu ( náplň 20 l) | 2 | ks |  | 0
b | Provozní rezerva unikátního filtračního média Acivated filter media, aktivovaný skelný filtrační materiál 0,5-1,0 mm ( pytlovaný, 1 pytel po 25 kg) | 3 | ks |  | 0
c | Vydání certifikátu výrobce o shodě instalace technologie unikátního filtračního média " Activated filter media" s technologickým postupem výrobce pro dosažení předepsané filtrační schopnosti | 1 | ks |  | 0
| Celkem technologie relaxačního bazénu Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Brouzdaliště
Technologie brouzdaliště
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
3.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 1400 mm, Q=46,2 m3/h, V = 30 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů ( sada ovládacích klapek, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 225 mm | 1 | ks |  | 0
3.1a | Unikátní filtrační médium - Activated filter media s 95% podílem zeleného a hnědého skla, aktivovaný skelný filtrační materiál 0,5 - 1,0 mm (70% celkové filtrační náplně s filtrační schopností více než 95% částic o velikosti větší než 5 um, prokázáno certifikačním institutem) a aktivovaný skelný filtrační materiál 1,0 - 2,0 mm (30% celkové filtrační náplně), bio rezistentní filtrační materiál nevytváří bio film ve filtračním loži, nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest | 2.7 | t |  | 0
3.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks |  | 0
3.2 | Horizontální cirkulační čerpadlo - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 29 m3/h, H = 14m, P= 2,2 kW, 2840 ot/min., 50 Hz. | 2 | ks |  | 0
| Frekvenční měnič | 2 | ks |  | 0
3.3 | Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory s 6 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů,alarm), 4 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí : 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 7 kg, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 43. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 PPM, pH 0-14, redox potenciál : 0-1000 mV | 1 | ks |  | 0
3.3a | Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 3.3. ( stejný výrobce). | 1 | ks |  | 0
3.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0
3.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
3.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks |  | 0
3.7 | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kW. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3kW, napájení 230 V/50 Hz. Elektriký napájecí a řídící box rozměry 43 x 33 x 20 cm, hmotnost max. 10 kg, Injektor: rozměry 1"délka 250 mm, hmotnost 1,3 kg, materiál PVC. Dávkování ozonu do technologického potrubí ( nikoliv do akumulační nádrže) | 1 | ks |  | 0
3.8 | Tepelný výměník 80 kW - trubkový výměník z nerezové oceli. Materiál - nerez ocel AISI 316, max. pracovní tlak: 1,72 Mpa, pracovní teplota max 208°C, zkušební tlak 50 bar | 1 | ks |  | 0
3.10 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
3.11 | Elektroventil odběru vzorku DN25 - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, příkon při natahování pružiny 6,5 W , v poloze otevřeno 2,5 W, mechanický ukazatel polohy, IP 54 | 1 | ks |  | 0
3.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine pro průtok Q = 50,8 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 100, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami min 400 mm, 1 středotlaký zářič o výkonu výbojky min 1100 W, efektivní šířka výbojky min. 105 mm, 1 ochranná křemenná trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz , příkon zařízení 1,4 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 1 | ks |  | 0
3.14 | Elektroventil odvodnění odpadu ze žlábků DN 80 - elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, elektroventil se otevře při nechodu cirkulačních čerpadel, možnost propojit s hladinovými sondami | 1 | ks |  | 0
3.15 | Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen, elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 230 m3/hod, P =3,0 kW | 1 | ks |  | 0
3.17 | Vodoznak DN25, průhledná plastová trubice s plovákem | 1 | ks |  | 0
3.18 | Kalové čerpadlo pro odtok vzorku z vaničky , napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68, vč. Vaničky | 1 | ks |  | 0
3.21 | Čerpadlo vodních ježků, tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžné kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa, Q = 10 m3/h, H = 8 m, P= 1,0 kW. | 1 | ks |  | 0
3.22 | Nerezový prvek - vodní ježek, materiálové provedení nerezová ocel AISI 316, povrchová úprava lesk, šířka 250 mm, typový prvek | 2 | ks |  | 0
3.23 | Plastová skluzavka pro nejmenší, typový výrobek, volně umístěná v brouzdališti | 1 | ks |  | 0
3.24 | Nerezový skluz, materiálové provedení nerezová ocel AISI-316, plát skluzu 2810x 1800 mm, mezi hladinami na výšku 200 mm, přesný tvar podle provedení stavební konstrukce | 1 | ks |  | 0
3.25 | Kotvící prvek ježků - typový prvek obdélníkový, nerez AISI-316, včetně šroubů, podložek a uzemnění | 2 | ks |  | 0
3.26 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 100, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 1 | ks |  | 0 | Flomag 3000 D3
3.27 | Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí relé v regulátoru. IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | 1 | ks |  | 0
3.28 | Dnové trysky cirkulace a odběru vzorku- recirkulační sací tryska s regulovatelným průtokem, vyrobená z ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 4 samořezných šroubů z nerezové oceli, vnější rozměry 108 x 70 mm. | 9 | ks |  | 0
3.29 | Dnové výpustě - kruhová výpusť z nerezové oceli ASI 316 , boční připojení vnitřním závitem 2" , vnější rozměry 235 x 200 mm, upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů | 4 | ks |  | 0 | vypouštění a sání atrakcí
3.30 | Mřížka přelivného žlábku vyrobená z UV odolného bílého polypropylenu- příčná segmentová mřížka pro ohyb ( 1 bm = 45 segmentů), segmenty se spojují ve středové části zasunutím, výška mřížky : 22 mm, šířka 245 mm | 28 | m |  | 0
3.31 | Ocelové podpěrné konstrukce technologických prvků úpravny | 2 | ks |  | 0
3.32 | Prostupy stavební konstrukcí - atyp provedení nerez AISI 316 dle dílenské dokumentace, umožňující napojení na zemnící vodič
a | Prostup sání cirkulačních čerpadel z jímky nerez DN 125 | 1 | ks |  | 0
b | Prostup žlábků z bazénu DN 80 | 7 | ks |  | 0
c | Prostup přepadu z jímky nerez DN 150 | 1 | ks |  | 0
d | Prostup vypouštění jímky nerez DN 80 | 1 | ks |  | 0
e | Prostup vodoznaku akumulační jímky nerez DN 25 | 1 | ks |  | 0
f | Prostup výtlaku do ježka nerez DN 50 | 2 | ks |  | 0
g | Prostup vzorku vody z bazénu DN 40/25 | 2 | ks |  | 0
h | Prostup odtoku žlábkůdo AJ DN 200 | 1 | ks |  | 0
3.33 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | DN 200 | 10 | m |  | 0
b | DN 150 | 3 | m |  | 0
c | DN 125 | 13 | m |  | 0
d | DN 100 | 61 | m |  | 0
e | DN 80 | 20 | m |  | 0
f | DN 65 | 36 | m |  | 0
g | DN 50 | 47 | m |  | 0
h | DN 40 | 6 | m |  | 0
i | DN 25 | 29 | m |  | 0
j | Drobné potrubí | 1 | ks |  | 0
3.34 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 16
a | V 125 | 1 | ks |  | 0
b | ZV 125 | 1 | ks |  | 0
c | V 100 | 5 | ks |  | 0
d | ZV 100 | 2 | ks |  | 0
e | V 80 | 7 | ks |  | 0
f | ZV 80 | 2 | ks |  | 0
g | V 65 | 7 | ks |  | 0
h | ZV 65 | 4 | ks |  | 0
i | V 50 | 2 | ks |  | 0
k | V 40 | 4 | ks |  | 0
l | V 25 | 8 | ks |  | 0
m | ZV 25 | 2 | ks |  | 0
n | Drobné ventily | 1 | ks |  | 0
o | Tvarovky | 1 | kompl. |  | 0
p | Podpěrné konstrukce | 1 | kompl. |  | 0
3.35 | Ostatní prvky
a | Multispektrální koagulant a flokulant obsahující látku NoPhos pro efektivní potlačení růstu bakterií a řas, dávkování 0,5 - 1,0 ml na 1m3 filtrované vody za hodinu ( náplň 20 l) | 2 | ks |  | 0
b | Provozní rezerva unikátního filtračního média Acivated filter media, aktivovaný sklený filtrační materiál 0,5 - 1,0 mm ( pytlovaný, 1 pytel po 25 kg) | 3 | ks |  | 0
c | Vydání certifikátu výrobce o shodě instalace technologie unikátního filtračního média " Activated filter media" s technologickým postupem výrobce pro dosažení předepsané filtrační schopnosti | 1 | ks |  | 0
| Celkem technologie brouzdaliště Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Vířivka
Technologie vířivého bazénu
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
4.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 1050 mm, Q=26,0 m3/h, V = 30 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Filtr obsahuje speciální falešné dno osazené tryskami. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru v kombinaci voda-vzduch. Ovládání filtru pomocí 5 pákových ventilů (sada ovládacích klapek, včetně podpěr), 2 potrubní vstupy do filtru. Zařízení určeno pro vícevrstvou filtrační náplň o celkové výšce náplně 1,2 m. Horní násypný otvor průměr d 400 mm, boční revizní otvor d 225 mm | 1 | ks |  | 0
4.1a | Unikátní filtrační médium - Activated filter media s 95% podílem zeleného a hnědého skla, aktivovaný skelný filtrační materiál 0,5 - 1,0 mm ( 70% celkové filtrační náplně s filtrační schopností více než 95% částic o velikosti větší než 5 um, prokázáno certifikačním institutem) a aktivovaný skelný filtrační materiál 1,0 - 2,0 mm ( 30% celkové filtrační náplně), bio rezistentní filtrační materiál nevytváří bio film ve filtračním loži, nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest | 1.6 | t |  | 0
4.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks |  | 0
4.2 | Horizontální cirkulační čerpadlo - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 33 m3/h, H = 14m, P= 2,6 kW, 2840 ot/min., 50 Hz. | 2 | ks |  | 0
| Frekvenční měnič | 2 | ks |  | 0
4.3 | Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory s 6 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů,alarm), 4 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí : 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 7 kg, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 43. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 PPM, pH 0-14, redox potenciál : 0-1000 mV | 1 | ks |  | 0
4.3a | Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektrivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 4.3. ( stejný výrobce). | 1 | kompl |  | 0
4.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0
4.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
4.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks |  | 0
4.7 | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kW. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3kW, napájení 230 V/50 Hz. Elektriký napájecí a řídící box rozměry 43 x 33 x 20 cm, hmotnost max. 10 kg, Injektor: rozměry 1"délka 250 mm, hmotnost 1,3 kg, materiál PVC. Dávkování ozonu do technologického potrubí ( nikoliv do akumulační nádrže) | 1 | ks |  | 0
4.8 | Tepelný výměník 80 kW - trubkový výměník z nerezové oceli. Materiál - nerez ocel AISI 316, max. pracovní tlak: 1,72 Mpa, pracovní teplota max 208°C, zkušební tlak 50 bar | 1 | ks |  | 0
4.10 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
4.11 | Elektroventil odběru vzorku DN25 - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, příkon při natahování pružiny 6,5 W , v poloze otevřeno 2,5 W, mechanický ukazatel polohy, IP 54 | 1 | ks |  | 0
4.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine pro průtok Q = 51,9 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 100, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami min 400 mm, 1 středotlaký zářič o výkonu výbojky min 1100 W, efektivní šířka výbojky min. 105 mm, 1 ochranná křemenná trubice, řídící panel, napájení 400V3L+N 50 Hz , příkon zařízení 1,4 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 1 | ks |  | 0
4.14 | Elektroventil odvodnění odpadu ze žlábků DN 80 - elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, elektroventil se otevře při nechodu cirkulačních čerpadel, možnost propojit s hladinovými sondami | 1 | ks |  | 0
4.15 | Dmychadlo praní filtrů - určené pro proplach pískových filtrů vzduchem. Plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 180 m3/hod, P =1,6 kW | 1 | ks |  | 0
4.16 | Podvodní osvětlení LED barevná - P = 48 W / 2.544 lm - LED reflektory s lampou RGB s odnímatelným kabelem v délce 2,5 m, reflektor je upevněn k instalační krabici pomocí šroubů. Součástí dodávky reflektoru je i instalační krabice v provedení plast a dalšího příslušenství | 4 | ks |  | 0
4.17 | Vodoznak DN25, průhledná plastová trubice s plovákem | 1 | ks |  | 0
4.18 | Kalové čerpadlo pro odtok vzorku z vaničky , napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68, vč. vaničky | 1 | ks |  | 0
4.21 | Horizontální čerpadlo masážních trysek - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 30 m3/h, H = 8m, P= 2,2 kW, 2840 ot/min., 50 Hz. | 1 | ks |  | 0
4.22 | Dmychadlo vzduchových sedátek, plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 318 m3/hod, P = 3kW | 2 | ks |  | 0
4.23 | Dmychadlo vzduchové perličky, plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 150 m3/hod, P = 1,6 kW | 1 | ks |  | 0
4.24 | Elektroohřev vzduchu, P = 1,5 kW, určen pro trvalý chod, materiálové provedení nerezová ocel AISI 316 | 2 | ks |  | 0
4.25 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 125, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 1 | ks |  | 0 | Flomag 3000 D3
4.26 | Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí relé v regulátoru. IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | 1 | ks |  | 0
4.27 | Masážní trysky voda- vzduch - tryska vyrobena z nerez oceli AISI 316 včetně kuličky d 20 mm určená pro betonové bazény | 11 | ks |  | 0
4.28 | Vzduchová sedátka - nerezový prvek, prvek určený pro vzduchovou masáž, materiálové provedení AISI 316, přesný tvar bude řešen výrobní dokumentací, jedná se o atypický prvek, včerně podpůrné konstrukce | 11 | ks |  | 0
4.29 | Perlička - nerezový prvek, materiálové provedení AISI 316, povrchová úprava lesk, ᴓ 300 mm | 1 | ks |  | 0
4.30 | Dnové trysky cirkulace, recirkulační sací tryska s regulovatelným průtokem, vyrobená z ABS plastu. Upevnění mřížky pomocí 4 samořezných šroubů z nerezové oceli, vnější rozměry 108 x 70 mm | 5 | ks |  | 0
4.31 | Dnové výpustě, kruhová výpusť z nerezové oceli ASI 316 , boční připojení vnitřním závitem 2" , vnější rozměry 235 x 200 mm, upevnění mřížky pomocí nerezových šroubů | 2 | ks |  | 0
4.32 | Tryska vzorku vody, vyrobena z ABS plastu bílé barvy. vnější závit 2" , vnitřní d 50 mm, součástí trysky je tzv. mřížka trysky | 2 | ks |  | 0
4.33 | Mřížka přelivného žlábku vyrobená z UV odolného bílého polypropylenu- příčná segmentová mřížka pro ohyb ( 1 bm = 45 segmentů), segmenty se spojují ve středové části zasunutím, výška mřížky : 22 mm, šířka 245 mm | 11 | m |  | 0
4.34 | Nerezové zábradlí schodiště - atypický nerezový výrobek v provedení AISI 316, bude řešeno samostatnou výrobní dokumentací | 1 | ks |  | 0
4.35 | Sání atrakcí - nerez ocel AISI 316, d 285 mm, k sání vody pro vodní atrakce, typový prvek, úprava na DN 80 | 3 | ks |  | 0
4.36 | Prostupy stavební konstrukcí - atyp provedení nerez AISI 316 dle dílenské dokumentace, umožňující napojení na zemnící vodič
a | Prostup sání cirkulačních čerpadel z jímky nerez DN 150 | 1 | ks |  | 0
b | Prostup přepadu z jímky nerez DN 150 | 1 | ks |  | 0
c | Prostup vypouštění jímky nerez DN 80 | 1 | ks |  | 0
d | Prostup vodoznaku akumulační jímky nerez DN 25 | 1 | ks |  | 0
e | Prostup masážních trysek nerez DN 40, s Venturiho trubící | 11 | ks |  | 0
4.37 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | DN 200 | 3 | m |  | 0
b | DN 150 | 10 | m |  | 0
c | DN 125 | 27 | m |  | 0
d | DN 100 | 6 | m |  | 0
e | DN 80 | 101 | m |  | 0
f | DN 65 | 3 | m |  | 0
g | DN 50 | 12 | m |  | 0
h | DN 40 | 23 | m |  | 0
i | DN 25 | 16 | m |  | 0
j | Drobné potrubí | 1 | kompl. |  | 0
4.38 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | V 150 | 2 | ks |  | 0
b | ZV 150 | 1 | ks |  | 0
c | V 125 | 5 | ks |  | 0
d | ZV 125 | 1 | ks |  | 0
e | V 100 | 2 | ks |  | 0
f | V 80 | 11 | ks |  | 0
g | ZV 80 | 5 | ks |  | 0
h | V 50 | 1 | ks |  | 0
i | V 40 | 2 | ks |  | 0
j | V 25 | 7 | ks |  | 0
k | ZV 25 | 3 | ks |  | 0
l | Drobné ventily | 1 | kompl. |  | 0
m | Tvarovky | 1 | kompl. |  | 0
n | Podpěrné konstrukce | 1 | kompl. |  | 0
4.39 | Ostatní prvky
a | Multispektrální koagulant a flokulant obsahující látku NoPhos pro efektivní potlačení růstu bakterií a řas, dávkování 0,5 - 1,0 ml na 1m3 filtrované vody za hodinu ( náplň 20 l) | 2 | ks |  | 0
b | Provozní rezerva unikátního filtračního média Acivated filter media, aktivovaný sklený filtrační materiál 0,5 - 1,0 mm ( pytlovaný, 1 pytel po 25 kg) | 3 | ks |  | 0
c | Vydání certifikátu výrobce o shodě instalace technologie unikátního filtračního média " Activated filter media" s technologickým postupem výrobce pro dosažení předepsané filtrační schopnosti | 1 | ks |  | 0
| Celkem technologie vířivka Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Vířivka wellness
Technologie vířivého bazénu wellness
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
5.1 | Filtrační zařízení z polyesterového sklolaminátu D 950 - Q=21,3 m3/h, v = 30 m/s, vybavené manometrem, ručním odvzdušňovacím ventilem a zátkou na vypouštění vody. Provozní tlak 2,5 kg/ cm2. Praní filtru vodou. Ovládání filtru pomocí šesticestného ventilu 2 1/2". Výška filtrační náplně 1,2 m. Horní víko filtru D200 mm, boční revizní víko D200 mm. | 1 | ks |  | 0
5.1a | Unikátní filtrační médium - Activated filter media s 95% podílem zeleného a hnědého skla, aktivovaný skelný filtrační materiál 0,5 - 1,0 mm ( 70% celkové filtrační náplně s filtrační schopností více než 95% částic o velikosti větší než 5 um, prokázáno certifikačním institutem) a aktivovaný skelný filtrační materiál 1,0 - 2,0 mm ( 30% celkové filtrační náplně), bio rezistentní filtrační materiál nevytváří bio film ve filtračním loži, nehrudkovatí a nedochází k vytváření preferenčních cest | 1.3 | t |  | 0
5.1b | Statický mixer - statický mixer z nerezového materiálu 1.4571, součástí mixeru je i 1/2" vstřikovací ventil se zpětnou klapkou pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, mixér je vybaven elektrickou svorkou pro uzemnění. Mixér je včleněn do potrubí, dochází ke kavitaci vody a to pomáhá při vysoké rychlosti zabít veškeré parazity. | 1 | ks |  | 0
5.2 | Horizontální cirkulační čerpadlo - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 14 m3/h, H = 16m, P= 1,5 kW, 2840 ot/min., 50 Hz. | 2 | ks |  | 0
| Frekvenční měnič | 2 | ks |  | 0
5.3 | Automatické regulátory kvality vody (měření, zobrazení a regulace hodnoty pH a chlóru - volný, měření a zobrazení hodnoty Redox potenciálu). Regulátory s 6 kusy výstupních relé (ovládání akčních členů,alarm), 4 x programovatelný výstup proudové smyčky 0-20/4-20mA, digit.zobrazení hodnoty na desetiny nebo setiny mg/l, možnost nastavení softwar. filtru, kódový přístup pro servisního technika, možnost nastavení dvoupolohové regulace, šířkově-proporcionální regulace a frekvenčně-proporcionální regulace, možnost zobrazení teploty. Nápájecí nápětí : 230 V, Příkon 6 VA, Hmotnost zařízení 7 kg, Frekvence 50 Hz, Krytí min. IP 43. Rozsah měření min: Cl: 0-2, 0-20 PPM, pH 0-14, redox potenciál : 0-1000 mV | 1 | ks |  | 0
5.3a | Doplnění regulátorů Cl, pH, Redox o měření a zobrazení vázaného Cl přímou metodou měření (jontově selektrivní membrána), nikoliv zobrazení celkového chloru s dodatečným odpočtem hodnoty volného chloru), výrobek musí být kompatibilní s výrobkem 5.3. ( stejný výrobce). | 1 | kompl |  | 0
5.4 | Membránové dávkovací čerpadlo pro korekci pH, včetně sací a výtlačné soupravy včetně zpětného ventilu . Tělo čerpadla v plastovém provedení, hlava čerpadla z polypropylénu vyztuženého skelným vláknem. Dávkování chemikálie pomocí membrány s elektromagnetickým pohonem. Hlava čerpadla obsahuje přepouštěcí ventil. Maximální výkon čerpadla 6 litrů za hodinu. Dávkovací frekvence 400 pulsů za minutu, P=35 W, plynulá regulace výkonu 0-100%, IP65 | 1 | ks |  | 0
5.5 | Zrychlovací čerpadlo chlorace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
5.6 | Dávkovací čerpadlo pro aplikaci multispektrálního koagulantu a flokulantu, výkon čerpadla min. v rozsahu 2,0 - 50,0 ml/hod, napájení 220 V. včetně sací a výtlačné soupravy, čerpadlo je samonasávací, zcela uzavřené, technologie rychloupínací hlavy čerpadla umožňuje snadnou výměnu dávkovací hadičky. | 1 | ks |  | 0
5.7 | Ozongenerátor s nastavitelným výkonem do 1,2 g ozonu/hodinu. Zařízení je vybaveno sušením vzduchu, mixážním injektorem, nízkotlakým mixážním systémem a vysokonapěťovým transformátorem 7kW. Výroba ozonu probíhá koronovým vysokonapěťovým výbojem mezi trubicemi, P=0,3kW, napájení 230 V/50 Hz. Elektriký napájecí a řídící box rozměry 43 x 33 x 20 cm, hmotnost max. 10 kg, Injektor: rozměry 1"délka 250 mm, hmotnost 1,3 kg, materiál PVC. Dávkování ozonu do technologického potrubí ( nikoliv do akumulační nádrže) | 1 | ks |  | 0
5.8 | Tepelný výměník 40 kW - trubkový výměník z nerezové oceli. Materiál - nerez ocel AISI 316, max. pracovní tlak: 1,72 Mpa, pracovní teplota max 208°C, zkušební tlak 50 bar | 1 | ks |  | 0
5.10 | Zrychlovací čerpadlo ozonizace, samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo s axiálním sáním a radiálním výtlakem. Zabudovaný ejektor s vodícími lopatkami dává čerpadlu dobré samonasávací vlastnosti. Základová deska, těleso a oběžné kolo jsou vyrobené z korozivzdorné oceli. Q=4,5m3/h, H=25 m, P=1,4kW, el. krytí IP 44, provozní tlak max. 6 barů, sací výška max. 8 m, napájecí napětí U = 400 V/50 Hz | 1 | ks |  | 0
5.11 | Elektroventil odběru vzorku DN25 - elektricky ovládaný ventil, nápajecí napětí AC 230 V/ 50 Hz, příkon při natahování pružiny 6,5 W , v poloze otevřeno 2,5 W, mechanický ukazatel polohy, IP 54 | 1 | ks |  | 0
5.13 | Středotlaká plnoprůtočná UV lampa systému InLine s možností regulace výkonu UV lampy pro průtok Q = 21,3 m3/hod, hydraulická část odolná bazénové vodě s optimalizovanou hydraulikou navrženou dle metody CFD z nerez oceli SS AISI 316 L včetně speciálního vnějšího antikorozního ochranného laku s tloušťkou laku min. 50 mikrometrů, umožňující horizontální či vertikální pozici instalace, příruba DN 80, elektrické krytí IP 54, vzdálenost mezi přírubami min 400 mm, 1 středotlaký zářič o výkonu výbojky min. 700 W, efektivní šířka výbojky min. 195 mm, 1 ochranná křemenná trubice, řídící panel, napájení 230V 50 Hz , příkon zařízení 1 kW, sada propojovacích kabelů pro spojení řídícího boxu s UV komorou | 1 | ks |  | 0
5.14 | Elektroventil odvodnění odpadu ze žlábků DN 80 - elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace, elektricky ovládaný ventil, dvoupolohová regulace, elektroventil se otevře při nechodu cirkulačních čerpadel, možnost propojit s hladinovými sondami | 1 | ks |  | 0
5.16 | Vodoznak DN25, průhledná plastová trubice s plovákem | 1 | ks |  | 0
5.17 | Kalové čerpadlo pro odtok vzorku z vaničky , napájecí napětí 230 V, příkon 250W, průtok 6 m3/hod, H = 5 m, samoodvzdušňovací ventil, keramická ucpávka, krytí IP 68, vč. vaničky | 1 | ks |  | 0
5.21 | Horizontální čerpadlo masážních trysek - tělo čerpadla z plastu, nerez osa, keramická ucpávka, plastové oběžne kolo, vlasový předfiltr s průhledným šroubovatelným krytem, čerpadlo je s motorem spojeno pomocí 4 nerezových šroubů, což umožňuje jednoduchou demontáž a servis. Čerpadlo má plochou charakteristiku závislosti výtlačné výšky na průtoku, čerpadla jsou testována na tlak 0,4 MPa. Q = 30 m3/h, H = 12m, P= 2,2 kW, 2840 ot/min., 50 Hz. | 1 | ks |  | 0
5.22 | Dmychadlo vzduchových sedátek, plášť a oběžné kolo dmychadla jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hřídel elektromotoru je z nerezové oceli, je napasován na oběžné kolo a dynamicky vyvážen. elektromotory vyrobeny dle norem IEC. Elektrické krytí IP 55. Bezúdržbové, pro trvalý chod, Q = 150 m3/hod, P = 1,6kW | 1 | ks |  | 0
5.23 | Elektroohřev vzduchu, P = 1,5 kW, určen pro trvalý chod, materiálové provedení nerezová ocel AISI 316 | 1 | ks |  | 0
5.25 | Indukční průtokoměr mezipřírubového provedení DN 80, digitální snímač průtoku vody potrubím se záznamem proteklého množství, IP 67, napájení 230 V/50Hz, analogový výstup g.o. aktivní 0(4)-20 mA, ukazatel aktuálního / celkového průtoku | 1 | ks |  | 0 | Flomag 3000 D3
5.26 | Hlídání hladiny v jímce (M+R) - 4 ponorné sondy, 230V, beznapěťové kontakty pro blokování čerpadel a ovládání ventilu dopouštěné vody. Funkce je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnocuje přítomnost kapaliny mezi elektrodami umístěnými v nádrži. Jestliže jsou elektrody vodivě spojeny kapalinou, dojde k sepnutí relé v regulátoru. IP 20, napětí 250 V/50 Hz, příkona 4 VA | 1 | ks |  | 0
5.34 | Nerezové zábradlí schodiště - atypický nerezový výrobek v provedení AISI 316, bude řešeno samostatnou výrobní dokumentací | 1 | ks |  | 0
5.37 | Potrubí a tvarovky jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla (plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U). Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | DN 150 | 3 | m |  | 0
b | DN 125 | 10 | m |  | 0
c | DN 100 | 21 | m |  | 0
d | DN 80 | 55 | m |  | 0
e | DN 65 | 3 | m |  | 0
f | DN 50 | 9 | m |  | 0
g | DN 40 | 9 | m |  | 0
h | DN 25 | 11 | m |  | 0
i | Drobné potrubí | 1 | kompl. |  | 0
5.38 | Armatury na potrubí jsou vyráběny z polyvinylchloridu, který neobsahuje změkčovadla ( plastifikátory a označuje se jako tvrdé PVC, neměkčené PVC nebo PVC-U Materiál dále obsahuje barviva a stabilizátory proti UV záření a tepelné degradaci. PVC U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek. Tlaková řada min. PN 10
a | V 100 | 3 | ks |  | 0
b | ZV 100 | 1 | ks |  | 0
c | V 80 | 6 | ks |  | 0
d | ZV 80 | 1 | ks |  | 0
e | V 65 | 4 | ks |  | 0
f | ZV 65 | 1 | ks |  | 0
g | V 50 | 6 | ks |  | 0
h | ZV 50 | 2 | ks |  | 0
i | V 40 | 3 | ks |  | 0
j | V 25 | 7 | ks |  | 0
k | ZV 25 | 3 | ks |  | 0
l | Drobné ventily | 1 | kompl. |  | 0
m | Tvarovky | 1 | kompl. |  | 0
n | Podpěrné konstrukce | 1 | kompl. |  | 0
5.39 | Veřejná vířivka s přelivem - průměr min. 2,3 m, vč. nosného rámu. Pro 6 osob. Vybavená vodními a vzduchovými masážemi. Skořepina je vyrobena z materiálu akrylát. Dodávka kompletního výrobku s rozvody. | 1 | ks |  | 0
5.40 | Akumulační jímka o objemu 5 m3 - samonosná vyztužená venkovními žebry a výstuhami určená k uložení na základovou ŽB desku, materiál polypropylen, tloušťka stěn 8 mm, součástí nádrže je poklop 800 x 800 mm, prostup sání, vypouštění, bezpečnostní přepad a dopouštění, součástí jímky jsou stupně. | 1 | ks |  | 0
5.41 | Ostatní prvky
a | Multispektrální koagulant a flokulant obsahující látku NoPhos pro efektivní potlačení růstu bakterií a řas, dávkování 0,5 - 1,0 ml na 1m3 filtrované vody za hodinu ( náplň 20 l) | 2 | ks |  | 0
b | Provozní rezerva unikátního filtračního média Acivated filter media, aktivovaný sklený filtrační materiál 0,5 - 1,0 mm ( pytlovaný, 1 pytel po 25 kg) | 3 | ks |  | 0
c | Vydání certifikátu výrobce o shodě instalace technologie unikátního filtračního média " Activated filter media" s technologickým postupem výrobce pro dosažení předepsané filtrační schopnosti | 1 | ks |  | 0
| Celkem technologie vířivka wellness Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Vybavení chlorovny
Vybavení chlorovny
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
Dávkování chemikálie do bazénové vody podtlakovým dávkovacím systémem. Používán je pouze vakuový systém rozvodu a dávkování plynného chloru, u kterého nemůže dojít k výraznému úniku chloru. Bazénová voda, která proudí přes injektor vytváří na principu vývěvy podtlak ( vakuum) v celém systému rozvodu chloru. Při dosažení předepsanému podlatku dochází k otevírání bezpečnostních ventilů v systému a k následnému postupnému nasávání chloru z tlakové chlorové nádoby až do injektoru, kde je chlor dávkován do vody. Chlor je dávkován pouze do tekoucí vody, při přerušení toku vody a tudíž po ztrátě podtlaku se automaticky uzavřou všechny bezpečnostní ventily a chlor se přestává dávkovat. Při porušení vakuového rozvodu chloru dojde k vysátí chloru z potrubí (potrubí z lepeného PVC nebo PP hadičky), do rozvodu se nasaje trochu vzduchu z okolí porušeného rozvodu a dojde k okamžitému uzavření všech bezpečnostních ventilů, včetně vstupního ventilu vakuového regulátoru chloru (chlorátoru), který je připojen na chlorové nádobě a který tak bezpečně uzavře tlakovou část rozvodu chloru. Součástí vybavení chlorovny je i zvuková a světelná signalizace úniku chloru.
Prvky chlorovny:
1. | Vákuový chlorátor včetně držáků | 2 | ks |  | 0
2. | Přepínač lahví | 1 | ks |  | 0
3. | Hlásič úniku chloru | 1 | ks |  | 0
4. | Ventilátor | 1 | ks |  | 0
5. | Chlorové lahve | 2 | ks |  | 0
6. | Pojistný ventil k chlorátoru | 2 | ks |  | 0
7. | Pojistný ventil s kuličkou na rozvod chloru | 5 | ks |  | 0
8. | Držák chlorových lahví | 8 | ks |  | 0
9. | Patrona s aktivním uhlím | 2 | ks |  | 0
10. | Rozvodné hadičky, tvarovky | 1 | kompl. |  | 0
11. | Rotametr, injektor, zpětná klapka | 5 | kompl. |  | 0
12. | Ochranné pomůcky ( sada bezpečnostního vybavení) v rozsahu dle ČSN 755050 | 2 | ks |  | 0
13. | Výchozí revize chlorového hospodářství ( zacvičení obsluhy, poplachový a provozní řád ) | 1 | paré |  | 0
14. | Montážní materiál | 1 | kompl. |  | 0
15. | Montáž chlorového hospodářství | 1 | ks |  | 0
| Celkem vybavení chlorovny Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Kneippova lázeň
Kneippova lázeň
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
1 | KNEIPPOVA LÁZEŇ
| Nerezová konstrukce vany přepažená do dvou komor pro plnění teplou a studenou vodou. Pult s ovládáním napouštění a dopuštění vody a vypouštění obou komor. Hladinový odběr. Doplněno o podvodní LED osvětlení červená/modrá. Objem vody 170 l, napojení vody 2x 3/4", odpad DN40. El. připojení 230V. Doplněno o kamínkové desky reflexní masáže plosky nohou - vyjímatelné pro snadné čištění | 2 | ks |  | 0
| Celkem dodávka a montáž Kneippovy lázně Kč bez DPH |  |  |  | 0

## Bazénové příslušenství
Bazénové příslušenství
POL. | POPIS POLOŽKY | MNOŽSTVÍ |  | JEDNOT.C. | DODÁVKA | POZNÁMKA
1. | Ruční měřící přístroj FOTOMETR - umožňující měřit fotometrickou metodou parametry bazénové vody dle Vyhlášky č. 238/2011 MZČR v platném znění. Použití reagentu ve formě tablet umožňuje rychlé a přesné testování bazénové vody. Fotometr je jednoduchý na obsluhu. Vyhodnocení výsledků zjistí mikroprocesor přístroje a LCD display. Měření : hodnota pH, amonné ionty, nitráty chlór ( volný i vázaný), ozon, chloridy, hliník, železo, brom draslík, dusitany, fluoridy, fosfáty, křemík, mangan, měď peroxid vodíku, sulfáty, sulfidy | 1 | ks |  | 0
2. | Ruční měřící přístroj ZÁKALOMĚR- měření přístrojem je založeno na principu prozařování vzorku měřené vody infračerveným spektrem světla jehož dopadající množsví je následně vyhodnocováno mikroprocesorem. Přístroj umožňuje měřit zákal vody v rozsahu 0 - 1000 ZF(n), Vzorek vody v testovací kyvetě se vloží do měřící komory v přístroji a během několika vteřin se přímo zobrazí naměřená hodnota na velkém snadno čistitelném LCD displeji přístroje, bez nutnosti použítí dalších tablet či jiných reagencií. | 1 | ks |  | 0
3. | Zvedací zařízení pro imobilní osoby - Hydraulický výtah : umožňuje snadný přístup tělesně postižených osob do bazénua výstup z bazénu. Konstrukce je vyrobena z nerezové oceli AISI 316 ( ČSN 17.346). Ke konstrukci je připojena hydraulická část se sedačkou, ovládacím ventilem a bočními schůdky pro obsluhu. Hydraulickou část výtahu je třeba napojit na vodovodní přípojku s minimálním tlakem 3,5 kg/cm2, maximální váha osoby 120 kg | 1 | ks |  | 0
| Celkem bazénové příslušenství |  |  |  | 0