## Položky
VÝKAZ PRO OCENĚNÍ MaR
STAVBA: NOVÁ PLAVECKÁ HALA LITVÍNOV
OBJEKT: PLAVECKÁ HALA
ČÁST Měření a regulace
Výrobky, zařízení a materiály uvedené v této projektové dokumentaci jsou pouze referenčními ve vztahu k požadované architektonické a technické kvalitě. Zhotovitel může nabídnou/dodat jiné, avšak je povinen v případě, že použije jiné výrobky, zařízení a materiály průkazně doložit objednateli, že jím nabízené/dodávané výrobky, zařízení a materiály mají stejnou kvalitu nebo vyšší než referenční a mají také atest či certifikaci pro použití v České republice.
Datum:
Objednatel: |  | Město Litvínov, Náměstí Míru 11 |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  |  | Zpracovatel:
PČ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
1 |  | Regulace výměníkovou stanici objekt DPS- řídící systém MaR |  |  |  | 0
1.1 | CPU | Řídíci procesní podstanice DDC,modulová řada - volně programovatelný procesorový modul pro regulaci VVK a tech. zařízení budov, s komunikací BACnet přes LonTalk,PTP nebo Ethernet/IP,certifikace BTL, správa alarmů, časové programy, historická data,trendy,dálkový přístup, ochrana heslem, integrovaný Web server, modulová sběrnice, podstanice pro autonomní regulace, ovládání místní nebo síťové - referenční výrobek PXC200-E.D max počet datových bodů 350 pro I/O | ks | 1 |  | 0
1.2 | M36-88-4321/S | osazení regulátoru | ks | 1 |  | 0
1.3 | ZDR | Napájecí modul 1.2A, jištění 10A, referenční výrobek TXS1.1212F10 | ks | 1 |  | 0
1.4 | M36-88-4321/S | osazení modulu | ks | 1 |  | 0
1.5 | UI | I/O univerzální modul 8xAI,(AO,DI) montáž na DIN lištu napájení po sběrnici, odp. čidla- kresleno pro Ni 1000, Vstupy/výstupy 0-10V referenční výrobek 8xAI -TXM 1.8U | ks | 3 |  | 0
1.6 | M36-88-4321/S | osazení modulu | ks | 3 |  | 0
1.7 | BI | I/O modul digitálních vstupů 16xDI, montáž na DIN lištu napájení po sběrnici, vstup - referenční výrobek TXM1.16D | ks | 3 |  | 0
1.8 | M36-88-4321/S | osazení modulu | ks | 3 |  | 0
1.9 | BO | I/O modul digitálních výstupů bez místního ovládání 6xDO, montáž na DIN lištu napájení po sběrnici - referenční výrobek TXM 1.6R | ks | 3 |  | 0
1.10 | M36-88-4321/S | osazení modulu | ks | 3 |  | 0
1.11 | M Bus | modul pro připojení odpočtu z měřčů montáž na DIN lištu napájení po sběrnici, referenční výrobek TX OPEN | ks | 1 |  | 0
1.12 | M36-88-4321/S | osazení modulu | ks | 1 |  | 0
1.13 | P-bus | modul pro prodloužení sběrniceI, montáž na DIN lištu napájení po sběrnici, referenční výrobek TXA1.IBE | ks | 1 |  | 0
1.14 | M36-88-4321/S | osazení modulu | ks | 1 |  | 0
1.15 | LCD | ovládací panel s připojením k procesní stanici,LCD displej s nastavitelným kontrastem,ovládání pomocí tlačítek, generické ovládání a zobrazení funkcí jednotek(alarmy,časové programy, kalendáře, nastavení požad. hodnot, zobrazení aktuálních hodnot atd., akustický a optický sumární alarm , referenční výrobek PXM20 | ks | 1 |  | 0
1.16 | M360420092/S | montáž panelu | ks | 1 |  | 0
1.17 | ZDR | zdroj napájení systému, bezpečnostní trafo 230V/50Hz na 24V AC, cca 200VA | ks | 1 |  | 0
1.18 | M36-88-4321/S | osazení zdroje | ks | 1 |  | 0
1.19 | FV1 | Přepěťová ochrana třetí stupeň 6A s VF Filtrem, referenční výrobek DFA-257,DF6A | ks | 1 |  | 0
1.20 | M36-88-4321/S | osazení ochrany | ks | 1 |  | 0
1.21 | RA VS | 1x rozvaděč RA-VS .- OCEP 600x2000x400 včetně soklu, skříňový rozvaděč - včetně vnitřního vybavení dle zapojovacích schémat - str.1 až str.8 - napájení 400V/50Hz 16A z elektro - napájení čerpadel dle MaR | ks | 1 |  | 0
1.22 | RA VS | montážní práce na zapojení rozvaděče | hod | 30 |  | 0
1.23 | RA VS | vyzkoušení funkce - test 1:1 - | hod | 20 |  | 0
1.24 |  | ethernet switch - 5s port | ks | 1 |  | 0
1.25 | SW | Naprogramování regulátoru (regulátorů)-řízení zdroje tepla, s možností dálkového přístupu dle popisu v technické zprávě, seřízení a oživení regulace a odpočtu přes M Bus a signalizace protipožárních klapek | dat.bod | 160 |  | 0
2 |  | Přístroje pro výměníkovou stanici - horká voda-voda |  |  |  | 0
2.1 | 12.01,16 | Snímač teploty venkovní -50/70 °C, Ni 1000 referenční výrobek QAC2012 | ks | 2 |  | 0
2.2 | M36/41-0025/S | montáž snímače venkovní teploty | ks | 2 |  | 0
2.3 | 12.02..0.4..14 | Snímač teploty do potrubí UT včetně jímka -30/130 °C, výstup Ni 1000, jímka 100mm referenční výrobek QAE 2120.010 | ks | 12 |  | 0
2.4 | M36/41-0001/S | montáž snímače teploty | ks | 12 |  | 0
2.5 | 12.05 | Snímač teploty do jímky v zásobníku kabelové provedení -25/95 °C, výstup Ni 1000, referenční výrobek QAP 22 | ks | 1 |  | 0
2.6 | M36/41-0001/S | montáž snímače teploty | ks | 1 |  | 0
2.7 | 13.01..02 | Čidlo tlaku pro plyny a kapaliny s výstupem 0-10V, napájení 24V DC, rozsah do 2500kPa, referenční výrobek QBE 2003-P25 - pro primér | ks | 2 |  | 0
2.8 | M36/41-0084/S | montáž snímač tlaku | ks | 2 |  | 0
2.9 | 13.03 | Čidlo tlaku pro plyny a kapaliny s výstupem 0-10V, napájení 24V DC, rozsah do 600kPa, referenční výrobek QBE 2003-P6 - pro tlak v systému | ks | 1 |  | 0
2.10 | M36/41-0084/S | montáž snímač tlaku | ks | 1 |  | 0
2.11 | 13.04 | Čidlo tlaku pro plyny a kapaliny s výstupem 0-10V, napájení 24V DC, rozsah do 1000kPa, referenční výrobek QBE 2003-P10 - pro tlak studené vody | ks | 1 |  | 0
2.12 | M36/41-0084/S | montáž snímač tlaku | ks | 1 |  | 0
2.13 | 17.05 | kapilárový termostat 40-120C ref. výrobek RAK TW 1200-B-H | ks | 1 |  | 0
2.14 | M36/41-0051/S | montáž regulátoru teploty kapilárový | ks | 1 |  | 0
2.15 | M36/41-0042/S | montáž kapiláry do 2.5m | ks | 1 |  | 0
2.16 | 17.04 | kapilárový termostat 15-95C ref. výrobek RAK TW 1000-S-H | ks | 1 |  | 0
2.17 | M36/41-0051/S | montáž regulátoru teploty kapilárový | ks | 1 |  | 0
2.18 | M36/41-0042/S | montáž kapiláry do 2.5m | ks | 1 |  | 0
2.19 | 14.01 | termostat příložny rozsah 0-80C ref, výrobek RAK TW 1000 | ks | 1 |  | 0
2.20 | M36/41-0053/S | montáž regulátoru teploty příložného | ks | 1 |  | 0
2.21 | 17.02 | Regulátor teploty prostorový referenční výrobek 405 611 136 014 rozsah (20 až 60)C | ks | 1 |  | 0
2.22 | M36/41-0052/S | montáž reglátoru teploty s mikrospínačem | ks | 1 |  | 0
2.23 | 17.01 | stop tlačítko v prostoru VS s aretací vypnutí | ks | 1 |  | 0
2.24 | M36/43-0001/S | montáž tlačítka | ks | 1 |  | 0
2.25 | 17.03 | Snímač zaplavení prostoru VS -kresleno pro MAVE-2-S1-DIN | ks | 1 |  | 0
2.26 | M36/41-0181/ | montáž snímače hladiny | ks | 1 |  | 0
2.27 | M36/41-0182/ | montáž elektrod ponorných | ks | 1 |  | 0
2.28 | 2.28 | integrace měřičů spotřeby a vodoměrů s M Bus do systému MaR | hod | 8 |  | 0
2.29 |  | montáž přístrojů z jiné dodávky pro výměníkovou stanici | hod | 35 |  | 0
Poznámka: regulační ventily 1.01, 2.01,4.01,4.02,4.03 se servopohonem, ventily doplňování odpouštění 9.01, a měřiče tepla jsou ve strojní dodávce vytápění
3 |  | Monitorování protipožárních klapek-rozvaděč RA-PK |  |  |  | 0
3.1 | ZDR | Napájecí modul 1.2A, jištění 10A, referenční výrobek TXS1.1212F10 | ks | 1 |  | 0
3.2 | M36-88-4321/S | osazení modulu | ks | 1 |  | 0
3.3 | P-bus | modul pro prodloužení sběrniceI, montáž na DIN lištu napájení po sběrnici, referenční výrobek TXA1.IBE | ks | 1 |  | 0
3.4 | M36-88-4321/S | osazení modulu | ks | 1 |  | 0
3.5 | BI | I/O modul digitálních vstupů 16xDI, montáž na DIN lištu napájení po sběrnici, vstup - referenční výrobek TXM1.16D | ks | 5 |  | 0
3.6 | M36-88-4321/S | osazení modulu | ks | 5 |  | 0
3.7 | BO | I/O modul digitálních výstupů bez místního ovládání 6xDO, montáž na DIN lištu napájení po sběrnici - referenční výrobek TXM 1.6R | ks | 2 |  | 0
3.8 | M36-88-4321/S | osazení modulu | ks | 2 |  | 0
3.9 | ZDR | zdroj napájení systému, bezpečnostní trafo 230V/50Hz na 24V AC, cca 50VA | ks | 1 |  | 0
3.10 | M36-88-4321/S | osazení zdroje | ks | 1 |  | 0
3.11 | FV1 | Přepěťová ochrana třetí stupeň 6A s VF Filtrem, referenční výrobek DFA-257,DF6A | ks | 1 |  | 0
3.12 | M36-88-4321/S | osazení ochrany | ks | 1 |  | 0
3.13 | RA PK | 1x rozvaděč RA-PK .- OCEP 600x600x300 nástěnná skříňka - včetně vnitřního vybavení dle zapojovacích schémat - str.1 až str.7 - napájení 230V/50Hz 10A z elektro - signalizace pro protipožární klapky | ks | 1 |  | 0
3.14 | RA PK | montážní práce na zapojení rozvaděče | hod | 12 |  | 0
3.15 | RA VS | vyzkoušení funkce - test 1:1 - | hod | 10 |  | 0
3.16 | M36/41-0052/S | připojení mikrospínače požárních klapek | ks | 75 |  | 0
4 |  | Centrální operátorské pracoviště - vizualizace |  |  |  | 0
4.1 | CPU | HW počítačového pracoviště-CPU 3.5GHz Care i7 RAM 16GB,Hard disk 256GB,SSD, síťová karta Gigabit rychlost, grafická karta, pamětť 4GB, rozlišení 2560x1600, monitor 24 palců, klávesnice , myš, operační systém WIN 10 | ks | 2 |  | 0
4.2 | tisk | Tiskárna k COP velín (laserová)- stavová a alarmová hlášení | ks | 1 |  | 0
4.3 | GSM | Modem LTE v průmyslovém provedení, dva sériové porty (RS232 a USB s nastavitelným watchdoge, je osazem GSM modulem, napájení po USB - referenční výrobek GSM-ELS61-E2N | ks | 1 |  | 0
4.4 | SW | Základní licence "Compact, Bilding Automation" - ref. Desigo CC, CCA-CMPT-BA | ks | 1 |  | 0
4.5 | SW | licence pro rozšířenío jednoho klienta - ref. Desigo CC, CCA-1-CL | ks | 3 |  | 0
4.6 | SW | Licence SW - ref. Desigo CC, CCA-500-BA pro 500DB | ks | 2 |  | 0
4.7 | programování | Konfugurace centrály a vygenerování dynamických obrázků pro vizualizaci | hod | 140 |  | 0
4.8 | SW/INT | SW pro komunikaci s cizím zařízením - vizualizace pro VZT a wek klient pro další 2 PC z dodávky investora | hod | 105 |  | 0
5 |  | Přípravná montáž pro VZT č.1 -plavecký bazén |  |  |  | 0
5.1 | 5.1 | Přípravná montáž pro VZT č.1 - řídící systém je komplet v dodávace strojní části vzduchotechnika, MaR provede přípravnou montáž, připojení blokace od uzavření PK a návazností na web serwer (plánováno přes Bacnet TCP/IP - napájení dle elektro | hod | 20 |  | 0
6 |  | Přípravná montáž pro VZT č.3 -relaxační bazén |  |  |  | 0
6.1 | 6.1 | Přípravná montáž pro VZT č.3 - řídící systém je komplet v dodávace strojní části vzduchotechnika, MaR provede přípravnou montáž, připojení blokace od uzavření PK a návazností na web serwer (plánováno přes Bacnet TCP/IP - napájení dle elektro | hod | 20 |  | 0
7 |  | Přípravná montáž pro VZT č.5 -šatny 2.NP |  |  |  | 0
7.1 | 7.1 | Přípravná montáž pro VZT č.5 - řídící systém je komplet v dodávace strojní části vzduchotechnika, MaR provede přípravnou montáž,připojení blokace od uzavření PK, osazení a propojení ovladače a návazností na web serwer | hod | 20 |  | 0
8 |  | Přípravná montáž pro VZT č.7 - plavčík |  |  |  | 0
8.1 | 8.1 | Přípravná montáž pro VZT č.7 - řídící systém je komplet v dodávace strojní části vzduchotechnika, MaR provede přípravnou montáž,připojení blokace od uzavření PK, osazení a propojení ovladače a návazností na web serwer | hod | 20 |  | 0
9 |  | Přípravná montáž pro VZT č.11 - bufet |  |  |  | 0
9.1 | 9.1 | Přípravná montáž pro VZT č.11 - řídící systém je komplet v dodávace strojní části vzduchotechnika, MaR provede přípravnou montáž,připojení blokace od uzavření PK, osazení a propojení ovladače a návazností na web serwer | hod | 20 |  | 0
10 |  | Přípravná montáž pro VZT č.13 - cvičební sál |  |  |  | 0
10.1 | 10.1 | Přípravná montáž pro VZT č.13 - řídící systém je komplet v dodávace strojní části vzduchotechnika, MaR provede přípravnou montáž,připojení blokace od uzavření PK, osazení a propojení ovladače a návazností na web serwer | hod | 20 |  | 0
11 |  | Přípravná montáž pro VZT č.15 - vstup 2.NP |  |  |  | 0
11.1 | 11.1 | Přípravná montáž pro VZT č.13 - řídící systém je komplet v dodávace strojní části vzduchotechnika, MaR provede přípravnou montáž,připojení blokace od uzavření PK, osazení a propojení ovladače a návazností na web serwer | hod | 20 |  | 0
12 |  | Přípravná montáž pro VZT č.17 - sauny |  |  |  | 0
12.1 | 12.1 | Přípravná montáž pro VZT č.17 - řídící systém je komplet v dodávace strojní části vzduchotechnika, MaR provede přípravnou montáž, připojení blokace od uzavření PK a návazností na web serwer (plánováno přes Bacnet TCP/IP - napájení dle elektro | hod | 20 |  | 0
13 |  | Přípravná montáž pro VZT č.19 - výřivky |  |  |  | 0
13.1 | 13.1 | Přípravná montáž pro VZT č.17 - řídící systém je komplet v dodávace strojní části vzduchotechnika, MaR provede přípravnou montáž, připojení blokace od uzavření PK a návazností na web serwer (plánováno přes Bacnet TCP/IP - napájení dle elektro | hod | 20 |  | 0
14 |  | Přípravná montáž pro VZT č.20 - tichá odpočívárna |  |  |  | 0
14.1 | 14.1 | Přípravná montáž pro VZT č.20 - řídící systém je komplet v dodávace strojní části vzduchotechnika, MaR provede přípravnou montáž,připojení blokace od uzavření PK, osazení a propojení ovladače a návazností na web serwer | hod | 20 |  | 0
15 |  | Kabely, nosné prvky, montáže |  |  |  | 0
15.1 | 15.1 | Kabel komunikační, UTP kat.5e | m | 120 |  | 0
15.2 | 15.2 | Vodič CY 6mm - pospojení | m | 230 |  | 0
15.3 | 15.3 | 3x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | m | 526 |  | 0
15.4 | 15.4 | 4x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | m | 190 |  | 0
15.5 | 15.5 | 7x1 JYTY-O Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV | m | 102 |  | 0
15.6 | 15.6 | 1x2x0.8 J-Y(St)Y - M bus | m | 72 |  | 0
15.5 | 15.5 | JXFE-R 1x2x1.11 | m | 4659 |  | 0
15.6 | 15.6 | Kabel silový, PVC, 4kV 3x1.5 CYKY-J,O | m | 168 |  | 0
15.7 | 15.7 | Požárně odolné kabelové trasy - pr o PK | m | 140 |  | 0
15.8 | 15.8 | Kabel silový, PVC, 4kV 4x1.5 CYKY-J | m | 28 |  | 0
15.9 | 15.9 | Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky .. | m | 1500 |  | 0
15.10 | 15.10 | Drobný montážní a spojovací materiál | ks | 1 |  | 0
15.11 | 15.11 | Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..) | hod | 120 |  | 0
15.12 | 15.12 | dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  | 0
15.13 | 15.13 | Inženýrské a kompletační práce, doprava | hod | 40 |  | 0
15.14 | 15.14 | komplexní zkoušky seřízení | hod | 45 |  | 0
15.15 | 15.15 | revize | hod | 32 |  | 0
15.16 | 15.16 | Protipožární pěna CFS-F FX | ks | 3 |  | 0
15.17 | 15.17 | Zpěňující protipožární tmel CP 611A | ks | 6 |  | 0