## .....
Výpis materiálu PB-Litvínov- Revize 1
|  | měrné jednotky |  | cena měrné jednotky | dodávka | montáž | hmotnost | celkem
Strojovna
1. | Kompaktní výměníková stanice Sympatik VNV 2V |  | 1
Výkon ÚT kW 450 kW
Výkon TV 200 kW
Teplota primáru 140/70
Zima / léto °C 80/70
konstrukční teplota 140°C
PS prim bar 25
Teplota ÚT°C 80
Teplota PVH/SV °C 55/10
Teplota pro vytápění 80/60°
Výpočtová teplota pro TV 55°C
Max. tlak pro vytápění 3 bary
Max. tlak pro TV 6 barů
2. | Rozdělovač Victaulic DN150/168,3; 700kW; 2 okruh | ks | 1
3. | Rozdělovač Victaulic DN150/168,3; 700kW; 3 okruh | ks | 1
4. | Přechod Victaulic/příruba 168,3/DN100 s izolací, pár | ks | 1
5. | Přír.čerp.skupina Victaulic FL-UK DN50 MAGNA3 32-120 | ks | 2
Kvs sestavy14,9, Kvs směšovače 25
6. | Přechod Victaulic FL-UK,MK DN50/ závit 60, ,3/2" AG pár | ks | 2
7. | Přír.čerp.skupina Victaulic FL-MK DN65 MAGNA3 65-150 F | ks | 1
8. | Přír.čerp.skupina Victaulic FL-UK DN65 MAGNA3 65-100F | ks | 1
9. | Přechod Victaulic V-UK,MK DN65,vnější závit 2 1/2" pár | ks | 1
10. | Čerp.skupiny V-MK+ DN32 s čerp.MAGNA3 32-60 | ks | 1
Pro velký průtok
11. | Přechod Victaulic rozdělovač/V-UK,MK 60,3/11/2" | ks | 1
12. | Závitový přechod pro čerpadlové skupiny V-UK a V-MK
na rozdělovač Victaulic
13. | Motor 10Nm pro MK/V-MK DN 25-32, 24V/0-10V 140s | ks | 1
14. | Motor 20Nm pro FL-MK DN 65, 24V/0-10V 130s | ks | 2
jednotky
15. | Čerp.skupiny V-MK+ DN32 s čerp.MAGNA3 32-60 | ks | 2
Pro velký průtok
16. | Přír.čerp.skupina Victaulic FL-MK DN50 MAGNA3 50-80 F | ks | 1
17. | Přechod Victaulic FL-UK,MK DN65/ vnější závit 21/2" pár | ks | 2
18. | Čerp.skupiny V-MK+ DN32 s čerp.MAGNA3 32-80 | ks | 1
Pro velký průtok
19. | Čerp.skupiny V-MK+ DN25 s čerp.MAGNA3 25-60 | ks | 1
Kvs sestavy 5,8, Kvs směšovače 7,4
20. | Motor 10Nm pro MK/V-MK DN 25-32, 24V/0-10V 140s | ks | 1
21. | Motor 20Nm pro FL-MK DN 40-65, 24V/0-10V 130s | ks | 1
22. | Uzavírací set s izolací a šroubením k čerpadlové skupině | ks | 3
V-MK32+
23. | Uzavírací set s izolací a šroubením k čerpadlové skupině | ks | 1
V-MK
24. | Uzavírací set s izolací a šroubením k čerpadlové skupině | ks | 1
FL-MK, DN 65 , připojení 76,1
| Montáž čerpacích skupin | ks | 10
25. | Exp. nádoba tlaková se závit.připojením 0,6MPa, 400litrů | sb | 1
26. | Štítky orientační | ks | 20
27. | Přesun hmot do 50m a výšky objektu do 6m | t | 0.6
28. | Příplatek za přesun bez mechanizace | t | 0.6
Strojovna - celkem
Potrubí měděné
1. | Potrubí Ø 15x1 | m | 1075
2. | Potrubí Ø 18x1 | m | 89
3. | Potrubí Ø 22x1 | m | 93
4. | Potrubí Ø 28x1,5 | m | 395
5. | Potrubí Ø 35x1,5 | m | 115
6. | Potrubí Ø 42x1,5 | m | 358
7. | Kompenzátory D42 tvaru U | ks | 4
8. | Kompenzátory D18 osové | ks | 2
9. | Kompenzátory D22 osové | ks | 2
10. | Kompenzátory D25 osové | ks | 4
11. | Kompenzátory D32 osové | ks | 2
12. | Kompenzátory měděné tvaru U Ø15 | ks | 10
13. | Kompenzátory měděné tvaru U Ø18 | ks | 2
14. | Kompenzátory měděné tvaru U Ø22 | ks | 2
15. | Kompenzátory měděné tvaru U Ø28 | ks | 4
16. | Kompenzátory měděné tvaru U Ø35 | ks | 2
17. | Příplatek za zhotovení přípojky 15x1 | ks | 138
18. | Příplatek za zhotovení přípojky 18x1 | ks | 8
19. | Příplatek za zhotovení přípojky 22x1 | ks | 8
20. | Příplatek za zhotovení přípojky 28x1,5 | ks | 14
21. | Zkouška těsnosti měděných trubek do Ø35x1,5 |  | 1767
22. | Zkouška těsnosti měděných trubek do Ø64x2 |  | 358
Potrubí ocelové
23. | Ocelové potr. závitové bezešvé DN 50 | m | 64
24. | Ocelové potrubí z trubek ocelových hladkých Ø 70/3 | m | 60
25. | Ocelové potrubí z trubek ocelových hladkých Ø 76/3 | m | 46
26. | dtto Ø 89/3,6 | m | 69
27. | dtto Ø 108/4 | m | 84
27. | dtto Ø 159/4,5 | m | 29
28. | Kompenzátory pro potrubí tvaru U DN 50 | ks | 2
29. | Kompenzátory pro potrubí tvaru U DN 80 | ks | 2
29. | Kompenzátory pro potrubí tvaru U DN 150 | ks | 2
30. | Kompenzátory osové 2" typ SI10 | ks | 1
31. | Příplatek za zhotovení přípojky z trubek hladkých DN 70 | ks | 10
32. | Příplatek za zhotovení přípojky z trubek hladkých DN 76 | ks | 2
33. | Příplatek za zhotovení přípojky z trubek závit. DN50 | ks | 6
34. | Uložení potrubí |  | 500
35. | Zkouška těsnosti z trubek hladkých do 89/5 | m | 175
36. | Zkouška těsnosti z trubek hladkých do 133/5 | m | 84
37. | Zkouška těsnosti z trubek hladkých do 159/6,3 | m | 29
38. | Zkouška těsnosti potrubí trubek závitových do 60,3/2,9 |  | 64
39. | Přesun hmot do 50m a výšky objektu do 24m | t | 1.5
40. | Příplatek za přesun bez mechanizace | t | 1.5
Potrubí celkem
Armatury
1. | Kohouty vypouštěcí DN 15 | ks | 30
2. | Kulový kohout DN 15 | ks | 52
3. | Kulový kohout DN 25 | ks | 12
6. | Kulový kohout DN 32 | ks | 13
7. | Kohout k expanzní nádobě MK1" | ks | 1
8. | Filtr závitový DN 32 | ks | 3
9. | Filtr přírubový DN 70 | sb | 1
10. | Automatický odvzdušňovací ventil DN 10 | ks | 16
11. | Regulační ventil DN 15 | ks | 21
12. | Regulační ventil DN 18 | ks | 6
13. | Regulační ventil DN 25 | ks | 4
14. | Radiátorové šroubení Vekolux | ks | 66
12. | Klapky mezipřírubové DN65 PN16 do 200°C | sb | 4
13. | Klapky mezipřírubové DN150 PN16 do 200°C | sb | 2
14. | Montáž armatur s jedním závitem DN10 | ks | 16
15. | Montáž armatur s jedním závitem DN15 | ks | 30
16. | Montáž arnatur se dvěma závity DN15 | ks | 87
17. | Montáž arnatur se dvěma závity DN18 | ks | 6
18. | Montáž arnatur se dvěma závity DN25 | ks | 16
19. | Montáž arnatur se dvěma závity DN32 | ks | 35
20. | Montáž arnatur přírubových DN70 | ks | 4
21. | Montáž arnatur přírubových DN150 | ks | 2
22. | Přesun hmot do 50m do výšky 24m | t | 0.5
23. | Přesun hmot bez použití mechanizace | t | 0.5
Armatury celkem
Otopná tělesa ventil kompakt
1. | těleso 10-060040-6 | ks | 3
2. | těleso 11-060040-6 | ks | 5
3. | těleso 11-060050-6 | ks | 3
6. | těleso 11-060060-6 | ks | 3
7. | těleso 11-060080-6 | ks | 3
8. | těleso 11-060090-6 | ks | 4
9. | těleso 11-060100-6 | ks | 1
10. | těleso 11-060110-6 | ks | 1
11. | těleso 11-060120-6 | ks | 1
12. | těleso 21-030100-6 | ks | 1
13. | těleso 21-060090-6 | ks | 2
14. | těleso 21-060100-6 | ks | 1
12. | těleso 21-060080-6 | ks | 8
13. | těleso 21-060090-6 | ks | 8
14. | těleso 21-060100-6 | ks | 4
15. | těleso 21-060110-6 | ks | 6
16. | těleso 21-060120-6 | ks | 3
17. | těleso 21-060160-6 | ks | 1
18. | těleso 21-090040-6 | ks | 1
19. | těleso 21090100-6 | ks | 2
20. | těleso 22-030160-6 | ks | 4
21. | těleso 22-090080-6 | ks | 1
22. | Vertikal K11V1600.36M | sb | 1
23. | Vertikál K11V1400.21M | sb | 1
24. | Vertikál K20V1800.51M | sb | 2
25. | Otopný registr 200x100/1600, 1707W, 75/55°C | ks | 9
26. | Otopný registr 200x100/2000, 2164W, 75/55°C | ks | 17
27. | Otopný registr 200x100/2200, 2329W, 75/55°C | ks | 0
28. | Montáž těles panelových do 1500mm | ks | 62
29. | Montáž těles panelových do 1980mm | ks | 8
| Montáž otopných registrů do 1800mm | ks | 26
30. | Přesun hmot do 50m do výšky 12m | t | 1
31. | Přesun hmot bez použití mechanizace | t | 1
Otopná tělesa celkem
Podlahové vytápění
1. | TRUBKA Rautherm S17x2 | m | 5137
2. | Systémová deska Varionova 11mm | m2 | 1023
(vnější závit ) 4
3. | Rozdělovač HKV-D nerez( vnější závit) 4 | ks | 1
6. | Rozdělovač HKV-D nerez( vnější závit) 5 | ks | 1
7. | Rozdělovač HKV-D nerez ( vnější závit) 6 | ks | 1
8. | Rozdělovač HKV-D nerez( vnější závit) 8 | ks | 1
9. | Rozdělovač HKV-D nerez( vnější závit) 9 | ks | 3
10. | Rozdělovač HKV-D nerez ( vnější závit) 10 | ks | 1
11. | Rozdělovač HKV-D nerez (vnější závit) 13 | ks | 1
12. | Skříňka rozdělovače AP805 | ks | 2
13. | Skříňka rozdělovače AP 1005 | ks | 1
14. | Skříňka rozdělovače UP 550 |  | 1
12. | Skříňka rozdělovače UP 750 |  | 2
13. | Skříňka rozdělovače UP 950 | ks | 1
14. | Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm | m | 883
15. | Plastifikátor P | ks | 205
16. | REHAU spojovací pás 0,04ks na m2 desky | ks | 93
17. | REHAU ukončovací pás 0,18 na m2 desky | ks | 185
18. | Fixační oblouk 90°, 17 | ks | 55
19. | REHAU Svěrné šroubení 17x2,0 | ks | 55
20. | REHAU upevňovací skoba | ks | 279
21. | Sada kohoutů rohových pro HKV-D nerez G1 IG-NPT 1” ks | sada | 7
22. | Montáž podlahového topení
23. | Přesun hmot do 50m do výšky 12m | t | 0.3
24. | Přesun hmot bez použití mechanizace | t | 0.3
Podlahové vytápění -celkem
Izolace potrubí
1. | Izolace z pěnového polyuretanu do 95°C pozdra d15/9m | m | 998
2. | Izolace z pěnového polyuretanu do 95°C pozdra d18/9m | m | 89
3. | Izolace z pěnového polyuretanu do 95°C pozdra d22/9m | m | 93
4. | Izolace z pěnového polyuretanu do 95°C pozdra d28/13m |  | 395
5. | Izolace z pěnového polyuretanu do 95°C pozdra d35/13m | m | 115
6. | Izolace z pěnového polyuretanu do 95°C pozdra d42/20m |  | 358
7. | Montáž izolace D do DN 50 | m | 2048
8. | Izolační pouzdra na potrubí z minerální vlny provozní
9. | teplota max. 300°C potrubí Ø 70 tl. 30mm | m | 60
10. | Dtto potrubí Ø 76 tl. 30mm | m | 46
11. | Dtto potrubí Ø 89 tl. 40mm | m | 69
10. | Dtto potrubí Ø 108 tl. 50mm | m | 84
11. | Dtto potrubí Ø 159 tl. 70mm | m | 29
12. | Montáž izolačních pouzder přelepených Al páskou do 100 | m | 259
13. | Montáž izolačních pouzder přelepených Al páskou do 150 | m | 29
Izolace potrubí celkem
Nátěry potrubí
1. | Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 jednosložkového | m² | 23
základního 40ϣm dvojnásobný
2. | Zhotovení nátěru potrubí do DN 50 jednosložkového | m² | 11.5
vrchního 40ϣm
3. | Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového | m² | 145
základního 40ϣm dvojnásobný
4. | Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového | m² | 72.5
vrchního 40ϣm
5. | Barva vodouředitelná základní | kg | 36
6. | Barva vodouředitelná vrchní | kg | 18
Nátěry potrubí celkem
Dodávka ÚT celkem
Montáž ÚT celkem
| Topná zkouška | hod | 72
| Dopravné | % | 4
Vytápění celkem