## .....
Plavecký bazén Litvínov- vzduchotechnika
|  | měrné jednotky |  | cena měrné jednotky |  |  |  | hmotnost
|  | druh | počet | dodávka | montáž | celkem dod. | celkem mont | (t) | VZT celkem
Zařízení č.1 - Větrání bazénové haly-přívod
1.1. | Vnitřní bazénová jednotka s deskovým výměníkem ZZT , kompresorem | ks | 1
filtrací na přívodní i odvodní straně, pohonnými jednotkami.
Přívod 18000mᶟ/h, externí tlak 500Pa, Q=90,4kW, N=7,8kW, 14,7A,400V
Příkon kompresoru 12,4kW.Přímý výparník,R407c,chladící výkon 66,7kW
Odvod 18200mᶟ/h, externí tlak 500Pa, , N=7,5kW, 14,7A,400V
Topná voda 75/55°C, Jednotka dodávaná v dílech
1.2. | Požární klapka 90min. 500 x200 se servopohonem 230V | ks | 8
1.2.a | Požární klapka 90min. 500 x500 se servopohonem 230V | ks | 1
1.2.b | Požární klapka 90min. 500 x250 se servopohonem 230V | ks | 1
1.3. | Požární klapka 90min. 900 x500 se servopohonem 230V | ks | 2
1.4. | Požární klapka 90min. 1500 x630 se servopohonem 230V | ks | 1
| Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,1 do 0,3m² | ks | 1
| Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,28 do 0,5m² | ks | 2
| Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,79 do 1,13m² | ks | 1
| Prostup čtyřhranného potrubí stropem přes 0,1 do 0,3m² | ks | 8
| Prostup čtyřhranného potrubí stropem přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1
| Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 19
1.5. | Tlumič hluku buňkový G250x500/1000 | ks | 14 |  |  |  |  | 0
1.5.a | Tlumič hluku buňkový G250x500/1500 | ks | 15
1.6. | Vyústka přívodní 625 x 75 | ks | 8
1.7. | Vyústka přívodní 825 x 75 | ks | 16
1.8. | Vyústka přívodní 825 x 125 | ks | 8
1.9. | Dýza s dalekým dosahem Ø 100 regulovatelný směr | ks | 40
1.10. | Protidešťová žaluzie 2000 x1250 | ks | 2
1.11. | Požární klapka 90min. Ø 400 se servopohonem 230V | ks | 1
| Prostup kruhového potrubí stěnou do 400mm | ks | 1
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
1.12. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 33
| DTTO montáž | m | 33
1.13. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 34
| DTTO montáž | m | 34
1.14. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 37
| DTTO montáž | m | 37
1.15. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m² | m | 16
| DTTO montáž | m | 16
1.16. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01m² | m | 5
| DTTO montáž | m | 5
1.17, | neobsazeno
Spiropotrubí a tvarovky
1.18. | TR Ø 160 | m | 160
1.19. | TR Ø 200 | m | 4
1.20. | TR Ø 315 | m | 8
1.21. | TR Ø 355 | m | 7.5
1.22. | TR Ø 400 | m | 7.5
1.23. | OBJ 90° 200 - 160 | ks | 1
1.24. | OBJ 90° 315 - 160 | ks | 2
1.25. | OBJ 90° 400 - 160 | ks | 2
1.26. | PRR 200 - 160 | ks | 1
1.27. | PRR 315 - 200 | ks | 1
1.28. | PRR 400 - 315 | ks | 1
1.29. | OL 90° 160 | ks | 1
1.30. | OS 90° 400 | ks | 2
1.31. | Koncový kryt DR 160 | ks | 8
1.32. | Koncový kryt DR 355 | ks | 1
1.33. | OBJ 90° 160 - 100 | ks | 40
1.34. | OL 45° 160 | ks | 2
1.35. | Požární izolace s povrchem AL, , tl.50mm | m² | 22
1.36. | Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL, , tl.40mm | m² | 199
1.37. | Tvrdá pryž tl. 20mm | m² | 2
1.38. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 20
1.39. | Profilový materiál na závěsy | kg | 50
1.40. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 60
1.41. | Nátěr základní S2300 | kg | 27
| Zhotovení nátěru dvousložkového | m² | 135 |  |  |  |  | 1.42.
1.42. | Nátěr vrchní email S2321-Ral dvojnásobný | kg | 54
| Zhotovení nátěru dvousložkového | m² | 270
1.43. | Aqua C316 | kg | 10
1.44. | Omytí C316 | m² | 135
1.45. | Tvrdidlo S 7300 | kg | 21
1.46. | Potrubí závitové ocelové DN20 | m | 2
1.47. | Kulový kohout DN 20 | ks | 1
Zařízení č.1 - Větrání bazénové haly-přívod-celkem
Zařízení č.2 - Větrání bazénové haly - odvod
2.1. | Požární klapka 90min. 1500 x630 se servopohonem 230V | ks | 3
| Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,79 do 1,13m² | ks | 2
| Prostup čtyřhranného potrubí stropem přes 0,79 do 1,13m² | ks | 1
| Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 9
2.2. | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 29 |  |  |  |  | #REF!
2.3. | Vyústka odvodní 225 x 75 | ks | 40
2.4. | Vyústka odvodní 625 x 125 | ks | 40
2.5. | Protidešťová žaluzie 1500 x1500 | ks | 2
2.6. | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
2.7. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 9
| DTTO montáž | m | 9
2.8. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m² | m | 8
| DTTO montáž | m | 8
2.9. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m² | m | 31
| DTTO montáž | m | 31
2.10. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 1,54 do 2,01m² | m | 15
| DTTO montáž | m | 15
2.11. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 3,14 m² | m | 1.5
| DTTO montáž | m | 1.5
2.12. | neobsazeno
Spiropotrubí a tvarovky
2.13. | TR Ø 400 | m | 140
2.14. | OS 90° 400 | ks | 1
2.15. | Koncový kryt DR 400 | ks | 8
2.16. | Požární izolace s povrchem AL, , tl.50mm | m² | 8
2.17. | Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL, , tl.40mm | m² | 69
2.18. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 11
2.19. | Profilový materiál na závěsy | kg | 50
2.20. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 35
2.21. | Nátěr základní S2300 | kg | 58
| Zhotovení nátěru dvousložkového | m² | 268
2.22. | Nátěr vrchní email S2321-Ral dvojnásobný | kg | 116
| Zhotovení nátěru dvousložkového | m² | 536
2.23. | Aqua C316 | kg | 20
2.24. | Omytí C316 | m² | 268
2.25. | Tvrdidlo S 7300 | kg | 42
2.26. | Potrubí závitové ocelové DN20 | m | 2.5
2.27. | Kulový kohout DN 20 | ks | 1
Zařízení č.2 - Větrání bazénové haly - odvod-celkem
Zařízení č.3 - Větrání rekreačního bazénu-přívod
3.1. | Vnitřní bazénová jednotka s deskovým výměníkem ZZT , kompresorem | ks | 1
filtrací na přívodní i odvodní straně, pohonnými jednotkami.
Přívod 9000mᶟ/h, externí tlak 500Pa, Q=45,2kW, N=4,0kW, 8,44A,400V
Příkon kompresoru 6,2kW.Přímý výparník,R407c,chladící výkon 33,5kW
Odvod 9200mᶟ/h, externí tlak 500Pa, , N=4,0kW, 8,44A,400V
Topná voda 75/55°C, Jednotka dodávaná v dílech
3.2. | Požární klapka 90min. 400 x200 se servopohonem 230V | ks | 3
3.3. | Požární klapka 90min. 500 x200 se servopohonem 230V | ks | 4
3.4. | Požární klapka 90min. 900 x500 se servopohonem 230V | ks | 2
| Prostup čtyřhranného potrubí stropem přes 0,07 do 0,13m² | ks | 5
| Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,07 do 0,13m² | ks | 2
| Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,28 do 0,5m² | ks | 2
| Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 8
3.5. | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 9
3.6. | Tlumič hluku buňkový G250x500/2000 | ks | 3
3.7. | neobsazeno
3.8. | Vyústka přívodní 825 x 75 | ks | 8
3.9. | Vyústka přívodní 825 x 125 | ks | 4
3.10. | Dýza s dalekým dosahem Ø 100 regulovatelný směr | ks | 20
3.11, | neobsazeno | ks
3.12. | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
3.13. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 55
| DTTO montáž | m | 55
3.14. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 4
| DTTO montáž | m | 4
3.15. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 45
| DTTO montáž | m | 45
3.16. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m² | m | 3.5
| DTTO montáž | m | 3.5
3.17. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m² | m | 2
| DTTO montáž | m | 2
3.18. | neobsazeno
Spiropotrubí a tvarovky
3.19. | TR Ø 160 | m | 83
3.20. | TR Ø 250 | m | 6
3.21. | OBJ 90° 160 - 100 | ks | 20
3.22. | OBJ 90° 250 - 160 | ks | 2
3,.23. | PRO 250 - 160 | ks | 1
3.24. | OL 90° 160 | ks | 2
3.25. | Koncový kryt DR 160 | ks | 4
| Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø315, 1000mᶟ/h,200Pa,247W,230V | ks | 1
| Jednofázový triakový regulátor s plynulou regulací a vypínač | ks | 1
3.26. | Požární izolace s povrchem AL, , tl.50mm | m² | 20
3.27. | Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL, , tl.40mm | m² | 151
3.28. | Tvrdá pryž tl. 20mm | m² | 2
3.29. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 12
3.30. | Profilový materiál na závěsy | kg | 30
3.31. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 58
3.32. | Nátěr základní S2300 | kg | 14
| Zhotovení nátěru dvousložkového | m² | 63
3.33. | Nátěr vrchní email S2321-Ral dvojnásobný | kg | 28
| Zhotovení nátěru dvousložkového | m² | 126
3.34. | Aqua C316 | kg | 5
3.35. | Omytí C316 | m² | 63
3.36. | Tvrdidlo S 7300 | kg | 10.5
3.37. | Potrubí závitové ocelové DN20 | m | 2
3.38. | Kulový kohout DN 20 | ks | 1
Zařízení č.3 - Větrání rekreačního bazénu-přívod-celkem
Zařízení č.4 - Větrání rekreačního bazénu-odvod
4.1. | Požární klapka 90min. 900 x500 se servopohonem 230V | ks | 2
| Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,28 do 0,5m² | ks | 1
| Prostup čtyřhranného potrubí stropem přes 0,28 do 0,5m² | ks | 1
| Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 6
4.2. | Tlumič hluku buňkový G250x500/1500 | ks | 5
4.3. | Vyústka odvodní 225 x 75 | ks | 20
4.4. | Vyústka odvodní 625 x 125 | ks | 20
4.5. | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
4.6. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 70
| DTTO montáž | m | 70
4.7. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m² | m | 3.5
| DTTO montáž | m | 3.5
4.8. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m² | m | 2.5
| DTTO montáž | m | 2.5
Spiropotrubí a tvarovky
4.9, | TR Ø 400 | m | 83
4.10. | OS 90° 400 | ks | 1
4.11. | Koncový kryt DR 400 | ks | 4
Odvětrání strojovny
4.12. | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø315, 1200mᶟ/h,250Pa,278W,230V | ks | 1
| Jednofázový triakový regulátor s plynulou regulací a vypínač | ks | 1
4.13. | Tlumič hluku do kruhového potrubí 355/900 | ks | 1
4.14. | Vyústka přívodní 1025 x 125 | ks | 1
4.15. | Vyústka přívodní 625 x 325 | ks | 1
4.16. | Žaluziová klapka samotížná 400 x 400 | ks | 1
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
4.17. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 9
| DTTO montáž | m | 9
4.18. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 1
| DTTO montáž | m | 1
4.19. | TR Ø 355 | m | 1
4.20. | OS 90° 355 | ks | 1
Ohebné potrubí
4.21. | Ohebné potrubí Ø 355 | m | 1
4.22. | Požární izolace s povrchem AL, , tl.40mm | m² | 14
4.23. | Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL, , tl.40mm | m² | 69
4.24. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 11
4.25. | Profilový materiál na závěsy | kg | 50
4.26. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 35
4.27. | Nátěr základní S2300 | kg | 58
4.28. | Zhotovení nátěru dvousložkového | m² | 268
4.29. | Nátěr vrchní email S2321-Ral dvojnásobný | kg | 116
4.30. | Zhotovení nátěru dvousložkového | m² | 536
4.31. | Aqua C316 | kg | 20
4.32. | Omytí C316 | m² | 268
4.33. | Tvrdidlo S 7300 | kg | 42
4.34. | Potrubí závitové ocelové DN20 | m | 2.5
4.35. | Kulový kohout DN 20 | ks | 1
Zařízení č.4 - Větrání rekreačního bazénu-odvod-celkem
Zařízení č.5 - Větrání šaten- přívod
5.1. | Vzduchotechnická jednotka pro šatny, s protiproudým rekuperátorem | ks | 1
filtrací na přívodu i odvodu , vodním ohřívačem , přívodním a odvodním
ventilátorem,
Přívod 4800mᶟ/h, externí tlak 500Pa, Q=8,4kW, N= 3,3kW ,5,4A, 400V
Odvod 4800mᶟ/h, externí tlak 500Pa, , N= 3,3kkW, 5,4A, 400V
Topné médium voda - 75/55°C
5.2. | Požární klapka 90min. Ø180 se servopohonem 230V | ks | 2
5.3. | Požární klapka 90min. Ø200 se servopohonem 230V | ks | 1
5.4. | Požární klapka 90min. 630 x355 se servopohonem 230V | ks | 1
5.5. | Požární klapka 90min. 800 x315 se servopohonem 230V | ks | 3
| Prostup kruhového potrubí stěnou do 200mm | ks | 3
| Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 3
| Prostup čtyřhranného potrubí stropem přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1
| Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 6
5.6. | Vyústka přívodní 325 x 75 | ks | 36
5.7. | Vyústka přívodní 425 x 75 | ks | 4
5.8. | Vyústka přívodní 525 x 75 | ks | 2
5.9. | Vyústka přívodní 625 x 75 | ks | 1
5.10. | Větrací a vytápěcí jednotka ,cirkulační , nástěnná 2-trubka, vodní topení | ks | 2
včetně sekundární žaluzie na výdechu, 2-otáčky,3x400V, ACmotorventilátor
provedení komfort (lakovaný ocelový plech plastové rohy, kryttí IP54
příkon 140W, 0,49A, 400V, 1180/1450mᶟH, Q=7,6kW, 75/55°C
| Závěs kompakt C | ks | 2
| Ovládací skříň | ks | 2
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
5.11. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,01 do 0,03m² | m | 11
| DTTO montáž | m | 11
5.12. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m² | m | 22
| DTTO montáž | m | 22
5.13. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 8
| DTTO montáž | m | 8
5.14. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 49
| DTTO montáž | m | 49
5.15. | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 3
Spiropotrubí a tvarovky
5.16. | TR Ø 180 | m | 31
5.17. | TR Ø 200 | m | 3
5.18. | OBJ 90° 180 - 180 | ks | 4
5.19. | OL 90° 180 | ks | 2
5.20. | Koncový kryt DR 180 | ks | 4
5.21, | Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL, , tl.40mm | m² | 80
5.22. | Tvrdá pryž tl. 20mm | m² | 2
5.23. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 6
5.24. | Profilový materiál na závěsy | kg | 15
5.25. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 35
Zařízení č.5 - Větrání šaten- přívod-celkem
Zařízení č.6 - Větrání šaten- odvod
6.1. | Požární klapka 90min. Ø200 se servopohonem 230V | ks | 2
6.2. | Požární klapka 90min. Ø250 se servopohonem 230V | ks | 2
6.3. | Požární klapka 90min. Ø 315 se servopohonem 230V | ks | 1
6.4. | Požární klapka 90min. 630 x355 se servopohonem 230V | ks | 1
| Prostup kruhového potrubí stěnou do 200mm | ks | 3
| Prostup kruhového potrubí stěnou do 300mm | ks | 3
| Prostup kruhového potrubí stěnou do 400mm | ks | 1
| Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1
| Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 5
6.5. | Talířový ventil 125-odvodní | ks | 11
6.6. | Talířový ventil 160-odvodní | ks | 22
6.7. | Vyústka přívodní 525 x 75 | ks | 2
6.8. | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 3
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
6.9, | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 4.5
| DTTO montáž | m | 4.5
6.10. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 41
| DTTO montáž | m | 41
6.11. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 2
| DTTO montáž | m | 2
6.12, | Požární klapka 90min. 500 x500 se servopohonem | ks | 1
| Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1
| Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 2
| Spiropotrubí a tvarovky | ks
6.13. | TR Ø 140 | m | 4.5
6.14. | TR Ø 160 | m | 1
6.15. | TR Ø 200 | m | 3
6.16. | TR Ø 225 | m | 6.5
6.17. | TR Ø 250 | m | 16
6.18. | TR Ø 315 | m | 16
6.19. | OBJ 90° 140 - 125 | ks | 1
6.20. | OBJ 90° 315 - 140 | ks | 1
6.21. | OBJ 90° 315 - 250 | ks | 2
6.22.a | OBJ 90° 250 - 125 | ks | 1
6.22. | OBJ 90° 250 - 160 | ks | 12
6.23. | OBJ 90° 315 - 315 | ks | 1
6.24. | OBJ 90° 200 - 160 | ks | 7
6.25. | OBJ 90° 200 - 125 | ks | 2
6,26, | OBJ 90° 160 - 160 | ks | 1
6.27.a | OBJ 90° 315 - 160 | ks | 1
6,27, | OBJ 90° 315 - 200 | ks | 1
6,28, | OBJ 90° 225 - 200 | ks | 1
6,29, | PRO 315-200 | ks | 1
6,30, | PRR 250-225 | ks | 1
6.31. | PRR 315-200 | ks | 1
6.32. | OL 200 | ks | 3
6.33. | Koncový kryt DR 140 | ks | 1
6.34. | Koncový kryt DR 160 | ks | 1
6.35. | Koncový kryt DR 200 | ks | 4
6.36. | Koncový kryt DR 250 | ks | 2
6.37. | Koncový kryt DR 225 | ks | 1
6.38. | Koncový kryt DR 315 | ks | 1
6.39. | Skružovatelná lamelová rohož s povrchem AL, , tl.40mm | m² | 88
6.40. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 6
6.41. | Profilový materiál na závěsy | kg | 15
6.42. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 35
Zařízení č.6 - Větrání šaten- odvod- celkem
Zařízení č.7- Větrání místnosti pro plavčíka - přívod
| Vzduchotechnická jednotka pro plavčíka, s protiproudým rekuperátorem | ks | 1
filtrací na přívodu i odvodu , vodním ohřívačem , přímým chladičem
7.1. | přívodním a odvodním ventilátorem, přímý chladič -chladící výkon 2kW
Přívod 550mᶟ/h, externí tlak 350Pa, Q=1,5kW, N=0,39W ,2,5A, 230V
Odvod 500mᶟ/h, externí tlak 350Pa, , N=0,39kW, 2,5A, 230V
Topná voda 75/55°C
7.2. | Požární klapka 90min. Ø250 se servopohonem 230V | ks | 2
| Prostup kruhového potrubí stěnou do 300mm | ks | 1
| Prostup kruhového potrubí stropem do 300mm | ks | 1
7.3. | Tlumič hluku do kruhového potrubí 250/600 | ks | 1
7.4. | Vyústka přívodní 625 x 75 | ks | 2
7.5. | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
7.6. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m² | m | 0.5
| DTTO montáž | m | 0.5
Spiropotrubí a tvarovky
7.7. | TR Ø 250 | m | 37.5
7.8. | PRO 200 - 250 | ks | 1
7.9. | OS 90° 250 | ks | 5
7.10. | OS 45° 250 | ks | 7
7.11. | Koncový kryt DR 250 | ks | 1
7.12. | Ohebné potrubí
7.13. | Ohebné potrubí Ø 250 izolované | m | 1.5
| Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 7
7.14. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1
7.15. | Profilový materiál na závěsy | kg | 2
7.16. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 16
Zařízení č.7- Větrání místnosti pro plavčíka - přívod-celkem
Zařízení č.8 - Větrání místnosti pro plavčíka -odvod
8.1. | Požární klapka 90min. Ø250 se servopohonem 230V | ks | 2
| Prostup kruhového potrubí stěnou do 300mm | ks | 1
8.2. | Vyústka odvodní 625 x 75 | ks | 2
neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
8.4. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m² | m | 0.5
| DTTO montáž | m | 0.5
Spiropotrubí a tvarovky
8.5. | TR Ø 250 | m | 33.5
8.6. | PRO 200 - 250 | ks | 1
8.7. | OS 90° 250 | ks | 5
8.8. | OS 45° 250 | ks | 10
8.9. | Koncový kryt DR 250 | ks | 1
8.10. | Požární izolace s povrchem AL, , tl.50mm | m² | 7
| Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 22
8,11. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1
8.12. | Profilový materiál na závěsy | kg | 2
8.13. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 16
8.14. | Zařízení č.8 - Větrání místnosti pro plavčíka -odvod-celkem
Zařízení č.9 - Větrání šatny pro personál 1.NP - přívod
| Vzduchotechnická jednotka pro šatny 1.NP, s protiproudým rekuperátorem | ks | 1
filtrací na přívodu i odvodu , vodním ohřívačem , přívodním a odvodním
9.1. | ventilátorem,
Přívod 800mᶟ/h, externí tlak 300Pa, Q=1,9kW, N= 0,385kW ,2,5A, 230V
Odvod 920mᶟ/h, externí tlak 300Pa, , N= 0,385kkW, 2,5A, 230V
Topné médium voda - 75/55°C
9.2. | Požární klapka 90min. Ø 280 se servopohonem | ks | 2
| Prostup kruhového potrubí stěnou do 300mm | ks | 2
9.3, | Tlumič hluku do kruhového potrubí 315/600 | ks | 1
9.4. | Talířový ventil 160-přívodní | ks | 8
9.5. | Protidešťová žaluzie Ø 315 | ks | 1
9.6. | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
9.7. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m² | m | 1
| DTTO montáž | m | 1
| Spiropotrubí a tvarovky | m
9.8. | TR Ø 160 | m | 29
9.9. | TR Ø 180 | m | 4
9.10. | TR Ø 225 | m | 4
9.11. | TR Ø 280 | m | 11
9.12. | OBJ 90° 160 - 160 | ks | 7
9.13. | OBJ 90° 180 - 160 | ks | 1
9.14. | OBD 225-160-160 | ks | 1
9.15. | OBJ 90° 280 - 160 | ks | 2
9.16. | PRO 180 - 160 | ks | 1
9.17. | PRO 225 - 180 | ks | 1
9.18. | PRO 280 - 225 | ks | 1
9.19. | PRO 315 - 280 | ks | 2
9.20. | OL90° 180; | ks | 2
9.21. | OS90° 280 | ks | 2
9.22. | OS15° 280 | ks | 2
9.23. | Koncový kryt DR 160 | ks | 5
9.24. | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 32
9.25. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1
9.26. | Profilový materiál na závěsy | kg | 2
9.27. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 20
Zařízení č.9 - Větrání šatny pro personál 1.NP - přívod-celkem
Zařízení č.10 - Větrání šatny pro personál 1.NP - odvod
10.1. | Požární klapka 90min. Ø 280 se servopohonem 230V | ks | 1
| Prostup kruhového potrubí stěnou do 300mm | ks | 2
10.2. | Talířový ventil 125-odvodní | ks | 6
10.3. | Talířový ventil 160-odvodní | ks | 3
10.4. | Protidešťová žaluzie 200x630 | ks | 1
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
10.5. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m² | m | 21
| DTTO montáž | m | 21
| Spiropotrubí a tvarovky | m
10.6. | TR Ø 125 | m | 5.5
10.7. | TR Ø 160 | m | 3.5
10.8. | TR Ø 225 | m | 4
10.9. | TR Ø 280 | m | 9
10.10. | OBJ 90° 125 - 125 | ks | 2 |  |  |  |  | 0
10.11. | OBJ 90° 160 - 160 | ks | 2
10.12. | OBD 90° 225 - 125 | ks | 1
10.13. | OBD 90° 225 - 160 | ks | 1
10.14. | OBJ 90° 280 - 160 | ks | 2
10.15. | OBJ 90° 280 - 160 | ks | 3
10.16. | OS15° 280 | ks | 2
10.17. | PRO 225 - 180 | ks | 1
10.18. | PRO 280 - 225 | ks | 1
10.19. | OS90° 280 | ks | 2
10.20. | neobsazeno
10.21. | neobsazeno
Ohebné potrubí
10.22. | Ohebné potrubí Ø 100 izolovaná | m | 3
10.23. | Ohebné potrubí Ø 160 izolovaná | m | 3
10.24. | Koncový kryt DR 125 | ks | 3
10.25. | Koncový kryt DR 160 | ks | 1
10.26. | neobsazeno
10.27. | OBJ 90° 100 - 100 | ks | 1
10.28. | Malý radiální ventilátor 80mᶟ/h, 100Pa,40W, 230V , s doběhem | ks | 2
| Doběhový spínač nastavitelný | ks | 2
10.29. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1
10.30. | Profilový materiál na závěsy | kg | 2
10.31. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 20
Zařízení č.10 - Větrání šatny pro personál 1.NP - odvod-celkem
10.37.
Zařízení č.11 - Větrání kuchyně 2.NP -přívod
11.1. | Vzduchotechnická nástřešní jednotka pro kuchyni, s protiproudým rekuperátorem
| filtrací na přívodu i odvodui , vodním ohřívačem , přímým chladičem | ks | 1
přívodním a odvodním ventilátorem, přímý chladič -chladící výkon 13,73 kW
Přívod 2800mᶟ/h, externí tlak 350Pa, Q=4,8kW, N= 2,5kW ,3,8A, 400V
Odvod 2800mᶟ/h, externí tlak 400Pa, , N= 2,5kkW, 3,8A, 400V
Topné médium voda - 75/55°C jednotka dodávaná v dílech
11.2. | Požární klapka 90min. 500 x400 se servopohonem 230V | ks | 1
| Prostup čtyřhranného potrubí stropem přes 0,13do 0,28m² | ks | 1
11.3. | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 2
11.4. | Vyústka přívodní 825 x 225 | ks | 2
11.5. | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
11.6. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 10
| DTTO montáž | m | 10
11.7. | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 18
11.8. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1
11.9. | Profilový materiál na závěsy | kg | 2
11.10. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 5
Zařízení č.11 - Větrání kuchyně 2.NP -přívod-celkem
Zařízení č.12 - Větrání kuchyně 2.NP -odvod
12.1. | Požární klapka 90min. 630 x315 se servopohonem 230V | ks | 1
| Prostup čtyřhranného potrubí stropem přes 0,13do 0,28m² | ks | 1
12.2. | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 10
12.3. | [5 empty] | 0 | 0
12.3. | Talířový ventil 125-odvodní | ks | 3
12.4. | Talířový ventil 160-odvodní | ks | 2
12.5. | Nerezový akumulační zákryt závěsný 2400x800x450 | ks | 1
12.6. | Malý radiální ventilátor 80mᶟ/h, 100Pa,40W, 230V , s doběhem | ks | 2
| Doběhový spínač nastavitelný | ks | 2
12.7. | Malý radiální ventilátor 200mᶟ/h, 80Pa,53W, 230V , s doběhem | ks | 2
| Doběhový spínač nastavitelný | ks | 2
12.8. | Protidešťová žaluzie 710x1800 | ks | 1
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
12.9. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 3.5
| DTTO montáž | m | 3.5
12.10. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 7.5
| DTTO montáž | m | 7.5
12.11. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 2.5
| DTTO montáž | m | 2.5
12.12. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m² | m | 6
| DTTO montáž | m | 6
Spiropotrubí a tvarovky
12.13. | TR Ø 125 | m | 1
12.14. | TR Ø 200 | m | 4
12.15. | OBJ 90° 125 - 125 | ks | 3
12.16. | OBJ 90° 200 - 160 | ks | 2
12.17, | OBJ 90° 200 - 200 | ks | 1
12.18. | OL90°125 | ks | 2
12.19. | PRO 200 - 125 | ks | 1
12.20. | Koncový kryt DR 125 | ks | 2
12.21. | Koncový kryt DR 200 | ks | 1
12.22. | TR Ø 160 | m | 5.5
12.23. | Protidešťová stříška 160 | ks | 1
Ohebné potrubí
12.24. | Ohebné potrubí Ø 100 izolované | m | 3
12.25. | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 18
12.26. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 2
12.27. | Profilový materiál na závěsy | kg | 2
12.28. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 10
Zařízení č.12 - Větrání kuchyně 2.NP -odvod-celkem
12.32.
Zařízení č.13- Větrání cvičebního sálu - přívod
13.1. | Vzduchotechnická nástřešní jednotka pro fitness, s protiproudým rekuperá- | ks | 1
torem,filtrací na přívodu i odvodui , vodním ohřívačem , přímým chladičem
přívodním a odvodním ventilátorem, přímý chladič -chladící výkon 15,48 kW
Přívod 4250mᶟ/h, externí tlak 400Pa, Q=8,8kW, N= 2,5kW ,3,8A, 400V
Odvod 4200mᶟ/h, externí tlak 400Pa, , N= 2,5kkW, 3,8A, 400V
Topné médium voda - 75/55°C jednotka dodávaná v dílech
13.2. | Požární klapka 90min. 500 x315 se servopohonem 230V | ks | 2
| Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 2
13.3. | Tlumič hluku buňkový G200x500/1500 | ks | 4
13.4. | Vířivý anemostat 300 s regulační klapkou přívodní | ks | 4
13.5. | Vířivý anemostat 500 s regulační klapkou přívodní | ks | 5
13.6. | Vířivý anemostat 600 s regulační klapkou přívodní | ks | 4
13.7. | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
13.8. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 4.5
| DTTO montáž | m | 4.5
13.9. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 42.5
| DTTO montáž | m | 42.5
13.10. | neobsazeno
Spiropotrubí a tvarovky
13.11. | TR Ø 160 | m | 4
13.12. | TR Ø 315 | m | 2.5
13.13. | TR Ø 355 | m | 3.5
13.14. | TR Ø 400 | m | 4.5
13.15. | OBJ 90° 160 - 160 | ks | 1
13.16. | OBJ 90° 355 - 160 | ks | 1
13.17. | OBJ 90° 355 - 200 | ks | 2
13.18. | OBJ 90° 400 - 250 | ks | 2
13.19. | Koncový kryt DR 355 | ks | 1
13.20. | OBJ 90° 315 - 250 | ks | 1
Ohebné potrubí
13.21. | Ohebné potrubí Ø 160 izolované | m | 5
13.22. | Ohebné potrubí Ø 200 zvukoizolační | m | 4
13.23. | Ohebné potrubí Ø 250 izolované | m | 9.5
13.24. | PRO 315 - 250 | ks | 1
13.25. | PRO 400 - 315 | ks | 1
13.26. | Požární izolace s povrchem AL, , tl.50mm | m² | 9
13.27. | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 82
13.28. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1
13.29. | Profilový materiál na závěsy | kg | 2
13.30. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 16
Zařízení č.13- Větrání cvičebního sálu - přívod-celkem
Zařízení č.14- Větrání cvičebního sálu - odvod
14.1. | Požární klapka 90min. Ø 315 se servopohonem 230V | ks | 1
14.2. | Požární klapka 90min. 500 x315 se servopohonem 230V | ks | 1
| Prostup kruhového potrubí stěnou do 400mm | ks | 2
| Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1
14.3. | Tlumič hluku buňkový G250x500/1500 | ks | 2
14.4. | Vířivý anemostat 300 s regulační klapkou odvodní | ks | 2
14.5. | Vířivý anemostat 500 s regulační klapkou odvodní | ks | 3
14.6. | Vířivý anemostat 600 s regulační klapkou odvodní | ks | 3
14.7. | Talířový ventil plastový 125-odvodní | ks | 3
14.8. | Talířový ventil plastový 160-odvodní | ks | 1
14.9. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 31
| DTTO montáž | m | 31
14.10. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 1
| DTTO montáž | m | 1
Spiropotrubí a tvarovky
14.11. | TR Ø 160 | m | 2
14.12. | TR Ø 200 | m | 3.5
14.13. | TR Ø 250 | m | 3.5
14.14, | TR Ø 315 | m | 1.5
14.15. | TR Ø 355 | m | 2
14.16. | OBJ 90° 200 - 125 | ks | 1
14.17. | OBJ 90° 250 - 160 | ks | 1
14.18. | OBJ 90° 315 - 200 | ks | 1
14.19. | OBJ 90° 355 - 250 | ks | 1
14.20. | OBJ 90° 160 - 160 | ks | 1
14.21. | OL90° 160 | ks | 1
14.22. | PRO 250 - 200 | ks | 1
14.23. | PRR 315 - 250 | ks | 1
14.24. | PRO 355 - 160 | ks | 1
Ohebné potrubí
14.25. | Ohebné potrubí Ø 125 izolovaná | m | 8
14.26. | Ohebné potrubí Ø 160 izolované | m | 2
14.27. | Ohebné potrubí Ø 200 zvukoizolační | m | 5
14.28. | Ohebné potrubí Ø 250 izolované | m | 5
14.29. | Požární izolace s povrchem AL, , tl.50mm | m² | 21.5
14.30. | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 53
14.31. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 2
14.32. | Profilový materiál na závěsy | kg | 2
14.33. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 15
Zařízení č.14- Větrání cvičebního sálu - odvod-celkem
Zařízení č.15 - Větrání vstup - přívod
15.1. | Vzduchotechnická jednotka pro vstup 2.NP, s protiproudým rekuperátorem | ks | 1
filtrací na přívodu i odvodu , vodním ohřívačem , přívodním a odvodním
ventilátorem,
Přívod 2400mᶟ/h, externí tlak 450Pa, Q=6,8kW, N= 2,5kW ,4A, 400V
Odvod 2300mᶟ/h, externí tlak 450Pa, , N= 2,5kW, 4A, 400V
Topné médium voda - 75/55°C jednotka dodávaná v dílech
15.2. | Požární klapka 90min. 315 x200 se servopohonem 230V | ks | 1
15.3. | Požární klapka 90min. 400 x200 se servopohonem 230V | ks | 1
15.4. | Požární klapka 90min. 500 x250 se servopohonem 230V | ks | 1
15.5. | Požární klapka 90min. Ø 180 se servopohonem 230V | ks | 2
| Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1
| Prostup kruhového potrubí stěnou do 200mm | ks | 2
15.6. | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 10
15.7. | Talířový ventil 125-přívodní | ks | 5
15.8. | Vyústka přívodní 525 x 125 | ks | 3
15.9. | Vířivý anemostat 300 s regulační klapkou přívodní | ks | 4
15.10. | Vířivý anemostat 400 s regulační klapkou přívodní | ks | 5
15.11. | Požární klapka 90min. 500 x250 se servopohonem 230V | ks | 1
| Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1
15.12. | Protidešťová žaluzie 710x1800 | ks | 1
15.13. | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
15.14. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m² | m | 29
| DTTO montáž | m | 29
15.15. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 11
| DTTO montáž | m | 11
15.16. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 2
| DTTO montáž | m | 2
15.17. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 2.5
| DTTO montáž | m | 2.5
15.18. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,79 do 1,13m² | m | 7
| DTTO montáž | m | 7
Spiropotrubí a tvarovky
15.19. | TR Ø 160 | m | 2.5
15.20. | TR Ø 180 | m | 12
15.21. | TR Ø 250 | m | 1
15.22. | OBJ 90° 250 - 160 | ks | 1
15.23. | OBJ 90° 250 - 200 | ks | 1
15.24. | PRO 200 - 160 | ks | 1
15.25. | PRO 250 - 200 | ks | 1
15.26. | OS90° 250 | ks | 1
15.27. | PRO 180 - 160 | ks | 1
Ohebné potrubí
15.28. | Ohebné potrubí Ø 160 izolované | m | 5.5
15.29. | Ohebné potrubí Ø 200 zvukoizolační | m | 2.5
15.30. | Požární izolace s povrchem AL, , tl.50mm | m² | 7
15.31. | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 20
15.32. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 2
15.33. | Profilový materiál na závěsy | kg | 2
15.34. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 16
Zařízení č.15 - Větrání vstup - přívod-celkem
Zařízení č.16 - Větrání vstup - odvod
16.1. | Požární klapka 90min. 450 x200 se servopohonem 230V | ks | 3
16.2. | Požární klapka 90min. 500 x250 se servopohonem 230V | ks | 1
16.3. | Požární klapka 90min. Ø 200 se servopohonem 230V | ks | 1
| Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 4
| Prostup kruhového potrubí stěnou do 200mm | ks | 1
16.4. | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 10
16.5. | Vířivý anemostat 300 s regulační klapkou odvodní | ks | 2
16.6. | Vyústka odvodní 825 x 125 | ks | 1
16.7. | Talířový ventil plastový 125-odvodní | ks | 5
16.8. | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
16.9. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,01 do 0,03m² | m | 9
| DTTO montáž | m | 9
16.10. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 42
| DTTO montáž | m | 42
16.11. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 2
| DTTO montáž | m | 2
Spiropotrubí a tvarovky
16.12. | TR Ø 200 | m | 1
16.13. | OBJ 90° 200 - 160 | ks | 1
16.14. | PRO 200 - 160 | ks | 1
Ohebné potrubí
16.15. | Ohebné potrubí Ø 125 izolovaná | m | 2.5
16.16. | Ohebné potrubí Ø 160 izolované | m | 5.5
Odvětrání strojovny
16.17. | Axiální ventilátor Ø 200, 600mᶟ/h, 80Pa, 80W, 230V | ks | 1
| Jednofázový triakový regulátor s plynulou regulací a vypínač | ks | 1
16.18. | Žaluziová klapka samotížná 250 | ks | 1
16.19. | Protidešťová žaluzie 400x250 | ks | 1
16.20. | Ochranná mřížka 400 x 200 | ks | 1
16.21. | TR Ø 225 | m | 1
16.22. | Požární izolace s povrchem AL, , tl.50mm | m² | 8
16.23. | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 15
16.24. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 4
16.25. | Profilový materiál na závěsy | kg | 4
16.26. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 24
Zařízení č.16 - Větrání vstup - odvod-celkem
Zařízení č.17 - Větrání saun- přívod
17.1. | Vnitřní bazénová jednotka s deskovým výměníkem ZZT , | ks | 1
filtrací na přívodní i odvodní straně, pohonnými jednotkami.
Přívod 3800mᶟ/h, externí tlak 400Pa, Q=12,7kW, N=2,5kW, 4,0A,400V
Odvod 3800mᶟ/h, externí tlak 400Pa, , N=2,5kW, 4,0A,400V
Topná voda 75/55°C jednotka dodávaná v dílech
17.2. | Požární klapka 90min. 500 x400 se servopohonem 230V | ks | 1
| Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1
17.3. | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 4
17.4. | Vířivý anemostat 400 s regulační klapkou přívodní | ks | 3
17.5. | Vířivý anemostat 600 s regulační klapkou přívodní | ks | 8
17.6. | Talířový ventil 125-přívodní | ks | 4
17.6.a | Talířový ventil 160-přívodní | ks | 1
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
17.7. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 18
| DTTO montáž | m | 18
Spiropotrubí a tvarovky
17.8. | TR Ø 200 | m | 9
17.9. | TR Ø 250 | m | 1
17.10. | TR Ø 315 | m | 3
17.11. | TR Ø 400 | m | 8
17.12.a | OBJ 90° 160 - 125 | ks | 1
17.12. | OBJ 90° 200 - 200 | ks | 1
17.13. | OBJ 90° 250 - 200 | ks | 1
17.14. | OBJ 90° 315 - 250 | ks | 1
17.15. | OBJ 90° 315 - 160 | ks | 1
17.16. | OBJ 90° 400 - 250 | ks | 3
17.17. | PRO 250 - 200 | ks | 1
17.18. | PRR 315 - 250 | ks | 1
17.19. | PRO 400 - 315 | ks | 1
17.20. | OL90° 200 | ks | 1
17.21. | OS45° 315 | ks | 2
Ohebné potrubí
17.22.a | Ohebné potrubí Ø 125 zvukoizolační | m | 6
17.22. | Ohebné potrubí Ø 160 zvukoizolační | m | 5
17.23. | Ohebné potrubí Ø 200 zvukoizolační | m | 2.5
17.24. | Ohebné potrubí Ø 250 zvukoizolační | m | 16
17.25. | OBJ 90° 400 - 125 | ks | 2
Sací komora
17.26. | Protidešťová žaluzie 900x800 | ks | 2
17.27. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 7
17.28. | DTTO montáž | m | 7
17.29. | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 14
17.30. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 3
17.31. | Profilový materiál na závěsy | kg | 2
17.32. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 12
Zařízení č.17 - Větrání saun- přívod-celkem
Zařízení č.18 - Větrání saun- odvod
18.1. | Požární klapka 90min. 500 x400 se servopohonem 230V | ks | 1
18.2. | Požární klapka 90min. Ø 355 se servopohonem 230V | ks | 1
| Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1
| Prostup kruhového potrubí stěnou do 400mm | ks | 2
18.3. | Tlumič hluku do kruhového potrubí 355/1000 | ks | 1
18.4. | Talířový ventil 125-odvodní | ks | 13
18.5. | Talířový ventil 160-odvodní | ks | 17
18.6. | Vířivý anemostat 400 s regulační klapkou odvodní | ks | 1
18.6.a | Vířivý anemostat 600 s regulační klapkou odvodní | ks | 2
Spiropotrubí a tvarovky
18.7. | OBJ 90° 160 - 125 | ks | 4
18.8. | OBJ 90° 280 - 160 | ks | 7
18.9. | OBJ 90° 315 - 250 | ks | 1
18.10. | OBJ 90° 315 - 160 | ks | 7
18.11. | OBJ 90° 400 - 250 | ks | 1
18.12. | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 2
18.13. | PRR 280 - 160 | ks | 1
18.14. | PRO 280 - 200 | ks | 1
18.15. | PRO 315 - 280 | ks | 1
18.16. | OBJ 90° 200 - 125 | ks | 3
18.17. | PRR 280 - 125 | ks | 1
18.18.a | PRO 200 - 160 | ks | 3
18.18. | PRO 355 - 160 | ks | 4
18.19. | OL45° 160 | ks | 2
18.20. | OS90° 280 | ks | 1
18.21. | OS45° 280 | ks | 1
18.22. | OS45° 315 | ks | 5
18.22.a | OS45° 355 | ks | 4
18.23. | PRO 400 - 315 | ks | 2
Spiropotrubí a tvarovky
18.24. | TR Ø 160 | m | 19
18.25. | TR Ø 200 | m | 4
18.26. | TR Ø 280 | m | 13
18.27. | TR Ø 315 | m | 30
18.28. | TR Ø 355 | m | 13
18.29. | OBJ 90° 280 - 280 | ks | 1
18.30. | Koncový kryt DR 160 | ks | 1
18.31. | Koncový kryt DR 200 | ks | 4
18.32. | Koncový kryt DR 280 | ks | 1
18.33. | Koncový kryt DR 355 | ks | 1
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
18.34. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 7
| DTTO montáž | m | 7
18.35. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,5 do 0,79m² | m | 3
| DTTO montáž | m | 3
Spiropotrubí a tvarovky
18.36. | TR Ø 125 | m | 3.5
18.37. | OBJ 90° 355 - 315 | ks | 1
18.38. | OBJ 90° 125 - 125 | ks | 2
Ohebné potrubí
18.39. | Ohebné potrubí Ø 125 izolovaná | m | 9
18.40. | Ohebné potrubí Ø 160 zvukoizolační | m | 2
18.41. | Ohebné potrubí Ø 250 zvukoizolační | m | 1.5
18.42. | Tlumič hluku kruhový DN 125/600 | ks | 1
18.43. | Protidešťová žaluzie 1400x710 | ks | 1
18.44. | Tlumič hluku buňkový G200x500/1500 | ks | 4
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
18.45. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 2.5
| DTTO montáž | m | 2.5
18.46. | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø125, 200mᶟ/h,200Pa,60W,230V | ks | 1
18.47. | PRO 160/125 | ks | 2
18.48. | OL90° 160 | ks | 2
18.49. | OBJ 90° 315 - 125 | ks | 4
18.50. | Protidešťová stříška DN 125 | ks | 1
Odvětrání strojovny
18.51. | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160, 450mᶟ/h,200Pa,96W,230V | ks | 2
| Jednofázový triakový regulátor s plynulou regulací a vypínač | ks | 1
18.52. | Mřížka ocranná kruhová Ø 160 | ks | 1
18.53. | Žaluziová klapka samotížná 200 | ks | 1
18.54. | Vyústka přívodní 525 x 125 | ks | 1
18.55. | Požární izolace s povrchem AL, , tl.50mm | m² | 11
18.56. | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 15
18.57. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 8
18.58. | Profilový materiál na závěsy | kg | 10
18.59. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 39
Zařízení č.18 - Větrání saun- odvod-celkem
Zařízení č.19 - Větrání vířivky- přívod
19.1. | Vnitřní bazénová jednotka s deskovým výměníkem ZZT , | ks | 1
filtrací na přívodní i odvodní straně, pohonnými jednotkami.
Přívod 2000mᶟ/h, externí tlak 350Pa, Q=8,0kW, N=2,5kW, 4,0A,400V
Odvod 2000mᶟ/h, externí tlak 350Pa, , N=2,5kW, 4,0A,400V
Topná voda 75/55°C, jednotka dodávaná v dílech
19.2. | Požární klapka 90min. 500 x250 se servopohonem 230V | ks | 1
| Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1
19.3. | Tlumič hluku buňkový G250x500/1500 | ks | 1
19.4. | Vyústka přívodní 825 x 125 | ks | 3
19.5. | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
19.6. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 21
| DTTO montáž | m | 21
19.7. | neobsazeno
| Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 19
19.8. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1
19.9. | Profilový materiál na závěsy | kg | 2
19.10. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 9
Zařízení č.19 - Větrání vířivky- přívod-celkem
Zařízení č.20 - Větrání vířivky- odvod
20.1. | Požární klapka 90min. 500 x250 se servopohonem 230V | ks | 1
| Prostup čtyřhranného potrubí stěnou přes 0,13 do 0,28m² | ks | 1
20.2. | Tlumič hluku buňkový G250x500/1000 | ks | 1
20.3. | Vyústka odvodní 825 x 125 | ks | 3
20.4. | Talířový ventil plastový 125-odvodní | ks | 2
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
20.5. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 24
| DTTO montáž | m | 24
Spiropotrubí a tvarovky
20.6. | TR Ø 125 | m | 6
20.7. | OBJ 90° 125 - 125 | ks | 1
20.8. | OL90° 125 | ks | 2
20.9. | Koncový kryt DR 125 | ks | 1
20.10. | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 21
20.11. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1
20.12. | Profilový materiál na závěsy | kg | 2
20.13. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 11
Zařízení č.20 - Větrání vířivky- odvod-celkem
Zařízení č.21- Větrání tiché odpočívárny- přívod
21.1. | Vzduchotechnická jednotka pro odpočívárnu s protiproudým rekuperátorem | ks | 1
filtrací na přívodu i odvodu , vodním ohřívačem , přívodním a odvodním
ventilátorem,
Přívod 550mᶟ/h, externí tlak 250Pa, Q=2,0kW, N= 0,17kW ,1 ,4A, 230V
Odvod 500mᶟ/h, externí tlak 250Pa, , N= 0,17kW, 1,4A, 230V
Topné médium voda - 75/55°C
21.2. | Požární klapka 90min. Ø 200 se servopohonem 230V | ks | 2
| Prostup kruhového potrubí stěnou do 200mm | ks | 1
21.3. | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ø200/900 | ks | 1
21.4. | Vířivý anemostat 400 s regulační klapkou přívodní | ks | 1
21.5. | neobsazeno
Spiropotrubí a tvarovky
21.6. | TR Ø 200 | m | 14.5
21.7. | OBJ 90° 200 - 200 | ks | 1
21.8. | OS15° 200 | ks | 1
21.9. | OL45° 200 | ks | 1
21.10. | OL90° 200 | ks | 1
Ohebné potrubí
21.11. | Ohebné potrubí Ø 200 zvukoizolační | m | 6
21.12. | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 11
21.13. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1
21.14. | Profilový materiál na závěsy | kg | 2
21.15. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 7
Zařízení č.21- Větrání tiché odpočívárny- přívod-celkem
Zařízení č.21z- Větrání tiché odpočívárny- odvod
21.1.z | Požární klapka 90min. Ø 200 se servopohonem 230V | ks | 2
| Prostup kruhového potrubí stěnou do 200mm | ks | 1
21.2.z | Vířivý anemostat 400 s regulační klapkou odvodní | ks | 1
Spiropotrubí a tvarovky
21.3.z | TR Ø 200 | m | 17.5
21.4.z | OBJ 90° 200 - 200 | ks | 1
21.5.z | OL90° 200 | ks | 3
21.6.z | OL45° 200 | ks | 1
21.7.z | OS15° 200 | ks | 1
Ohebné potrubí
21.8.z | Ohebné potrubí Ø 200 zvukoizolační | m | 6
21.9.z | Izolace syntetický kaučuk tl. 19mm | m² | 11
21.10.z | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1
21.11.z | Profilový materiál na závěsy | kg | 2
21.12.z | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 8
Zařízení č.21z- Větrání tiché odpočívárny- odvod-celkem
Zařízení č.22 - Větrání strojovny UT- přívod
22.1. | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø315, 1000mᶟ/h,200Pa,257W,230V | ks | 1
| Jednofázový triakový regulátor s plynulou regulací a vypínač | ks | 1
22.2. | Požární klapka 90min. Ø 315 se servopohonem 230V | ks | 1
| Prostup kruhového potrubí stěnou do 400mm | ks | 2
| Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 1
22.3. | Tlumič hluku do kruhového potrubí 315/900 | ks | 1
22.4. | Vyústka přívodní 525 x 75 | ks | 6
22.5. | neobsazeno
22.6. | Protidešťová žaluzie Ø315 | ks | 1
Spiropotrubí a tvarovky
22.7. | TR Ø 315 | m | 17
22.8. | OS30° 315 | ks | 2
22.9. | OS45° 315 | ks | 2
22.10. | Koncový kryt DR 315 | ks | 1
22.11. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1
22.12. | Profilový materiál na závěsy | kg | 2
22.13. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 8
Zařízení č.22 - Větrání strojovny UT - přívod-celkem
Zařízení č.23 - Větrání strojovny UT - odvod
23.1. | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø315, 1000mᶟ/h,200Pa,257W,230V | ks | 1
| Jednofázový triakový regulátor s plynulou regulací a vypínač | ks | 1
23.2. | Požární klapka 90min. Ø 315 se servopohonem 230V | ks | 1
| Prostup kruhového potrubí stěnou do 400mm | ks | 2
| Protipožární tmel kartuše 0,310 kg | ks | 1
23.3. | Tlumič hluku do kruhového potrubí 315/900 | ks | 1
23.4. | Samotížná klapka Ø315
23.5. | Vyústka odvodní 425 x 125 | ks | 6
23.6. | neobsazeno
Spiropotrubí a tvarovky
23.7. | TR Ø 315 | m | 28.5
23.8. | OBJ 90° 315 - 315 | ks | 2
23.9. | OS90° 315 | ks | 2
23.10. | Koncový kryt DR 315 | ks | 1
23.11. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 1
23.12. | Profilový materiál na závěsy | kg | 2
23.13. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 8
Zařízení č.23 - Větrání strojovny UT - odvod-celkem
Zařízení č.24 - Větrání bazénové technologie -odvod/přívod
24.1. | Rohový ventilátor do čtyřhranného potrubí 800x500,se zapuštěným motorem | ks | 1
a frekvenčním měničem, 5500mᶟ/h, 360Pa, 2kW, 4,81A, 400V
| Pružná vložka 800x500/125 | ks | 2
24.2. | Tlumič hluku buňkový G200x500/1000 | ks | 8
24.3. | Protidešťová žaluzie horizontální 865x565 | ks | 1
24.4. | Vyústka odvodní 525 x 125 | ks | 6
24.5. | Protidešťová žaluzie horizontální 710x450 | ks | 3
24.5.a | Mřížka s pletivem 710 x 450 | ks | 3
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
24.6. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m² | m | 8
| DTTO montáž | m | 8
24.7. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,07 do 0,13m² | m | 27
| DTTO montáž | m | 27
24.8. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 33
| DTTO montáž | m | 33
24.9. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 1
| DTTO montáž | m | 1
24.10. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 2
24.11. | Profilový materiál na závěsy | kg | 5
24.12. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 34
Zařízení č.24 - Větrání bazénové technologie -odvod/přívod-celkem
Zařízení č.25- Větrání chlorovny
25.1. | Plastový radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø200. 600mᶟ/h, 350Pa, | ks | 1
0,37kW, 1,2A, 400V
Plastové potrubí a tvarovky
25.2. | Potrubí Ø 200 | m | 17
25.3. | Oblouk 90° 200 | ks | 3
25.4. | Hlavice výfuková DN 200 | ks | 1
25.4.a | Mřížka krycí DN 200 | ks | 1
25.5. | Protidešťová žaluzie 630x315 | ks | 2
25.6. | Stěnová mřížka 600 x 300 | ks | 4
Sklad chemie
25.7. | Malý radiální ventilátor 200mᶟ/h, 80Pa,53W, 230V , s doběhem | ks | 1
| Doběhový spínač nastavitelný | ks | 1
25.8. | Plastová samotížná klapka 125 | ks | 1
Spiropotrubí a tvarovky
25.9. | TR Ø 125 | m | 4.5
25.10. | PRO 125-100 | ks | 1
25.11. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 0.5
25.12. | Profilový materiál na závěsy | kg | 1
25.13. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 2
Zařízení č.25- Větrání chlorovny-celkem
| Zařízení č.26- Větrání dílny přívod | ks | 1
26.1. | Větrací jednotka s rekuperací vertikální, přívod300mᶟ/h, 150Pa,165W, 0,89A
230V, odvod 300mᶟ/h, 150Pa, 165W, 0,89A,230V
26.2. | Vyústka přívodní 325 x 75 | ks | 2
26.3. | Protidešťová žaluzie Ø 200 | ks | 1
Spiropotrubí a tvarovky
26.4. | TR Ø 180 | m | 5
26.5. | OL90° 180 | ks | 2
26.6. | Koncový kryt DR 180 | ks | 1
26.7. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 0.5
26.8. | Profilový materiál na závěsy | kg | 1
26.9. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 2
Zařízení č.26- Větrání dílny přívod-celkem
Zařízení č.27- Větrání dílny, sklad,rozvodna 1.32,1.38,
1.60, odvod
27.1. | Malý axiální ventilátor Ø200, 300mᶟ/h, 120Pa, 60W, 230V | ks | 2
27.2. | Protidešťová žaluzie Ø 200 | ks | 3
27.3. | Vyústka odvodní 325 x 75 | ks | 2
Spiropotrubí a tvarovky
27.4. | TR Ø 180 | m | 8
27.5. | TR Ø 225 | m | 1
27.6, | OL90° 180 | ks | 3
27.7. | Koncový kryt DR 180 | ks | 1
27,8. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 0.5
27.9. | Profilový materiál na závěsy | kg | 1
27.10. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 2
27.11. | Zařízení č.27- Větrání dílny, sklad,rozvodna 1.32,1.38,
1.60, odvod - celkem
Zařízení č.28- Větrání letní kuchyně
28,1. | Rohový ventilátor do čtyřhranného potrubí 500x300,se zapuštěným motorem | ks | 1
a frekvenčním měničem, 1600mᶟ/h, 360Pa, 0,6kW, 1,81A, 400V
| Pružná vložka 500x300/125 | ks | 2
28.2. | Tlumič hluku REA 280 500x300/1000 | ks | 2
28.3. | Protidešťová žaluzie 500x630 | ks | 1
28.4. | Nerezový akumulační zákryt nástěnný 2600x800x450 | ks | 1
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
28.5. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,03 do 0,07m² | m | 1
| DTTO montáž | m | 1
28.6. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,13 do 0,28m² | m | 6
| DTTO montáž | m | 6
28.7. | neobsazeno
Sociální zázemí letní kuchyně
28.8. | Malý radiální ventilátor 815mᶟ/h, 90Pa,43W, 230V , s doběhem | ks | 2
| Doběhový spínač nastavitelný | ks | 2
28.9. | Malý axiální ventilátor Ø116, 100mᶟ/h,30Pa, 29W, 230V | ks | 2
28.10. | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160, 300mᶟ/h,300Pa,96W,230V | ks | 2
28.11. | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø200, 420mᶟ/h,350Pa,147W,230V | ks | 1
28.12. | Tlumič hluku do kruhového potrubí 160/600 | ks | 3
28.13. | Tlumič hluku do kruhového potrubí 200/600 | ks | 2
28,14, | Talířový ventil plastový 125-odvodní | ks | 9
28.15. | Talířový ventil 160-odvodní | ks | 17
Spiropotrubí a tvarovky
28.16. | TR Ø 100 | m | 1
28.17. | TR Ø 125 | m | 6.5
28.18. | TR Ø 160 | m | 32.5
28.19. | TR Ø 200 | m | 5.5
28.20. | OBJ 90° 125 - 125 | ks | 1
28.21. | OBJ 90° 160 - 125 | ks | 3
28.22. | OBJ 90° 160 - 160 | ks | 5
28.23. | OBJ 90° 200 - 160 | ks | 1
28.24. | PRO 200-125 | ks | 1
28.25. | OL90° 125 | ks | 1
28.26. | OL45° 160 | ks | 4
28.27. | OL90° 160 | ks | 1
28.28. | OBJ 45° 200 - 160 | ks | 2
28.29. | OS30° 200 | ks | 1
28.30. | Koncový kryt DR 125 | ks | 2
28.31. | Koncový kryt DR 160 | ks | 2
28.32. | Mřížka ocranná kruhová Ø 160 | ks | 1
28.33. | Plastová mřížka Ø 100 | ks | 2
28.34. | Žaluziová klapka samotížná 160 | ks | 1
Ohebné potrubí
28.35. | Ohebné potrubí Ø 100 zvukoizolační | m | 3
28.36. | Ohebné potrubí Ø 100 zvukoizolační | m | 2
28.37. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 2
28.38. | Profilový materiál na závěsy | kg | 6
28.39. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 20
Zařízení č.28- Větrání letní kuchyně-celkem
Zařízení č.29- Větrání letního sociálního zázemí
29.1. | Malý axiální ventilátor Ø116, 80mᶟ/h,30Pa, 29W, 230Vs nastavitelným | ks | 4
doběhem a zpětnou klapkou
29.2. | Malý axiální ventilátor Ø148, 200mᶟ/h,50Pa, 29W, 230V s nastavitelným | ks | 1
doběhem a zpětnou klapkou
29.3. | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø200, 420mᶟ/h,350Pa,147W,230V | ks | 1
29.4. | Ventilátor do čtyřhranného potrubí 560x355,se zapuštěným motorem | ks | 1
a frekvenčním měničem, 2050mᶟ/h, 450Pa, 1,5kW, 3,8A, 400V
| Pružná vložka 560x355/125 | ks | 2
29.4.a | Tlumič hluku REA 315 560x355/1000 | ks | 2
29.5. | Tlumič hluku do kruhového potrubí 200/600 | ks | 2
29.6. | Talířový ventil plastový 125-odvodní | ks | 9
29.7. | Talířový ventil 160-odvodní | ks | 17
29.8. | Plastová klapka 125 s okapničkou | ks | 4
29.9. | Protidešťová žaluzie Ø 160 | ks | 1
29.10. | Protidešťová žaluzie Ø 200 | ks | 1
29.11. | Protidešťová žaluzie 710x560 | ks | 1
29.12. | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
29.13. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 9.5
| DTTO montáž | m | 9.5
Spiropotrubí a tvarovky
29.14. | TR Ø 125 | m | 6.5
29.15. | TR Ø 160 | m | 18.5
29.16. | TR Ø 200 | m | 10.5
29.17. | TR Ø 250 | m | 18
29.18. | OBJ 90° 125 - 125 | ks | 5
29.19. | OBJ 90° 140 - 125 | ks | 2
29.20. | TR Ø 140 | m | 18.5
29.21. | OBJ 90° 160 - 160 | ks | 1
29.22. | OBJ 90° 200 - 140 | ks | 1
29.23. | OBJ 90° 200 - 160 | ks | 7
29.24. | OBJ 90° 160 - 125 | ks | 8
29.25. | OBJ 90° 200 - 125 | ks | 2
29.26. | OBJ 90° 250 - 160 | ks | 10
29.27. | OBD 160-125-125 | ks | 1
29.28. | PRR 250-200 | ks | 1
29.29. | PRO 200-160 | ks | 1
29.30. | OL 90° 140 | ks | 3
29.31. | OL90° 160 | ks | 2
29.32. | OL90° 200 | ks | 1
29.33. | Koncový kryt DR 160 | ks | 2
29.34. | Koncový kryt DR 125 | ks | 2
29.35. | Koncový kryt DR 200 | ks | 1
29.36. | Koncový kryt DR 250 | ks | 1
29.37. | OBJ 90° 250 - 125 | ks | 1
29.38. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 4
29.39. | Profilový materiál na závěsy | kg | 8
29.40. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 30
Zařízení č.29- Větrání letního sociálního zázemí-celkem
Zařízení č.30- Větrání únikových cesty typu "A"
30.1. | Rohový ventilátor do čtyřhranného potrubí 700x400,se zapuštěným motorem | ks | 1
a frekvenčním měničem, 4500mᶟ/h, 400Pa, 2kW, 5,0A, 400V
| Pružná vložka 700x400/125 | ks | 2
30.2. | Rohový ventilátor do čtyřhranného potrubí 800x500,se zapuštěným motorem | ks | 1
a frekvenčním měničem, 6500mᶟ/h, 400Pa, 3,4kW, 3,9A, 400V
| Pružná vložka 800x500/125 | ks | 2
30.3. | Vyústka přívodní 625 x 425 | ks | 1
30.4. | Vyústka přívodní 825 x 425 | ks | 1
Vzduchotechnické potrubí sk. I, pozinkované
30.5. | Potrubí čtyřhranné průřezu přes 0,28 do 0,5m² | m | 5
| DTTO montáž | m | 5
30.6. | Koncový kus 400x700/45° s pletivem proti ptactvu | ks | 1
30.7. | Koncový kus 500x800/45° s pletivem proti ptactvu | ks | 1
30.8. | Těsnící a spojovací materiál | kg | 0.5
30.9. | Profilový materiál na závěsy | kg | 20
30.10. | Úložný systém s gumovou výstelkou | ks | 2
Zařízení č.30- Větrání únikových cesty typu "A" - celkem
| Přenosné zařízení s ventilátorem 1200mᶟ/h, 1000Pa,0,55kW,1,2A,400V | ks | 1
Vzduchotechnika dodávka
Vzduchotechnika montáž
| Přesun hmot | % | 3.6
| Dopravné | % | 4
Vzduchotechnika dodávka a montáž celkem
| Optimalizace parametrů vzduchotechnických jednotek za provozu | hod | 450