Město Litvínov

se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

- Úsek zimní stadion Ivana Hlinky, S.K. Neumanna 1598 Litvínov

Specifikace investičního záměru.

Technická specifikace a odůvodnění investičního záměru na výměnu odpařovacího kondenzátoru Baltimore pro chladící zařízení zimního stadionu Ivana Hlinky v Litvínově.

Odpařovací kondenzátor je vysokotlaké zařízení sloužící k ochlazování přehřátých par z výtlaku kompresorů zároveň chladí vodu pro kompresory, při ochlazení par dochází ke zkapalnění NH3, který se vrací do sběrače NH3, toto zařízení pracuje na vysokém tlaku který může dosáhnout až 16 Barů.

Důvodem nutnosti výměny tohoto zařízení je skončení životnosti, která je cca. 15let, toto zařízení bylo instalováno v roce 2004 tudíž jeho další používáni je nebezpečné kde hrozí havárie a únik NH3 do ovzduší.

Technická specifikace požadovaného zařízení, stávající odpařovací kondenzátor je typ Baltimore VXC-S 455 v.č. H04-1242, namontován v roce 2004, chladící výkon 1832 kW.

Z důvodu navýšení celkového chladícího výkonu strojního zařízení v rámci rekonstrukce provedeného v loňském roce je stávající kondenzátor na hranici výkonu a v letním období je jeho výkon již nedostačující proto požadujeme výkonnější typ kondenzátoru a to:

Baltimore VXC-S 504 s chladícím výkonem 2026 kW dle specifikace výrobce

_ provedení bez skrápěcího čerpadla

_hlavní motor PTC – termistory – příprava pro FM

_záložní motor bez PTC – termistory

_pevné dno pro celou jednotku

_frekvenční měnič 37 kW

Specifikace prací při výměně odpařovacího kondenzátoru

_provést odpojení od potrubí NH3 a vody, při zachování stávajícího potrubí, porubí je provedeno svařováním, zachovat armatury

_provést demontáž a ekologickou likvidaci stávajícího kondenzátoru

_provést montáž nového kondenzátoru

_provést napojení na stávající potrubí NH3 a vody, včetně rentgenů dle norem ČSN

_provést tlakovou zkoušku včetně revizní zprávy

_provést výměnu frekvenčního měniče na stávající vedení

Při výměně nejsou nutné stavební úpravy, nový kondenzátor odpovídá rozměrově původnímu kondenzátoru.

Odčerpání čpavku do zásobníku NH3, odtlakování a zpětné naplnění systému provede pověřená obsluha zimního stadionu.

Termín realizace duben až 20.červen 2021, dodání Baltimore je cca 9 týdnů.

zpracovali:   Martin Nosek	           martin.nosek@mulitvinov.cz    tel. 603 151618

Nedvěd Petr                 nedvedpitrs@seznam.cz            tel. 737 760882

v Litvínově dne:  6.1.2021