Požárně bezpečnostní řešení

dle vyhl. MV č. 246/2001 Sb. - vyhláška  o požární prevenci

viz. § 41 vyhlášky

vyh. 23/2008 Sb.

Akce: Plavecká hala

Litvínov

Investor: Město Litvínov

Vypracoval: Jitka  Moravcová

tel. 777940822

datum : XII. 2013

a)	seznam použitých podkladů  pro zpracování

situace měř. 1: 500

projektová dokumentace

ČSN 730802  , 730831   a normy  související

b)	stručný popis stavby

Posuzovaný objekt  je umístěn v intravilánu města  Litvínov   , poz.  č. 2695/1.

Jedná se o  posouzení  novostavby  objektu  městského  krytého  bazénu.

Požárně  bezpečnostní  řešení  je vypracované pro potřebu vydání územního  rozhodnutí .

Podlaží: PP + 2 NP

Požární výška      h [m] = 3,65

Konstrukční systém : nehořlavý – pro PP

hořlavý   pro  NP

Stavební konstrukce :

nosný  žel.  beton  skelet

výplňové  zdivo  cihelné

požární  stěny – žel. beton , zdivo  cihelné

stropy – žel.  beton

v  prostoru  bazénu – lepené  dřevěné  vazníky (  rámy )

střešní  plášť – PVC folie , terasa –  dlažba

okna  dveře ,  plast  ,  dřevo

podlahy – ker.  dlažby , PVC , koberce

c) rozdělení stavby  do pož. úseků

P 01.1 – saunové centrum

P 01.2 / N 3 - CHÚC "A"  , včetně osobního  výtahu

P 01.3 – zásobování , nákladní  výtah , odpad

P 01.4 – energetický kanál

P 01.5 – sklad  chemie

P 01.6 – strojovna VZT

P 01.7 – strojovna ÚT

P 01.8 – sklad

P 01.9  – technologie

P 01.10 - občerstvení , převlékárny

P 01.11 - prostor  bez  požárního  rizika

P 01.12 - šatny ženy

P 01.13 - šatny muži

P 01.14 - nákladní  výtah

P 01.15 - denní  místnost

P 01.16 - sklad

P 01.17 - ústředna EPS

P 01.17 a - UPS

P 01.18 - rozvodna silnoproud

P 01.19 - rozvodna NN

P 01.19 a - rozvodna protipož.

N 1.20 – sklad  chloru , regenerace

N 1.21 -  sklad , plavecká škola

N 1.22 - batolecí  místnost

N 1.23 - bazén , galerie

N 1.23 a - občerstvení , vstupní  hala

N 1.24 – úklid

N 1.26 -  šatna ženy  +  soc.  zař.

N 1.27 –  šatna muži  +  soc.  zař.

N 1.28 - kola , kočárky

N 1.29 - sklad  , příprava občerstvení

N 2.30 -  strojovna VZT

N 2.31 - sklad

venkovní  uzamykatelné  skříňky  a  boxy

jsou  hodnoceny  jako  volný  sklad

budou  umístěny před požárně uzavřenou  požárně  dělící  stěnou

d) stanovení pož. rizika

dle  předběžného  stanovení  požárního  rizika , stanoven SPB

P 01.1 – saunové centrum

Dle  ČSN 730802 , příloha  B.1

pv = 28 + 5,75   = 33,75 kg/m2

konstr.  systém  nehořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB II

P 01.2 / N 3 - CHÚC "A"  , včetně osobního  výtahu

zařazená  do II. SPB

P 01.3 – zásobování , nákladní  výtah , odpad

pv = 40  x 1 x 1  = 40 kg/m2

konstr.  systém  hořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB III

P 01.4 – energetický kanál

zařazen  dle ČSN 730802 , čl. 8.12.2 - do I.SPB

P 01.5 – sklad  chemie

pv = 30 x 0,8 x 1 = 24 kg/m2

konstr.  systém  nehořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB II

P 01.6 – strojovna VZT

pv = 15 x 0,9 x 1 = 13,5 kg/m2

konstr.  systém  nehořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB I

P 01.7 – strojovna ÚT

pv = 5 x 0,5 x 1 = 2,5 kg/m2

konstr.  systém  nehořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB I

P 01.8 – sklad

pv = 75 x 1,0 x 1 = 75 kg/m2

konstr.  systém  nehořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB III

P 01.9  – technologie

pv = 15 x 0,9 x 1 = 13,5 kg/m2

konstr.  systém  nehořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB I

P 01.10 - občerstvení , převlékárny

pv = 30 x 0,8 x 1 = 24 kg/m2

konstr.  systém  nehořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB II

P 01.11 - prostor  bez  požárního  rizika

ohraničující  stavební  konstr.  DP1

stanoven SPB I

P 01.12 - šatny ženy zaměstnanci

plechové  skříňky

pv = 15 x 0,7 x 1 = 10,5 kg/m2

konstr.  systém  nehořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB I

počet  skříněk 15

P 01.13 - šatny muži zaměstnanci

plechové  skříňky

pv = 15 x 0,7 x 1 = 10,5 kg/m2

konstr.  systém  nehořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB I

počet  skříněk 15

P 01.14 - nákladní  výtah

dle ČSN 730802 , čl. 8.10.2 - zařazen do III. SPB

P 01.15 - denní  místnost

pv = 20 x 0,9 x 1 = 18 kg/m2

konstr.  systém  nehořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB II

P 01.16 - sklad

pv = 75 x 1,0 x 1 = 75 kg/m2

konstr.  systém  nehořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB III

P 01.17 - ústředna EPS

pv = 10 x 0,9  x 1 = 9 kg/m2

konstr.  systém  nehořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB I

P 01.17 a - UPS

pv = 10 x 0,9  x 1 = 9 kg/m2

konstr.  systém  nehořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB I

P 01.18 - rozvodna silnoproud

pv = 25 x 0,8 x 1 = 20 kg/m2

konstr.  systém  nehořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB I

P 01.19 - rozvodna NN

pv = 25 x 0,8 x 1 = 20 kg/m2

konstr.  systém  nehořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB I

P 01.19 a - rozvodna protipož.  v sam pož.  oddělené  skříní

zařazená  do II.SPB

N 1.20 – sklad  chloru , regenerace

pv = 30 x 0,8 x 1 = 24 kg/m2

konstr.  systém  hořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB II

N 1.21 -  sklad , plavecká škola

pv = 100 x 0,9 x 1 = 90 kg/m2

konstr.  systém  hořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB III

N 1.22 - batolecí  místnost

pv = 20 x 0,9 x 1 = 18 kg/m2

konstr.  systém  hořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB II

N 1.23 - bazén , galerie

předběžným propočtem

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

001         1  plavecký  bazén        954,7     5,0  0,80    2,5

002         1  plavčík                 30,8    10,0  0,80    2,0

003         1  pára                     7,5     5,0  0,80    2,0

004         1  občerstvení bazén       14,8    20,0  0,90    5,0

010         1  galerie                121,3     5,0  0,80    2,0

-----------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =  1129,09

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     5,96

Sm [m2]  =   954,68

p  [kg.m-2] =     7,80

an  =     0,805

a   =     0,835

b   =     1,700

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    11,06

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Obsazení  prostoru  bazénu  osobami vychází  z  počtu  skříněk  ve spol. šatně

počet  skříněk 150 skříněk  x 1,35 = 203 osob

dále  je  zde  uvažováno  hlediště pro 100  x 1,1

ochoz        100 osob

občerstvení – osoby  z bazénu

------------------------------------------------------------

celkem                                 413 osob

v  návaznosti  na  ČSN 730831 – se jedná  od  shromažďovací  prostor

velikost  SP = 413 : 250 = 1,65  = 2 SP  ,  v  pásmu VP 1

prostor  bazénu  bude  vybaven  instalací  EPS

v  souladu  s ČSN 730802 , čl. 6.6.11 -  instalace SOZ - 5.1.3 d) - nepožaduje se

SHZ -  nepožaduje  se

N 1.23 a - občerstvení , vstupní  hala

pv = 25 x 1 = 25 kg/m2

konstr.  systém  hořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB II

N 1.24 – úklid

pv = 40 x 1,0 x 1 = 40 kg/m2

konstr.  systém  hořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB III

N 1.26 -  šatna ženy  + soc.  zařízení

pv = 40 x1 = 40 kg/m2

konstr.  systém  hořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB III

stanovení  počtu  osob

počet  skříněk 75 skříněk  x 1,35 = 101 osob

v  návaznosti  na  ČSN 730831 – se nejedná  od  shromažďovací  prostor

prostor  šatny  bude  vybaven  instalací  EPS

v  souladu  s ČSN 730802 , čl. 6.6.11 - OTK -  neřeší

N 1.27 –  šatna muži  +  soc.  zařízení

pv = 40 x1 = 40 kg/m2

konstr.  systém  hořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB III

stanovení  počtu  osob

počet  skříněk 75 skříněk  x 1,35 = 101 osob

v  návaznosti  na  ČSN 730831 – se nejedná  od  shromažďovací  prostor

prostor  šatny  bude  vybaven  instalací  EPS

v  souladu  s ČSN 730802 , čl. 6.6.11 - OTK -  neřeší

N 1.28 - kola , kočárky

pv = 15 x 1,0 x 1 = 15 kg/m2

konstr.  systém  hořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB II

N 1.29 - sklad  , příprava občerstvení

pv = 60  x 1,0 x 1 = 60 kg/m2

konstr.  systém  hořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB III

N 2.30 -  strojovna VZT

pv = 15 x 0,9 x 1 = 13,5 kg/m2

konstr.  systém  hořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB II

N 2.31 - sklad

pv = 75  x 1,0 x 1 = 60 kg/m2

konstr.  systém  hořlavý

výška  stavby  + 3,65m

stanoven SPB IV

e)	zhodnocení navržených stavebních konstrukcí

Požadavek:

SPB I

1 Požární stěny a stropy, viz 8.2 a 8.3

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 30 DP1

v nadzemních podlažích (NP)                                       : 15+

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : 15+

mezi objekty (MO)                                                 : 30 DP1

2 Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách a pož. stropech, viz 8.5.1

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 15 DP1

v nadzemních podlažích (NP)                                       : 15 DP3

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : 15 DP3

3 Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10

-------------------------------------------------------------------

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  PP               : 30 DP1

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  NP               : 15+

zajišťující stabilitu obj. nebo jeho části v posledním NP         : 15+#1)

nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části                   : 15+#2)

4 Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

nosné konstrukce střech                                           : 15#1)

5 Nosné konstr. uvnitř PÚ, zajišť.stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 30 DP1

v nadzemních podlažích                                            : 15

v posledním nadzemním podlaží                                     : 15#1)

8 Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku (viz 8.8.1)

-------------------------------------------------------------------

nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku                         : -

9 Konstr. schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC, viz 8.9

-------------------------------------------------------------------

konstr. schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC            : -

-------------------------------------------------------------------

SPB II

1 Požární stěny a stropy, viz 8.2 a 8.3

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 45 DP1

v nadzemních podlažích (NP)                                       : 30+

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : 15+

mezi objekty (MO)                                                 : 45 DP1

2 Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách a pož. stropech, viz 8.5.1

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 30 DP1

v nadzemních podlažích (NP)                                       : 15 DP3

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : 15 DP3

3 Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10

-------------------------------------------------------------------

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  PP               : 45 DP1

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  NP               : 30+

zajišťující stabilitu obj. nebo jeho části v posledním NP         : 15+

nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části                   : 15+

4 Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

nosné konstrukce střech                                           : 15

5 Nosné konstr. uvnitř PÚ, zajišť.stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 45 DP1

v nadzemních podlažích                                            : 30

v posledním nadzemním podlaží                                     : 15

6 Nosné kon. vně obj.,zajišť. stab. obj.(bez ohledu na podlaží) 8.7.3

-------------------------------------------------------------------

nosné konstrukce vně obj., které zajišťují stabilitu obj.         : 15

8 Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku (viz 8.8.1)

-------------------------------------------------------------------

nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku                         : -

9 Konstr. schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC, viz 8.9

-------------------------------------------------------------------

konstr. schodišť uvnitř PÚ, které nejsou součástí CHÚC            : 15 DP3

11 Střešní pláště, viz 8.15

-------------------------------------------------------------------

střešní plášť                                                     : -

-------------------------------------------------------------------

konstrukce označené křížkem (+) viz 8.3.1 v ČSN 73 0802:2009

-------------------------------------------------------------------

SPB III

1 Požární stěny a stropy, viz 8.2 a 8.3

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 60 DP1

v nadzemních podlažích (NP)                                       : 45+

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : 30+

mezi objekty (MO)                                                 : 60 DP1

2 Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách a pož. stropech, viz 8.5.1

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 30 DP1

v nadzemních podlažích (NP)                                       : 30 DP3

v posledním nadzemním podlaží (PNP)                               : 15 DP3

3 Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10

-------------------------------------------------------------------

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  PP               : 60 DP1

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  NP               : 45+

zajišťující stabilitu obj. nebo jeho části v posledním NP         : 30+

nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části                   : 30+

4 Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

nosné konstrukce střech                                           : 30

5 Nosné konstr. uvnitř PÚ, zajišť.stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 60 DP1

v nadzemních podlažích                                            : 45

v posledním nadzemním podlaží                                     : 30

8 Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku (viz 8.8.1)

-------------------------------------------------------------------

nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku                         : -

-------------------------------------------------------------------

konstrukce označené křížkem (+) viz 8.3.1 v ČSN 73 0802:2009

-------------------------------------------------------------------

SPB IV

1 Požární stěny a stropy, viz 8.2 a 8.3

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 90DP1

v nadzemních podlažích                                            : 60+

v posledním nadzemním podlaží                                     : 30+

mezi objekty                                                      : 90DP1

2 Požární uzávěry otvorů v pož. stěnách a pož. stropech, viz 8.5.1

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 45DP1

v nadzemních podlažích                                            : 30DP3

v posledním nadzemním podlaží                                     : 30DP3

3 Obvodové stěny, viz 8.4.1 a 8.4.10

-------------------------------------------------------------------

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  PP               : 90DP1

zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části v  NP               : 60+

zajišťující stabilitu obj. nebo jeho části v posledním NP         : 30+

nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části                   : 30+

4 Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

: 30

5 Nosné konstr. uvnitř PÚ, zajišť.stabilitu objektu, viz 8.7.1 a 8.7.2

-------------------------------------------------------------------

v podzemních podlažích (PP)                                       : 90DP1

v nadzemních podlažích                                            : 60

v posledním nadzemním podlaží                                     : 30

8 Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku (viz 8.8.1)

-------------------------------------------------------------------

: D3

11 Střešní pláště, viz 8.15

-------------------------------------------------------------------

Střešní pláště (viz. 8.15)                                        : 15

-------------------------------------------------------------------

Skutečnost :

Za  předpokladu  dodržení  požadavku  pož.  odolnosti  stavebních  konstrukcí  , jsou  dále  hodnoceny  odstupové  vzdálenosti .

f)	zhodnocení  navržených stavebních hmot

Stavební dílce jsou navrženy v souladu s ČSN 730802 , čl.7.2.4 – svislé konstr. DP1,  vodorovné  DP1 , DP3

V souladu s ČSN 730802 , čl.7.2.8

se jedná o konstrukční systém  pro PP -  nehořlavý

pro NP -  hořlavý

g)	zhodnocení  možnosti provedení  požárního zásahu , evakuace osob, únikové cesty ( počet , kapacita , provedení , vybavení )

V objektu  je  uvažováno se  zřízením  CHÚC „A“  ,  do  které  navazují  nechráněné  únik.  cesty .

CHÚC „A“  bude  větraná  nuceně .

Z  prostoru  PP  a  I.NP – je  současně  zajištěn  únik  osob  nechráněnými  únik. cestami ,  vedoucími  přímo  na  volné  prostranství.

Prostor bazénu , šaten  a  únikové  cesty  budou  vybaveny  nouzovým  osvětlením.

Podrobný  průběh  evakuace   bude  řešen  v  dalším  stupni PD .

h)	stanovení odstupových vzdáleností

převažující  odstup

N 1.23 - bazén , galerie

pv [kg.m-2] =  26,1

hodnota pv zvýšena o  15 kg.m-2, čl.10.4.4:čl.7.2.8c2)

-----------------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*    pv    k2   k3    I      d      d*  Pozn.

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%] [kg.m-2]         [kW.m-2] [m]    [m]

-----------------------------------------------------------------------------------

podélná  stěna

1  40,0   4,0   160   160  100  100    26  0,74 1,07  81,16   8,31   8,31 10.4.4a

štít

2  10,0   3,0    30    27   90   90    26  0,74 1,07  81,16   4,70   4,70 10.4.4a

štít

3   6,8   3,0    20    12   61   61    26  0,74 1,07  81,16   3,04   3,04 10.4.4a

-----------------------------------------------------------------------------------

N 1.23 a - občerstvení , vstupní  hala

------------------------------------------------------------------

stěna  štít občerstvení

40,0     6,5   2,40  101,87  0,59  0,85   40    2,10   40   2,10

boční  stěna  občerstvení

40,0     4,0   3,00  101,87  0,59  0,85  100    4,11  100   4,11

stěna  vstupu

40,0     6,3   3,00  101,87  0,59  0,85   89    4,66   89   4,66

-------------------------------------------------------------------

N 1.26 -šatna ženy +  soc. zař.

Výpočet odstupových vzdáleností podle ČSN 73 0802

pv       l     hu    I       k2   k3    po      d    po*     d*

[kg.m-2]       [m]   [KW.m-2]              [%]    [m]   [%]    [m]

------------------------------------------------------------------

55,0    18,0   1,50  119,68  0,50  0,73   40    1,78   40   1,78

-------------------------------------------------------------------

Odstupová  vzdálenost  nezasahuje  na  sousední  stavby.

Požárně  neb.  prostor  nepřesahuje  hranici  st.  pozemku .

Vzájemná  odstupová  vzdálenost  v  koutech  stavby   bude  řešena  v  dalším  stupni PD.

Stavba  není  umístěna  v  pož.  neb.  prostoru  sousední  stavby.

V těsné  blízkosti  stavby je  pouze  venkovní  bazén .

i)	určení  způsobu zabezpečení  stavby požární vodou , včetně rozmístění  vnitřních  i vnějších odběrných míst

Požadavek

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =   1129,1

p  [kg.m-2] =      7,8

Součin p.S =   8801,4

Výška objektu h [m] =      3,6

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 3 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    125   0,8     9,5     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

-------------------------------------------------------------------

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m]

-------------------------------------------------------------------

tvarově stálá hadice                    25            40

-------------------------------------------------------------------

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8)

Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa

Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1

Skutečnost

Vnitřní  pož.  voda :

V  objektu  budou  rozmístěny  vnitřní  nástěnné  hydranty  v provedení  25D  s  tvarově  stálou  hadicí   délky 30m

Vnější  pož.  voda :

K  objektu  bude  nově  navržena  vodovod. přípojka  - profil DN 100 , na  které  bude  vysazen  nadzemní  hydrant   ve  vzdálenosti  do 50m od  stavby .

Doplňující  množství  vody :  budou  využity  akumulační  nádrže  vody  z  bazénu .  Před objektem ( mimo  pož.  neb.  prostor   )  bude  navrženo  vyústění  potrubí   z  akumulačních  nádrží  , ukončené  šroubením JS 125mm  ( řádně  označeno ) .

Akumulační  nádrže  zajišťují  min. 14m3 vody .

j)	vymezení  zásahových cest a jejich techn. vybavení , opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru , zhodnocení příjezdových komunikací , popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

Příjezdová  zpevněná  dvoupruhová komunikace  pro požární  vozidla je

zabezpečena v  šíři 6m ,do  vzdálenosti  max. 20m m od vstupu  do  stavby  -

min.  ze  dvou stran  (  hlavní  vstup  hala ,  vstup  do CHÚC "A"   ) .

Nástupní plocha  se nepožaduje

Vnitřní  zásahové  cesty  se  nepožadují

Vnější  zásahové  cesty  se  nepožadují

k)	stanovení  počtu , druhů  a způsobu  rozmístění hasících přístrojů , popř. dalších věcných prostředků  požární techniky

Bude  řešeno  v  dalším  stupni PD

l) zhodnocení technických , popřípadě  technolog.  zařízení stavby  ( rozvodná potrubí , VZD zařízení  , vytápění ) z hlediska  požadavku na pož. bezpečnost

vytápění : systém  teplovodní

pomocí VZT

větrání : přirozené

nucené  větrání  bude   v  dalším  stupni  řešeno  v  souladu  s ČSN 730872

elektroinstalace :  vedena pod  omítkou

Ventilátor  větrání  CHÚC „A“  bude  napájen  ze  dvou  nezávislých  zdrojů – UPS

El.  rozvody  sloužící  pro  protipož.  zásah  budou   řešeny  v  návaznosti  na ČSN 730848 .

m)	stanovení zvlášťních požadavků na zvýšení požární odolnosti   stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

viz. stavební  konstrukce

n)	posouzení požadavků na zabezpečení stavby pož. bezpečnostními zařízeními , následně stanovení podmínek  a návrh  způsobu jejich  umístění  a instalace do stavby

osazeny nástěnné  hydranty

EPS – požaduje  se  ,  napojena  na  centrální  pult HZS Litvínov

OTK –  nepožaduje se

SHZ -  nepožaduje se

ošetření  stavebních konstrukcí - viz.  stavební konstrukce

zřízeno  bezpečnostní  značení  dle ČSN EN 3864

V souladu  s vyhl. 246/2001 , je  nutné provádět pravidelné  revize pož.  bezpečnostních  zařízení .

o)	rozsah  a způsob  rozmístění  výstražných  a bezpečnostních tabulek  a značek  včetně  vyhodnocení  nutnosti  označení  míst, na kterých  se nachází  věcné prostředky  požární ochrany  a požárně bezpečnostní  zařízení

V souladu s ČSN ISO 3864  bude v objektu řádně vyznačen směr úniku , PHP , nástěnné  hydranty  , hl. el. vypínač ,  hl. uzávěr  vody   .

V souladu s nařízením vlády  č. 11/2002  , § 2 ,odst. 4 - musí být informační značky  i  při přerušení  dodávky el. energie  viditelné  a rozpoznatelné  min. po dobu  nezbytně  nutnou  k bezpečnému opuštění objektu. Informační značky  budou  provedeny   reflexního materiálu.

# Závěr

-----

Požárně bezpečnostní řešení  je vypracované dle požadavku

vyhl. 246/2001 Sb, § 41.

Příloha  - propočet

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0802 , květen 2009

-------------------------------------------------------------------

npn =   2

npp =   1

np  =   3

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: bazén

-------------------------------------------------------------------

Požární výška  h  [m]    =     3,60

Výšková poloha hp [m]    =     0,00

Konstrukční systém : Hořlavý (DP3 , čl. 7.2.8 c2)

Umístění požárního úseku: nadzemní podlaží

Počet podlaží úseku z    =     1

Nejníže umístěné podlaží =     1

Nejvýše umístěné podlaží =     1

Počet užitných podlaží   =     1

Parametry místností v požárním úseku:

č.m.      č.p. Účel                      S     pn     an    ps

[m2] [kg.m-2]     [kg.m-2]

-----------------------------------------------------------------

001         1  plavecký  bazén        954,7     5,0  0,80    2,5

002         1  plavčík                 30,8    10,0  0,80    2,0

003         1  pára                     7,5     5,0  0,80    2,0

004         1  občerstvení bazén       14,8    20,0  0,90    5,0

010         1  galerie                121,3     5,0  0,80    2,0

-----------------------------------------------------------------

Parametry stavebních otvorů v obvodových a střešních konstrukcích:

So    ho  Počet  Umístění

[m2]   [m]

------------------------------------

------------------------------------

POŽÁRNÍ RIZIKO

--------------

S  [m2]  =  1129,09

So [m2]  =     0,00

ho [m]   =     0,00

hs [m]   =     5,96

Sm [m2]  =   954,68

p  [kg.m-2] =     7,80

an  =     0,805

a   =     0,835

b   =     1,700

c   =     1,000

pv  [kg.m-2] = p.a.b.c =    11,06

Stupeň požární bezpečnosti (čl. 7.2) = II.

Velikost požárního úseku (čl. 7.3)

Největší dovolená délka požárního úseku [m] =    53,25

Největší dovolená šířka požárního úseku [m] =    31,63

Mezní půdorysná plocha požárního úseku [m2] =  1684,18

Největší počet užitných podlaží           z =   9

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

----------------------------------------------------------

S  [m2]  =   1129,1

p  [kg.m-2] =      7,8

Součin p.S =   8801,4

Výška objektu h [m] =      3,6

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: nevýrobní objekt

Položka č. 3 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    125   0,8     9,5     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

-------------------------------------------------------------------

Hadicový systém (čl. 6.1)            Světlost[mm] Max.vzdálenost[m]

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Dimenzování vnitřního rozvodu vody (čl.6.8)

Přetlak (hydrodynamický)             = min. 0,2 MPa

Průtok vody z uzavíratelné proudnice = min. 0,3 l.s-1

Přenosné hasicí přístroje (čl. 12.8)

------------------------------------

Počet přenosných hasicích přístrojů nr =   4,6

je určen pro přístroje s náplní hasebné látky

-  9 kg u vodních nebo pěnových přístrojů

-  6 kg u práškových nebo sněhových přístrojů

-  2 kg u halonových přístrojů

případně s ekvivalentní náplní hasebné látky určené příslušnou zkušebnou

-------------------------------------------------------------------

Export: NX802PRO v. 05.2011, (c) 1994-2011 Radim Bochňák, www.bochnak.cz

------------------------------------------------------------------------