Příloha č. 7 Technická specifikace nového výtahu

|  | Data před změnou - původní výtah | Data po změně – nový výtah TOV 450 |
| --- | --- | --- |
| Typ výtahu | TOV 250 | TOV 450 |
| Nosnost | 250 kg (3 osob) | 450kg/6 osob |
| Rychlost | 0,7 m/s | 1,0 m/s |
| Zdvih | 19,6 m | 19,6 m |
| Počet stanic | 8 | 8 |
| Počet nástupišť | 8 | 8 |
| Řízení | Jednoduché | Sběr směrem dolů |
| Rozměr kabiny š. x h. x v. | 800x1050x2100 | 800 x 1600 x 2100 mm |
| Kabinové dveře | Bez dveří | Automatické BUS nerez 800 mm |
| Šachetní dveře | Ruční světlost 700mm | Ruční 800 mm v nástřiku RAL |
| Šachta | Ocelová konstrukce opláštěná drátěnkou | Bezpečnostního sklo mléčné |
| Pohon | Převodový 2,5kW | Bezpřevodový do 3kW |

Detailní technická specifikace nového výtahu – TOV 450

| Investor (zákazník dle SOD) |  |
| --- | --- |
| Stavba: | Penzion pro seniory U Bílého sloupu 2088, Litvínov |
| Kontaktní osoba objednatele: |  |
| Základní data výtahu |  |
| 1.Typ výtahu | TOV 450 Osobní výtah pro dopravu obyvatel domu, Třída I. |
|  | Jedná se o nový výtah do stávající budovy. Výtah splňuje požadavky zákona č. 90/2016Sb a nařízení vlády č.122/2016Sb. Výtah je konstruován dle ČSN EN 81-20, EN 81-50 a EN 81-21. Eventuální neshody s normou jsou kryty certifikací Oznámených subjektů technického dozoru EU. Vzhledem k instalaci do stávající budovy mohou některé neshody přetrvávat – u těchto bude vyhodnoceno a minimalizováno riziko. Konkrétní rozměrové a technické řešení bude určeno Dispozičním výkresem výtahu a Technickou zprávou, které budou předloženy objednateli ke schválení. |
| Evakuační | NE |
| Invalidní vyhl.398/2009 Sb. | NE |
| Užití výtahu | Osobní výtah pro obyvatele domu |
| Třída výtahu dle ČSN ISO 4190-1,2,3 | Třída I. – výtah určený pro dopravu osob |
| Závazná projektová dokumentace | NE |
| 2.Nosnost | 450kg (6 osob) |
| 3.Rychlost | 1,0 m.s-1 |
| 4.Zdvih | 19,6 m |
| 5.Počet stanic/nástupišť | 8/8 |
| 6.Označení stanic | P, 1-7 |
| 7.Výchozí stanice | P |
| 8.Kabina š. x h. x v. | 800 x 1600 x 2100 mm |
| 8a Provedení kabiny | Neprůchozí |
| 8b Podlaha | Lino protiskluzové z měkčeného vinylu, obsahujícího směs zrnek oxidu hlinitého Al2O3 (Aluminium Tri Oxide) a karbidu křemíku SiC litého na polyestero-celulózovou vrstvu vyztuženou mřížkou za skelných vláken. Barva dle vzorníku bude zvolena při realizaci. |
| 8c Stěny - Zrcadlo - Madlo - Ostatní | Obklad: plošně lisované interiérové desky z přírodních vláken s dekorativními lamináty vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic podle normy EN 438 (označení HPL), barva dle vzorníku bude zvolena při realizaci. Zrcadlo: ½ zadní stěny Madlo: pod zrcadlem Okopové plechy - nerez brus |
| 8d Strop | Podhled – bodové osvětlení LED |
| 8e Výbava | telefon GSM, nouzové osvětlení, ovladač v kabině nerez ANTIVANDAL, vážení, digitální ukazatel polohy kabiny, tlačítka stanic, nouzový zdroj při výpadku proudu |
| Dveře kabina/nástupiště |  |
| 9 .Kabinové dveře + provedení | Automatické BUS – 800 mm v provedení nerez |
| 10.Šachetní dveře + provedení | Ruční jednokřídlé – 800 mm v provedení nástřik RAL (8 ks dveří) |
| Ovladačová kombinace |  |
| 11.Ovl. kombinace běžné stanice | Přivolavač – s ukazatelem směru jízdy a polohy |
| 12.Řízení | Mikroprocesorové, frekvenčním měnič, sběr směrem dolů |
| 13.Pohon | Elektrický frekvenčně řízený 2,7 KW – protiváha za kabinou |
| 13a Hlavní vypínač | Nový |
| 13c Přípojka | Revize stávajícího vč. revizní zprávy - objednatel |
| Strojovna |  |
| 14.Strojovna 14a Osvětlení strojovny 14b Stavební práce 14c Dveře strojovny 14d Vstup – poklop, žebřík | Stávající Doplnění na 200Lx dodá zhotovitel Úprava podlahy + nátěr, vybílení strojovny Stávající s novým zámkem Stávající |
| Šachta |  |
| 15.Šachta 15a Opláštění šachty 15b Hlava 15c Prohlubeň 15d Vstup do prohlubně 15e Osvětlení šachty | Nová ocelová konstrukce nátěr RAL Nové bezpečnostní sklo mléčné, úprava zábradlí dotčené části, nátěr celého zábradlí RAL, nátěr a stavební začištění schodnic RAL, nová plastová madla, zasklení zástěny v posledním patře Stávající Stávající Žebříkem dodá zhotovitel Nové dodá zhotovitel |
| 16.Prostředí | Stávající - strojovna a šachta prostředí normální |
| 17.Vodítka kabiny a protiváhy | Nová vodítka kabiny i protiváhy včetně nové protiváhy |
| 18.Díly šachty | RAL |