Výtisk číslo:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Počet listů: 07

P R O J E K T    V Y T Á P Ě N Í

AKCE:  	Oprava, výměna rozdělovače a sběrače otopné soustavy v objektu Penzion Automat-PKH č.p. 1591 Litvínov

ZAK.ČÍSLO:  			20-007-150 NCI

OBJEDNATEL:  			Krušnohorská poliklinika s.r.o.								Ul. Žižkova 151										436 01 Litvínov

DODAVATEL ZAŘÍZENÍ: dle výběrového řízení.

DATUM: Duben 2020

ZPRACOVATEL PROJEKTU: NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

D.1.4.2.01

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

- Úvod

- Klimatické poměry

- Zdroj tepla

- Rozvod otopné vody

- Nátěry

- Izolace tepelné

- Demontáže

- Zkoušky a uvedení do provozu

- Navazující profese

- Bezpečnost práce

- Pokyny pro montáž a obsluhu

- Závěr

- Podpisy platné pro tento svazek

SEZNAM VÝKRESů

03		Půdorys 1.PP, Pohled

1. ÚVOD

Předmětem projektu je řešení výměny rozdělovače a sběrače otopné soustavy a přesunutí měření spotřeby tepla blíže k patě objektu.

1.1. Účastníci výstavby:

Objednatel:			Krušnohorská poliklinika s.r.o. ul. Žižkova 151, 436 01 Litvínov

gen. projektant:			NCI.CZ ENGINEERING s.r.o., Gorkého 1613, 436 01 Litvínov

projektant části vytápění: 	Ing. Kateřina Hábová

1.2. Podklady pro zpracování:

- stavební podklady objektu,

- konzultace s provozovatelem objektu

- fotodokumentace stavby

1.3 Vypracování projektu VYT bylo na základě těchto podkladů a požadavků :

ČSN 060310		Tepelné soustavy v budovách – projektování a montáž

ČSN 060830		Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN 730540-3		Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 730540-4		Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody

ČSN EN 832 (73 05 65)		Tepelné chování budov – Výpočet potřeby energie na vytápění

ČSN EN 12831		Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

ČSN 425715		Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla

ČSN EN ISO 12241	Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu

technologické podklady, požadavky a výkresy rozmístění technologických zařízení

- normy a podklady výrobců VYT

2. KLIMATICKÉ POMĚRY

Místo:							Litvínov

Klimatická oblast:					2

Poloha:							nechráněná

Výpočtová teplota vnějšího vzduchu:			te= -15 oC

Průměrná teplota venkovního vzduchu:			tep= 5,2 oC

Délka topného období:					d= 223 dnů

Vnitřní teploty jednotlivých místností jsou určeny podle ČSN EN12831.

3. ZDROJ TEPLA

Do objektu je ze strany dodavatele tepla přivedena přípojka topné vody DN 80 ze stávající výměníkové stanice. Topná větev je již z výměníkové stanice ekvitermě regulovaná. Předávacím místem rozvodů ÚT je první svar nebo spoj na potrubí v objektu.

Parametry přípojky ÚT (zjištěno od provozovatele výměníkové stanice pro objekt Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.).:

Pro te= -12°C max. teplota 76°C, teoretický spád 20°C

Jmenovitý tlak: 600 kPa

Provozní tlak: 300-350 kPa

Diference na patě objektu: min. 8 kPa

Topná přípojka je do objektu přivedena stávajícím topným kanálem až do prostoru kotelny, kde je osazen ultrazvukový měřič tepla. Topná voda je v kanále vedena v předizolovaném potrubí DN80, před vstupem do kotelny je dále vedena v ocelovém potrubí a opatřena návlekovou tepelnou izolací.   Dále je topná větev vedena ke stávajícímu rozdělovači a sběrači.

Po vstupu do objektu bude přípojka topné vody přeložena pod strop v místnosti Sklad. Na vstupu z topného kanálu do objektu bude připraveno měřící místo dodávek tepelné energie ÚT. Zde bude osazen měřič tepla přesunutý z prostoru kotelny (montáž provede dodavatel tepla). Průtokoměr bude z obou stran vybaven uzavírací armaturou. Zhotovitel ÚT zajistí přípravu pro montáž tohoto měřiče tepla vč. montáže nerezových jímek, které budou v 1/2" návarcích vykloněných 45° proti směru proudění, vrchol jímky bude osazen v prostředku potrubí. Na rozvodu za vstupem bude dále osazen reg. dif. tlaku viz výkresová část.

V prostoru kotelny bude osazen nový kombinovaný rozdělovač/sběrač pro čtyři topné okruhy. Potrubí bude napojeno na stávající rozvody pod stropem kotelny. Větev pro bytovou jednotku je vybavena měřením tepla. Měření bude použito stávající.

Na stávajícím potrubí v prostorách chodby budou osazeny uzavírací a vypouštěcí armatury pro možnost uzavření a vypuštění dvou topných úseků DN65 a DN40.

Dále dojde k přepojení zpětného potrubí k radiátoru v místnosti Sesterna na stávající topný systém přímo v místnosti.

Regulace

Jednotlivé topné větve nejsou regulovány. Topná větev je ekvitermě regulována z výměníkové stanice.

4. ROZVOD OTOPNÉ VODY

Potrubní rozvody k připojovacím bodům stávajícího potrubí budou z trub ocelových hladkých ČSN 425715 jakosti 11 353.1. Nové potrubí je vedeno převážně pod stropem na závěsech, tak aby byl dodržen náležitý spád 3 promile. Nejvyšší místa soustavy se opatří odvzdušněním a nejnižší vypouštěcími ventily. Očištěné ocelové potrubí, bude opatřeno 1x nátěrem základovou syntetickou barvou. Po tlakové a topné zkoušce bude provedena izolace. Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací s hliníkovou folií v tloušťce pro jednotlivé průměry potrubí. Při montáži musí být dodržena ustanovení ČSN 060310. Prostupy stavebními konstrukcemi budou opatřeny ocelovými chráničkami vyplněnými trvale pružným tmelem.

5. NÁTĚRY

Očištěné ocelové potrubí, bude opatřeno 1x nátěrem základovou syntetickou barvou.

6. IZOLACE TEPELNÉ

Po tlakové a topné zkoušce bude provedena izolace. Stávající izolace na potrubí v prostoru kotelny bude stržena. Nové i stávající potrubí v prostoru kotelny bude opatřeno tepelnou izolací s hliníkovou folií v tloušťce pro jednotlivé průměry potrubí. Také přeložka teplovodní přípojky vedená nově pod stropem se opatří touto izolací.

Při montáži musí být dodržena ustanovení ČSN 060310.  Tloušťka izolace bude pro jednotlivé průměry potrubí dle vyhlášky č.193/2007 Sb.

Tl. Izolací       	potrubí DN65	60 mm

potrubí DN40	40 mm

potrubí DN25	25 mm

7. DEMONTÁŽE

Po vypuštění celého topného systému dojde k demontáži stávajícího rozdělovače a sběrače včetně všech příslušných armatur. Dále dojde k demontáži potrubí od rozdělovače a sběrače až po připojovací body stávajícího potrubí. Bude provedena demontáž teplovodní přípojky k rozdělovači v prostoru kotelny včetně všech armatur umístěných na trase této přípojky.

Stávající demontované měřiče tepla, vyvažovací ventil DN50 a regulátor diferenčního tlaku se uloží na bezpečné místo, aby se daly využít k opětovné montáži.

Hmotnost demontovaného ocelového potrubí včetně armatur		cca 0,9 t

Nakládání s odpady, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona                 č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., které vznikli při realizaci.

Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu svého platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

8. ZKOUŠKY A UVEDENÍ DO PROVOZU

Před uvedením do provozu musí být provedena zkouška těsnosti a provozní zkoušky dle ČSN 060310, které jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení řádně propláchnuto. Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy. Při provádění montáže systému a uvedení do provozu musí být splněna ustanovení souvisejících norem, dodrženy pokyny výrobců zařízení a bezpečnostní předpisy.

9. NAVAZUJÍCÍ PROFESE

Stavební:

- provedení prostupů konstrukcemi a jejich dozdění a začištění po montáži rozvodů

- zajistit stavební výpomoc v průběhu montáže dle požadavků profese UT

Elektroinstalace:

- provést ochranu zařízení pospojováním a zemněním

10. BEZPEČNOST PRÁCE

Při všech pracích musí být dodrženy bezpečnostní předpisy. Práce musí být provedeny podle ČSN 060310 ÚT projektování a montáž a ostatních souvisejících norem a předpisů.

11. POKYNY PRO MONTÁŽ A OBSLUHU

Montáž – Před zahájením prací zhotovitel zařízení vytápění kontaktuje dodavatele tepla spol. Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o., aby zajistila po vypuštění potrubí, demontáž stávajícího měřiče tepla (měřič je majetkem dodavatele tepla) a jeho uskladnění. Po instalaci nového rozvodu bude tento měřič opětovně namontován.

Při montáži je třeba profukovat trubky, aby se zbavily nečistot, které způsobují poruchy termostatických ventilů a oběhových čerpadel. Po montáži se otopná soustava důkladně propláchne čistou vodou. Montáž všech zařízení je třeba provádět podle pokynů uvedených v dodavatelské dokumentaci.

Podle skutečných montážních podmínek je třeba osadit odvzdušňovací zařízení (nádobky s odvzdušňovacími ventily ručními i automatickými) na nejvyšších místech potrubního rozvodu. Rovněž tak osadit vypouštěcí kohouty na nejnižších místech, kde je to možné.

Zkouška těsnosti bude provedena dle ČSN 06 0310 v rozsahu 24 hodin.

Před předáním do provozu je nutno provést zkoušku dle ČSN 06 0830.

Obsluha a údržba – Obsluhu a údržbu čerpadel, armatur a ostatního zařízení je třeba provádět podle průvodní dokumentace výrobce. Doporučuje se, aby údržbu prováděla zaškolená osoba. Pravidelně je třeba provádět předepsané revize zařízení, čištění filtru a odkalování otopné soustavy na rozdělovači a sběrači (zejména v prvních týdnech provozu otopné soustavy).

12. ZÁVĚR

Projektová dokumentace pro provedení stavby byla zpracována podle současně platných norem. 	Tato technická zpráva obsahuje všechny údaje a vysvětlivky předepsané platnými zákonnými ustanoveními, vyhláškami a směrnicemi, zejména stavebním zákonem. Během zpracování projektu byly respektovány všechny změny zakotvené v dohodách z technických a koordinačních porad.

13. PODPISY PLATNÉ PRO TENTO SVAZEK

Ing.Kateřina Hábová

projektant

V Praze, dne: 04/2020