Protokol o určení vnějších vlivů č. 190108

vypracované odbornou komisí

Miroslava Klimešová – 3D PROJEKT, Úvalská 604/2, 360 09 Karlovy Vary, IČO: 722 70 179

Tel.: 731 409 028, e-mail: mk-3dprojekt@volny.cz

Předseda komise:

Klimešová Miroslava                                             - projektant elektro (autorizovaný technik)

Členové komise:

Ing. Dušek Jan		  		          - HIP, zpracovatel stavební části

Název akce:

B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v

Litvínově - projektová dokumentace

ZŠ Litvínov - jazyků, dok. pro provedení stavby

Podklady pro vypracování protokolu:

1. Požadavky investora

2. Stavební výkresy 1:50

3. Požadavky ostatních profesí

Popis objektu:

Jedná se o stávající objekty školy, v klasické zděné technologii.

Protokol č. 1

Popis místností:

Jedná se o vnitřní prostory učeben, sociálního zařízení a chodeb.

Určené vnější vlivy v daných místnostech dle ČSN 33200-5-51 ed. 3:

A		Prostředí						Třída vnějšího vlivu

AA		Teplota okolí						AA5 - normální

AB		Atmosferické podmínky okolí				AB5 - normální

AC		Nadmořská výška					AC1 - normální

AD		Výskyt vody						AD1 - normální

AE		Výskyt cizích pevných těles				AE1 - normální

AF		Výskyt korozivních látek					AF1 - normální

AG		Ráz							AG1 - normální

AH		Vibrace							AH1 - normální

AK		Výskyt rostlinstva nebo plísní				AK1 - normální

AL		Výskyt živočichů					AL1 - normální

AM		El.mag., el.stat. Nebo ionizující záření			AM1 - normální

AN		Sluneční záření						AN1 - normální

AP		Seismické účinky					AP1 - normální

AQ		Bouřková činnost					AQ1 - normální

AR		Pohyb vzduchu						AR1 - normální

AS		Vítr							AS1 - normální

B		Využití

BA		Schopnost osob						BA2 - děti

BC		Dotyk osob s potenciálem země				BC1 - normální

BD		Podmínky úniku v případě nebezpečí			BD4 – vysoký počet lidí/

obtížný únik

BE		Povaha zprac. nebo skladování látek			BE1 - normální

C		Konstrukce budovy

CA		Stavební materiály					CA1 - normální

CB		Konstrukce budovy					CB1 - normální

Rozhodnutí:

Vnější vlivy byli určeny v souladu s ČSN 332000-5-51 ed. 3. a ČSN 332000-4-41ed.2/Z1.

Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem – prostory:

- normální

Rozvody jsou provedeny v soustavě:

3x230/400V, 50Hz, TN-S

Na základě uvažovaného působení vnějších vlivů a umístění elektrického zařízení, je podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 doporučený termín pravidelné revize 1x za 3 roky.

# Zdůvodnění

Byly posouzeny vlivy působící na provozované zařízení a naopak možnost negativního působení elektrického zařízení na okolní zařízení. Vzhledem ke  zjištěným skutečnostem bylo rozhodnuto jak je výše uvedeno.

Datum sepsání protokolu:		             			Podpisy předsedy a členů komise:

28.1.2019