I. Úvod:

Projekt řeší návrh silnoproudé elektroinstalace ve stupni dokumentace pro stavební povolení v objektu Základní školy Litvínov - Hamr.

Podklady:

stavební výkresy M1:50

normy ČSN a předpisy v elektrotechnice

požadavky investora a ostatních profesních částí

prohlídka objektu

Použité ČSN

Projekt byl zpracován dle platných norem ČSN 33 2000-část 1-7, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN EN 1246-1, a ostatních norem vydaných do data zpracování projektu.

II. Základní údaje:

Napěťová soustava:		3+NPE stř.50Hz,230/400V,TN-C-S (RH, R1,R2,R3, RP..)

Instalovaný příkon:		Pi =  23,0 kW

Soudobý odběr:		Ps = 10,0 kW

Jistič před elektroměrem: 	stávající

Navržená ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

Základní – izolací

Základní – kryty nebo přepážkami

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

Při poruše – automatickým odpojením

Doplňková ochrana – proudovými chrániči

-   doplňujícím ochranným pospojováním

Prostředí – viz. samostatný protokol

Osvětlenost Epk:		dle výkresové části PD

# III. Zajištění ochrany el.zařízení a bezpečnosti práce obsluhy:

Krytí el. předmětů, druh kabelů a jejich uložení je navrženo s ohledem na vyskytující se prostředí, tj. prostředí vnitřní.

Mechanická ochrana el. zařízení je řešena jeho osazením do rozvaděče v provedení s krytím min. IP 30/20 a vlastní mechanickou odolností a uložením vodičů pod omítkou stěn a stropů, nad podhledy a do vkládacích lišt a podparapetních žlabů.

Ochrana el.zařízení proti účinkům přetížení a zkratů je navržena jističi v souladu s ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-4-43ed.2 a ČSN 38 1754.

# IV. Technický popis:

Modernizací vybraných učeben nedochází k navýšení odběru el.energie. Stávající elektroinstalace v těchto učebnách bude demontována v celém rozsahu. Rozvody budou provedeny kabely CYKY na chodbách ve společné trase se slaboproudým vedením (dodávka SLB), v učebnách nad podhledy a horizontální vedení pod omítkou. V učebnách jazyků bude vedení v lavicích uloženo v podparapetních kanálech a v učebně fyziky v kabelovém kanálu, instalovaným v nábytku.

Výtah – do stávajícího rozvaděče RH v 1.np bude osazen jistič 3f/20A/char. D pro nový výtah. Ten bude vybudován vně objektu s nástupními místy ve 2., 3. a 4.np. Rozvaděč výtahu RV bude osazen po pravé straně u vstupu do výtahu ve 4.np. Přívod bude proveden kabelem CYKY-J 5x4, v 1.np veden na povrchu ve vkládací liště LHD 40x40, stoupacím vedením pod omítkou do 2.np, ve vkládací liště v prostoru chodby ve 2.np a následně stoupacím vedením do 4.np. Ukončen bude v rozvaděči RV, který je součástí dodávky výtahu. V chodbě 219a budou nově osazena dvě svítidla, shodná  se stávajícími svítidly na chodbě a budou připojena ze stávajícího obvodu osvětlení z nejbližšího stávajícího svítidla.

WC pro imobilní – ve 2.np u učebny kuchyně, ve 3. a 4. u nového výtahu budou vybudovány nové sociální zařízení pro imobilní žáky. Osvětlení bude LED svítidlem kruhovým osazeným na stropě, ovládaným spínačem u vstupu do prostoru (výška spínače max 1,0m nad podlahou). Vzduchotechnika bude ovládána pohybovým spínačem, doběh bude součástí dodávky ventilátorů. Pro signalizační systém (dodávka SLB) bude přiveden napájecí kabel CYKY-J 3x1.5, ukončený v podhledu – volný konec 5m

Jednotlivá soc. zařízení budou připojena vždy z nejbližšího nového rozvaděče – viz popis ve výkresové části PD.

Učebna kuchyně – ve 2.np bude zrekonstruována učebna kuchyně. Budou vytvořena dvě pracovní místa, kde budou osazeny indukční varné desky (IVD), myčky (M), elektrické trouby (ET) a digestoře (D). Také zde bude umístěna lednice (L). Nad vstupními dveřmi se osadí nový rozvaděč RP1, ve kterém budou jištěny veškeré vývody vč. osvětlení a zásuvek v učebně.

Varné desky se připojí kabely CYKY-J 5x2.5 přes sporákové kombinace, pro ostatní vývody jsou navrženy samostatné zásuvkové vývody. Ze sporákových kombinací budou spotřebiče připojeny pohyblivými přívody. Nad pracovní plochy budou provedeny ještě zásuvkové vývody pro ostatní ruční spotřebiče. Veškeré toto zařízení bude odpojitelné tlačítkem CS u vstupu do místnosti.

Osvětlení učebny je navrženo zářivkovými svítidly přisazenými, s mřížkou C2, fy Modus, s příkonem 2x58W. Pro nasvětlení pracovních ploch u kuchyňských linek budou osazena zářivková svítidla s příkonem 15W. Ve skladu vedle učebny se osadí zářivkové svítidlo 2x58W s bílou mřížkou. Veškerá svítidla budou s elektronickými předřadníky.

Ovládání osvětlení bude spínači v provedení pod omítku, v učebně bude spínána každá řada svítidel samostatně, a centrálně pak nadřazeným spínačem s popisem.

Učebny ve 3.np – v modernizovaných učebnách ve 3.np budou nově osazeny rozvaděče učeben RP-Mx. Osvětlení je navrženo zářivkovými přisazenými svítidly 2x36W s mřížkami C2 (vysoce leštěný parabolický optický systém). Pro nasvětlení tabule budou osazena vždy dvě závěsná LED svítidla s asymetrickou mřížkou. Délka závěsu bude určena dle výšky stropu a osazení tabule.

Ovládání asymetrických svítidel bude spínačem v provedení pod omítku, osazeným u katedry učitele. Ovládání stropních svítidel bude u vstupu do učebny, každá řada svítidel samostatně, celkově pak nadřazeným spínačem s popisem.

Ve všech učebnách budou osazeny zásuvky pro interaktivní tabule u katedry učitele (Z/IT) ve výšce +1,0m nad podlahou. Dále budou na stropě osazeny zásuvky pro dataprojektory (Z/DP) a dvě jednoduché zásuvky ve společném rámečku u katedry ve výšce 0,3m nad podlahou. Dále se pro případné další spotřebiče osadí další cca 2 ks zásuvek na podélných stěnách jednotlivých tříd.

V učebnách jazyků (M16 a M20) budou navíc provedeny zásuvky do kateder a žákovských lavic. Rozvod bude veden částečně v podlaze, částečně po nábytku ve vkládacích lištách a podparapetních žlabech (součást dodávky nábytku). U každého žákovského místa se osadí

2 zásuvky,  u katedry 3ks. Veškeré tyto obvody budou vypínatelné z uzamykatelného místa v katedře.

V učebně fyziky a chemie (M19) bude proveden rozvod do katedry a lavic. V katedře v uzamykatelné části nábytku bude osazen výkonový napájecí zdroj 24V/DC/AC, ze kterého budou napájeny elektropanely 24V v lavicích žáků. Zásuvkový rozvod 230V bude veden přes katedru (spínané obvody) a v každé lavici bude ukončen dvěmi resp.třemi zásuvkami 16A/230V, osazenými do nábytku pod uzamčením. Zařízení v katedře a jednotlivých lavicích je součástí dodávky nábytku, kromě napájecího zdroje.

V učebně přírodopisu (M21) bude rozvod 230V a 24V proveden shodně jako v učebně M19, ale pouze do katedry vyučujícího. Rozvod do lavic žáků nebude realizován.

Veškeré zásuvkové obvody v objektu budou zapojeny přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA (zásuvky užívány osobami bez elektrotechnické kvalifikace dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3).

Vnitřní ochrana před bleskem - přepěťové ochrany

Do hlavního rozvaděče RH bude osazena přepěťová ochrana I.+II. Do rozvodnic učeben ochrany tř. II a do vybraných zásuvkových obvodů (zásuvek) tř. III. s akustickou signalizací (zásuvky pro PC – učebny jazyků).

V. Závěr:

Projektová dokumentace je vypracována ve stupni pro provedení stavby. Pro montáž musí být použit materiál a zařízení, schválené Elektrotechnickým zkušebním ústavem – Praha, pro použití při montáži na území ČR.

Uvedené typy materiálů a zařízení jsou uvedeny pouze jako příklad a lze je zaměnit za jiné, kvalitativně a technicky obdobné, ve smyslu ustanovení zákona č. 137/2006 sb, § 46.

Montážní práce musí být provedeny v souladu s požadavky platných montážních a bezpečnostních předpisů a norem ČSN. Jakékoliv odchylky od předepsaného způsobu montáže jsou nepřípustné.

Změny montáže proti řešení navrženému v tomto projektu, musí být nejprve s investorem a projektantem konzultovány a jejich provedení musí být projektantem odsouhlaseno a písemně potvrzeno.

Po ukončení elektromontážních prací bude provedena výchozí revize elektro.

V Karlových Varech 02/2018 						Vypracoval: Klimešová M.