Technická zpráva

Zdravotně technické instalace

Identifikační údaje stavby a investora

Stavba	ZŠ Hamr Litvínov

Investor			MěÚ Litvínov

Zpracovatel projektu	BPO s.r.o. Ostrov

Lidická 1239

363 17   Ostrov

Zpracovatel části ZTI : Martina Žemličková

Datum zpracování  	01 / 2018

Stupeň projektu : 	dokumentace pro stavební povolení

Poznámka

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro stavební povolení.

Podklady

- prohlídka stávajícího stavu stavby

- stavební půdorysy s návrhem nového stavu ve formátu dwg+zaměření

- Všeobecná část

Účel objektu

Místem stavby je stávající základní škola Hamr, kde se v rámci modernizace  vybudují tyto učebny: cvičná kuchyňka, učebna chemie a fyziky, přírodovědná učebna,dvě učebny jazyků a jedna učebna výtvarné výchovy.

Dále bude zajištěna bezbariérovost školy a realizace imobilního WC ve 2.NP,3.NP a 4.NP.

Obsah projektové dokumentace

Část Zdravotně technické instalace řeší odvedení splaškových odpadních vod od nově osazených zařizovacích předmětů z modernizovaných částí do stávající rozvodů kanalizace a napojení nových rozvodů vody na stávající rozvody vody v objektu.

- Technická část

Jelikož se jedná o modernizaci stávajících učeben,bude nutné před zahájením montážních prací upřesnit polohy stávajících rozvodů, které  budou využity pro napojení nových rozvodů od nově osazených zařizovacích předmětů.

DRUHÉ NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Ve druhém nadzemním podlaží zasáhnou stavební úpravy prostory místnosti číslo 222,kde bude pod stropem a následně podél obvodové zdi svedeno svislé stoupací potrubí splaškové kanalizace a vody od nově osazených zařizovacích předmětů v prostoru nově vybudovaného sociálního zařízení pro imobilní osoby ve 3.a 4.NP v prostoru chodby.

U obvodové zdi bude potrubí oplentováno. Nové stoupací potrubí bude svedeno do 1.NP,kde se napojí do stávajících rozvodů vody a kanalizace.Kanalizační svislé odpadní potrubí  je navrženo z potrubí HT a rozvody vody jsou navrženy z PPr pro studenou vodu tlakové řady PN10 a pro teplou vodu PN16.

Další dotčenou místností bude místnost 208 a 211,kde opět bude svedeno potrubí ze 3.NP z nově modernizované učebny fyziky a chemie. Trasa je navržena pod stropem nad podhledem do stávajícího stoupacího potrubí v místnosti 211,kde se bude muset vyhledat v místě stávajícího umyvadla.

Poslední prostory ve 2.NP jsou místnosti 232,231 a 230.V prostoru 232 se vybuduje sociální zařízení pro imobilní.V místnosti 231 se provede instalační šachta pro svislé potrubí vody a kanalizace.Změna stávající trasy kanalizační stoupačky se provede pod stropem nad podhledem.Voda bude přivedena z 1.NP z prostoru kotelny.

Místnost 230 bude modernizována na cvičnou kuchyni.Pro nově osazený dřez se v minimální míře vymění stávající připojovací potrubí kanalizace a vody a osadí nová dřezová zápachová uzávěrka a dřezová stojánková jednopáková baterie.

Rovněž se vymění stávající umyvadlo včetně připojovacího kanalizačního a vodovodního potrubí.Navrženo je keramické glazované s otvorem pro baterii a baterie je navržena stojánková jednopáková.Umyvadlová zápachová uzávěrka je navržena chromová.

TŘETÍ NADZEMNÍ PODLAŽÍ

Ve třetím nadzemním podlaží se modernizace dotkne místností 302a, 308,311,312,313 a 314.

Prostor 302a je chodba ,kde bude vybudováno sociální zařízení pro imobilní osoby.Pro tyto prostory bude vybudováno nové stoupací potrubí,které proběhne od 4.NP až do 1NP,kde se napojí do stávajících rozvodů vody a kanalizace.

Stoupací potrubí a připojovací potrubí kanalizace je navrženo z potrubí HT. Připojovací potrubí bude vedeno v drážce ve zdivu.Stoupací potrubí a připojovací potrubí bude provedeno z PPr opatřené návlekovou izolací v tloušťce 100mm.

Místnosti 308 a 312 budou modernizovány na učebny jazyků.Rozsah zdravotně technických instalací se vztahuje na výměnu umyvadel,jejichž výměna bude včetně připojovacího potrubí,zápachové uzávěrky a baterie.

Rozvody budou vedeny ve stávajících trasách.Jako materiál je pro rozvod vody navrženo PPr v tlakové řadě PN10 pro studenou vodu a PN16 pro rozvod teplé vody.Potrubí bude izolováno návlekovou izolací v tloušťce 100mm.

V místnosti 311bude realizována učebna fyziky a chemie.Bude zde osazeno 6 dřezů pro žáky a jeden dřez v katedře pro učitele.Připojovací potrubí vody pro dřezy bude vedeno v podlaze a bude napojeno na stávající rozvod vody v prostoru stávajícího umyvadla,které bude vyměněno,včetně rozvodů.

Uzávěry potrubí se osadí v prostoru pod katedrou . Rozvod bude izolován návlekovou izolací a uložen v instalačních žlabech. Jako materiál je navrženo pro rozvody SV plastové potrubí PPR tlakové řady PN10 a pro rozvod TV PPR tlakové řady PN16. Rozvod vody bude opatřen tepelnou izolací z pěnového polyetylenu (MIRELON). Pro připojovací potrubí SV 9 mm a TV 13 mm.Potrubí bude montováno dle montážních pokynů výrobce s respektováním dilatace potrubí. Pro roztažnost a smršťování potrubí za provozu se doporučuje při montáži potrubí teplota +20°C.

Připojovací potrubí kanalizace bude vedeno v podlaze a dále pak svedeno do 2.NP pod strop místnosti 208 a 211.

Připojovací potrubí pro dřezy bude vyústěno 400 mm nad podlahou a uzátkováno.Jako materiál je navrženo plastové potrubí HT o průměru 50mm.

Místnost 313 bude modernizována na učebnu přírodopisu. Rozsah zdravotně technických instalací se vztahuje na výměnu umyvadla,jehož výměna bude včetně připojovacího potrubí,zápachové uzávěrky a baterie.V místě,kde bude provedena výměna umyvadla bude i napojovací místo pro rozvod vody a kanalizace pro nově osazený dřez v katedře.Dále bude trasa připojovacího porubí vedena v podlaze a v místě dřezu vystoupá k zápachové uzávěrce a baterii. Materiál pro připojovací potrubí bude shodný jako v ostatních místnostech.

Poslední modernizovanou učebnou ve 3.NP je místnost 314 . Zde se provede výměna stávajícího umyvadla,včetně připojovacího potrubí.V místě umyvadla se ještě osadí dva dřezy.Připojovací potrubí pro tyto dřezy bude vedeno v drážce ve zdivu a zaústí se do rozvodů v blízkosti umyvadla.  Materiál pro připojovací potrubí bude shodný jako v ostatních místnostech.

ČTVRTÉ NADZEMNÍ PODLAŽÍ

V prostoru chodby 401a bude vybudováno sociální zařízení pro imobilní osoby.

Pro tyto prostory bude vybudováno nové stoupací potrubí,které proběhne od 4.NP až do 1NP,kde se napojí do stávajících rozvodů vody a kanalizace.

Stoupací potrubí a připojovací potrubí kanalizace je navrženo z potrubí HT. Připojovací potrubí bude vedeno v drážce ve zdivu.Stoupací potrubí a připojovací potrubí vody bude provedeno z PPr opatřené návlekovou izolací v tloušťce 100mm.

Stoupací kanalizační potrubí bude  ukončeno v půdním prostoru přivzdušňovacím ventilem.

ZKOUŠKY POTRUBÍ

KANALIZACE

Před uvedením kanalizace do provozu se provede technická prohlídka a zkouška dle příslušných ustanovení ČSN 75 6760.

VODOVOD

Po dokončení montáže potrubí vnitřního vodovodu se provede ještě před napojením na veřejný vodovod prohlídka a tlaková zkouška podle příslušných ustanovení ČSN 73 6660.

Před předáním do užívání se musí vodovod propláchnout a dezinfikovat.

VÝPOČTOVÁ ČÁST

Potřeba pitné vody a množství splaškových odpadních vod

U potřeby vody dochází k navýšení o 0,74 l/s a množství splaškových vod se navýší o 1,9 l/s.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Zařizovací předměty jsou navrženy standardní, tak aby odpovídaly účelu stavby/umyvadla/.Dřezy budou součástí nově osazených laboratorních stolů.

U zařizovacích předmětů budou instalovány stojánkové pákové baterie. Všechny výtokové armatury musí zabraňovat zpětnému nasátí vody.

Závěr :

Veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN a bezpečnostních předpisů.

Při výstavbě je nutno respektovat následující normy :

ČSN 01 3450 		Technické výkresy – Instalace

ČSN 01 3462 		Výkresy vodovodu

ČSN 01 3463		Výkresy kanalizace

ČSN 06 0320	Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN 73 0873		Požární bezpečnost staveb, zásobování požární vodou

ČSN 75 5401		Navrhování vodovodního potrubí

ČSN 75 5410

EN 806-1	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Všeobecně

EN 806-2	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Navrhování

EN 806-3	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda

ČSN 75 5455		Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5462

EN 1717			Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a

všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 75 6760 		Vnitřní kanalizace

EN 12056-1-5		Vnitřní kanalizace

březen 2018                                                                        Vypracovala:M.Žemličková