## 1. Úvod

Projekt řeší návrh vzduchotechnického zařízení v rámci zakázky 8843-23 + B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově – ZŠ Hamr.

Návrh je zpracován dle požadavků stavebního zákona, vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu, platných norem, hygienických a požárních předpisů.

Navržené zařízení má za úkol zajistit požadované mikroklimatické podmínky v daném objektu.

## 2. Podklady pro zpracování projektové dokumentace

- Projekt stavební části v digitální podobě

- Podklady, požadavky a technické specifikace jednotlivých výrobců VZT zařízení

- Větrání a klimatizace - Technický průvodce 1993 (Autoři J. Chyský, K. Hemzal)

- Normy :

- ČSN EN 13779 - Větrání budov – Větrání nebytových budov – Základní požadavky.

- ČSN EN 13465 - Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu.

- ČSN 12 7010 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení .

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty.

- ČSN 73 0540-2: 2002 - Tepelná ochrana budov (čl. 7.3. – Zpětné získávání tepla)

- ČSN 73 4118 - Šatny, umývárny, záchody.

- Zákony :

- Zákon č. 183/2006 Sb. – O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

- Zákon č. 258/2000 Sb. – O ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí předpisy.

- Zákon č. 309/2006 Sb. – O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Prováděcí právní předpisy :

- Nařízení vlády č. 163/2002 - NV, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (Novelizace NV č. 312/ 2005 Sb.)

- Nařízení vlády č.272/2011 - NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č.361/2007 - NV, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 68/2010 - NV kterým se mění NV č. 361/2007

- Nařízení vlády č. 93/2012 - NV kterým se mění NV č. 361/2007 ve znění NV č. 68/2010

- Vyhlášky :

- Vyhláška MMR č. 20/2012 - Vyhláška o  technických požadavcích na stavby (prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu č. 183/2006)

- Směrnice ERP 2009/125/ES (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, požadavky na ekodesign větracích jednotek).

## 3. Parametry energií

El. energie – 400/230V, 50 Hz

## 4. Hluk

Hladina hluku ve vnitřních a venkovních prostorech objektu ZŠ Hamr musí odpovídat hygienickým předpisům (Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ohraně zdraví před nepříznivými účinku hluku a vibrací).

Požadované (maximální) ekvivalentní hodnoty hladiny akustického tlaku – venkovní prostory :	Lp = 50 dB(A) den (6,00 – 22,00 hod)

Požadované (maximální) ekvivalentní hodnoty hladiny akustického tlaku – vnitřní prostory :	v NV č. 272/2011 Sb	- neuvedeno

Návrhové hodnoty hladin akustického tlaku – ve vnitřních prostorách :

Lp = 55 dB(A)	- sociální zařízení

## 5. Požadavky na jednotlivé profese

Stavebně konstrukční část

Provést :

- prostupy pro vzduchotechnické potrubí, včetně dotěsnění po montáži

- osazení dvěřních mřížek

- stavební zakrytí výfukového potrubí

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Provést :

- připojení všech spotřebičů a připojovacích míst jednotlivých vzduchotechnických zařízení na zdroj el. energie

- zemnění všech částí zařízení VZT (včetně potrubních rozvodů)

Zařízením pro vytápění staveb

Bez požadavků.

Zařízení zdravotně technických instalací

Bez požadavků.

Zařízení pro měření a regulaci

Bez požadavků.

## 6. Protipožární zabezpečení

Požární zabezpečení:

Výchozí dokument :	ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím.

Prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků musí být zabezpečeny požárními klapkami, kromě případů kdy:

- průřez prostupujícího potrubí má plochu menší než 40 000 mm2

- jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být min. 500 mm.

- potrubí v posuzovaném požárním úseku je v celé své délce chráněné.

Požární prostupy:

Prostupy rozvodů a instalací technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. požárně dělícími konstrukcemi musí splňovat požadavky dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. – změna č. 268/2011 Sb., §9 odst.6.

Všechna zařízení se nacházejí v jednom požárním úseku, není tedy nutno provádět protipožární zabezpečení.

## 7. Technický popis zařízení

### Členění VZT zařízení z provozního hlediska :

Zařízení VZT jsou navrženy v následujícím rozsahu :

Zařízení č. 1 : Sociální zařízení 2.NP

Zařízení č. 2 : Sociální zařízení 3.NP

Zařízení č. 3 : Sociální zařízení 4.NP

### Celkové energetické nároky VZT zařízení :

Zařízení č.1 : Sociální zařízení 2.NP

Elektrický příkon :			0,017 kW / 230 V

Zařízení č.2 : Sociální zařízení 3.NP

Elektrický příkon :			0,017 kW / 230 V

Zařízení č.3 : Sociální zařízení 4.NP

Elektrický příkon :			0,017 kW / 230 V

Zařízení č. 1 : Sociální zařízení 2.NP

Základní údaje :

Vo = 80 m3/h

No = 0,017 kW, 230 V, 50 Hz

Technické řešení :

V prostoru sociálního zařízení je navrženo odvětrání.

Odvod vzduchu zajišťuje malý radiální ventilátor, se zpětnou klapkou na výtlaku. Výfuk vzduchu je veden kruhovým potrubím do venkovního prostoru. Úhrada odváděného vzduchu je podtlakem z okolních prostor. Vzduch je pod tlakem přiváděn z okolních prostor přes dveřní mřížku.

Ovládání :

Ovládání ventilátoru je odvozeno od pohybového čidla. Ventilátor je v provedení s automatickým doběhem.

Zařízení č. 2 : Sociální zařízení 3.NP

Základní údaje :

Vo = 80 m3/h

No = 0,017 kW, 230 V, 50 Hz

Technické řešení :

V prostoru sociálního zařízení je navrženo odvětrání.

Odvod vzduchu zajišťuje malý radiální ventilátor, se zpětnou klapkou na výtlaku. Výfuk vzduchu je veden kruhovým potrubím do venkovního prostoru. Úhrada odváděného vzduchu je podtlakem z okolních prostor. Vzduch je pod tlakem přiváděn z okolních prostor přes dveřní mřížku.

Ovládání :

Ovládání ventilátoru je odvozeno od pohybového čidla. Ventilátor je v provedení s automatickým doběhem.

Zařízení č. 3 : Sociální zařízení 4.NP

Základní údaje :

Vo = 80 m3/h

No = 0,017 kW, 230 V, 50 Hz

Technické řešení :

V prostoru sociálního zařízení je navrženo odvětrání.

Odvod vzduchu zajišťuje malý radiální ventilátor, se zpětnou klapkou na výtlaku. Výfuk vzduchu je veden kruhovým potrubím do venkovního prostoru. Úhrada odváděného vzduchu je podtlakem z okolních prostor. Vzduch je pod tlakem přiváděn z okolních prostor přes dveřní mřížku.

Ovládání :

Ovládání ventilátoru je odvozeno od pohybového čidla. Ventilátor je v provedení s automatickým doběhem.

## 8. Specifikace zařízení

### Zařízení č.1 : Sociální zařízení 2.NP

1.1	Malý radiální ventilátor							1 ks

CF 200 T

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

V = 80 m3/h, p = 80 Pa

N = 0,017 kW, 230 V/50 Hz

1.2	Žaluziová klapka samotížná PER 100 W					1 ks

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

1.3	Výfukové potrubí

Potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO, včetně tvarových kusů

- velikost do  100, 0% tvarovek						6 m

1.4	Montážní a spojovací materiál, včetně kotevních prvků			5 kg

- závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce,

samolepící pásky, těsnící materiál

### Zařízení č.2 : Sociální zařízení 3.NP

2.1	Malý radiální ventilátor							1 ks

CF 200 T

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

V = 80 m3/h, p = 80 Pa

N = 0,017 kW, 230 V/50 Hz

2.2	Žaluziová klapka samotížná PER 100 W					1 ks

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

2.3	Výfukové potrubí

Potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO, včetně tvarových kusů

- velikost do  100, 10% tvarovek						3,5 m

2.4	Montážní a spojovací materiál, včetně kotevních prvků			3 kg

- závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce,

samolepící pásky, těsnící materiál

### Zařízení č.3 : Sociální zařízení 4.NP

3.1	Malý radiální ventilátor							1 ks

CF 200 T

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

V = 80 m3/h, p = 80 Pa

N = 0,017 kW, 230 V/50 Hz

3.2	Žaluziová klapka samotížná PER 100 W					1 ks

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

3.3	Výfukové potrubí

Potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO, včetně tvarových kusů

- velikost do  100, 10% tvarovek						3,5 m

3.4	Montážní a spojovací materiál, včetně kotevních prvků			3 kg

- závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce,

samolepící pásky, těsnící materiál