## 1. Úvod

Projekt řeší návrh vzduchotechnického zařízení v rámci zakázky 8843-23 + B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově – ZŠ Janov.

Návrh je zpracován dle požadavků stavebního zákona, vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu, platných norem, hygienických a požárních předpisů.

Navržené zařízení má za úkol zajistit požadované mikroklimatické podmínky v daném objektu.

## 2. Podklady pro zpracování projektové dokumentace

- Projekt stavební části v digitální podobě

- Podklady, požadavky a technické specifikace jednotlivých výrobců VZT zařízení

- Větrání a klimatizace - Technický průvodce 1993 (Autoři J. Chyský, K. Hemzal)

- Normy :

- ČSN EN 13779 - Větrání budov – Větrání nebytových budov – Základní požadavky.

- ČSN EN 13465 - Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu.

- ČSN EN 779:2012 - Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro všeobecné větrání.

- ČSN 12 7010 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení .

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty.

- ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty.

- ČSN 73 0540-2: 2002 - Tepelná ochrana budov (čl. 7.3. – Zpětné získávání tepla)

- ČSN 73 4118 - Šatny, umývárny, záchody.

- Zákony :

- Zákon č. 183/2006 Sb. – O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

- Zákon č. 258/2000 Sb. – O ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí předpisy.

- Zákon č. 309/2006 Sb. – O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Zákon č. 087/2014 Sb. – O ochraně ovzduší.

- Prováděcí právní předpisy :

- Nařízení vlády č. 163/2002 - NV, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (Novelizace NV č. 312/ 2005 Sb.)

- Nařízení vlády č.  006/2003 - NV, kterým se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb

- Nařízení vlády č.272/2011 - NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 217/2016 - NV, kterým se mění NV č. 272/2011

- Nařízení vlády č.361/2007 - NV, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 68/2010 - NV kterým se mění NV č. 361/2007

- Nařízení vlády č. 93/2012 - NV kterým se mění NV č. 361/2007 ve znění NV č. 68/2010

- Vyhlášky :

- Vyhláška MMR č. 20/2012 - Vyhláška o  technických požadavcích na stavby (prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu č. 183/2006)

- Vyhláška MZ č. 410/2005   - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže

- Směrnice ERP 2009/125/ES (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, požadavky na ekodesign větracích jednotek).

## 3. Parametry energií

El. energie – 400/230V, 50 Hz

## 4. Hluk

Hladina hluku ve vnitřních a venkovních prostorech objektu ZŠ Janov musí odpovídat hygienickým předpisům (Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., o ohraně zdraví před nepříznivými účinku hluku a vibrací).

Požadované (maximální) ekvivalentní hodnoty hladiny akustického tlaku – venkovní prostory :	Lp = 50 dB(A) den (6,00 – 22,00 hod)

Návrhové hodnoty hladin akustického tlaku – ve vnitřních prostorách :

Zařízení č.1 :	jedná se o havarijní větrání, hlukové parametry jsou dány složením větracího zařízení

Zařízení č.2 :	hlukové parametry jsou dány použitým typem zařízení

Zařízení č.3 :	jedná se o havarijní větrání, hlukové parametry jsou dány složením větracího zařízení

Zařízení č.4 :	Lp = 55 dB(A)

## 5. Požadavky na jednotlivé profese

Stavebně konstrukční část

Provést :

- prostupy pro vzduchotechnické potrubí, včetně dotěsnění po montáži

- stavební zaústění výfukového potrubí do stávajících výfukových šachet (zařízení č.1 a 2)

- stavební zakrytí výfukového potrubí zařízení č.4 sádrokartonem

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Provést :

- připojení všech spotřebičů a připojovacích míst jednotlivých vzduchotechnických zařízení na zdroj el. energie

- zemnění všech částí zařízení VZT (včetně potrubních rozvodů)

- zvlášť potrubní rozvody zařízení č.1 budou vodivě pospojeny a napojeny na stávající zemnící soustavu

- u zařízení č.1, 2 a 3 provést blokaci chodu zařízení na otevření alespoň 1 okna v místnosti. Alespoň 1 okno v každé dotčené místnosti bude osazeno koncovým spínačem. Pokud nebude toto okno otevřeno, nelze spustit odvodní VZT zařízení. Tuto skutečnost bude zahrnovat část silnoproudé elektrotechniky.

Zařízením pro vytápění staveb

Bez požadavků.

Zařízení zdravotně technických instalací

Provést :

- odvod kondenzátu z nejnižších míst svislých potrubních vedení přes pachové sifony do kanalizace (zařízení č.1, 2 a 4)

Zařízení pro měření a regulaci

Bez požadavků.

## 6. Protipožární zabezpečení

Požární zabezpečení:

Výchozí dokument :	ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím.

Prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků musí být zabezpečeny požárními klapkami, kromě případů kdy:

- průřez prostupujícího potrubí má plochu menší než 40 000 mm2

- jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být min. 500 mm.

- potrubí v posuzovaném požárním úseku je v celé své délce chráněné.

Požární prostupy:

Prostupy rozvodů a instalací technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. požárně dělícími konstrukcemi musí splňovat požadavky dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. – změna č. 268/2011 Sb., §9 odst.6.

Všechna zařízení se nacházejí v jednom požárním úseku, není tedy nutno provádět protipožární zabezpečení.

## 7. Technický popis zařízení

### Členění VZT zařízení z provozního hlediska :

Zařízení VZT jsou navrženy v následujícím rozsahu :

Zařízení č. 1 : Učebna chemie (havarijní větrání)

Zařízení č. 2 : Cvičná kuchyňka

Zařízení č. 3 : Dílny (havarijní větrání)

Zařízení č. 4 : WC – imobilní

### Celkové energetické nároky VZT zařízení :

Zařízení č.1 : Učebna chemie (havarijní větrání)

Elektrický příkon :			1,15 kW / 400 V

Zařízení č.2 : Cvičná kuchyňka

Elektrický příkon :			0,54 kW / 230 V

Zařízení č.3 : Dílny (havarijní větrání)

Elektrický příkon :			0,861 kW / 230 V

Zařízení č.4 : WC - imobilní

Elektrický příkon :			0,017 kW / 230 V

Zařízení č. 1 : Učebna chemie (havarijní větrání)

Základní údaje :

Vo = 1500 m3/h

No = 1,15 kW, 400 V, 50 Hz

Umístění větraného prostoru :		pavilon C, 1.NP – místnost 1.01

Objem prostoru učebny :			265,58 m3

Výměna vzduchu :				5,65 x/h

Množství větracího vzduchu :		1500 m3/h

Technické řešení :

Prostor místnosti 1.01 Učebna chemie v 1.NP bude větrán přirozeně okny. Pro nárazové využití je navrženo intenzivní havarijní nucené větrání.

Odvod vzduchu zajišťuje radiální ventilátor (provedení Ex), společně s odvodním potrubím a odvodními výústkami. Ventilátor bude k potrubí připojen pomocí pružných spojek do prostředí s nebezpečím výbuchu IAE 250 Ex, aby nedocházelo k přenosu chvění ventilátoru na potrubí. Odvodní ventilátor, včetně odvodního a výfukového potrubí je umístěn pod stropem místnosti 1.02 Příruční sklad chemie. Výfuk vzduchu je veden čtyřhranným potrubím do stávající výfukové šachty, a tou do venkovního prostředí. Do potrubní trasy jsou vloženy tlumiče hluku. Výfuk do venkovního prostředí je zajištěn dvěma samotížnými žaluziovými klapkami (certifikace Ex). Potrubí vedené ve venkovním prostoru bude izolováno tepelnou izolací o tloušťce min. 100 mm, izolace bude chráněna oplechováním. Tepelná izolace bude provedena z minerálních rohoží s Al polepem. Potrubní rozvody (přírubové spoje) budou vodivě pospojeny a napojeny na stávající zemnící soustavu.	Přívod vzduchu bude zajištěn okny z venkovního prostředí. Jejich otevírání pro dostatečnou výměnu zajistí uživatel objektu na základě provozního řádu větrání. Alespoň 1 okno v místnosti 1.01 bude osazeno koncovým spínačem. Pokud nebude toto okno otevřeno, nelze spustit odvodní VZT zařízení.

Provedení ventilátoru (EX) vychází z předpokladu, že se nepohybujeme nad hodnotami přípustných koncentrací znečišťujících látek.

Ze stoupacího potrubí bude odváděn kondenzát pomocí zápachové uzávěry do kanalizace.

Ovládání :

Ventilátor je spouštěn pomocí samostatného vypínače zapnuto/vypnuto.

Zařízení č. 2 : Cvičná kuchyňka

Základní údaje :

Ostrůvkový odsavač par (2 ks)

Vo = 600 m3/h

No = 0,27 kW, 230 V, 50 Hz

Umístění větraného prostoru :		pavilon C, 1.NP – místnost 1.03

Objem prostoru kuchyňky :			198,29 m3

Výměna vzduchu :				6,05 x/h

Množství odsávaného vzduchu :		1200 m3/h

Technické řešení :

Prostor místnosti 1.03 Kuchyňka v 1.NP bude větrán přirozeně okny. Pro občasné použití sporáků pro výuku je navrženo nucené odvětrání. Přívod vzduchu bude zajištěn okny z venkovního prostředí. Jejich otevírání pro dostatečnou výměnu zajistí uživatel objektu na základě provozního řádu větrání. Alespoň 1 okno v místnosti 1.03 bude osazeno koncovým spínačem. Pokud nebude toto okno otevřeno, nelze spustit odvodní VZT zařízení.

Pro odvod znehodnoceného vzduchu od jednotlivých sporáků jsou osazeny kuchyňské odsavače par s osvětlením, kovovými tukovými filtry a radiálním ventilátorem. Součástí odsavačů je zpětná klapka.

Výfukové potrubí jednotlivých odsavačů je zaústěno do společného výfukového kanálu pod stropem místnosti. Tím je znehodnocený vzduch zaveden do stávající výfukové šachty, a tou do venkovního prostředí. Stávající výfukové potrubí bude doplněno novou výfukovou hlavicí. Potrubí vedené ve venkovním prostoru bude izolováno tepelnou izolací o tloušťce min. 100 mm, izolace bude chráněna oplechováním. Tepelná izolace bude provedena z minerálních rohoží s Al polepem.

Výfukové potrubí bude ve vodotěsném provedení. Výfukové potrubí od odsavačů par bude vyspádováno do místa odvodu kondenzátu ze stoupacího potrubí.. Instalované potrubí bude v interiéru provedeno bez zákrytu, proto bude potrubí opatřeno nátěrem v barvě, kterou určí investor při realizaci.

Ze stoupacího potrubí bude odváděn kondenzát pomocí zápachové uzávěry do kanalizace.

Ovládání :

Jednotlivé odsavače par jsou spouštěny pomocí samostatných vypínačů zapnuto/vypnuto na každém odsavači.

Zařízení č. 3 : Dílny (havarijní větrání)

Základní údaje :

Vo = 2600 m3/h

No = 0,861 kW, 230 V, 50 Hz

Umístění větraného prostoru :		pavilon D, 1.NP – místnost 1.10 a 1.11

Objem prostoru dílny 1.10 :			335,76 m3

Výměna vzduchu :				5,66 x/h

Množství větracího vzduchu :		1900 m3/h

Objem prostoru přípravny dílny 1.11 :	123,42 m3

Výměna vzduchu :				5,67 x/h

Množství větracího vzduchu :		700 m3/h

Celkové množství větracího vzduchu :	2600 m3/h

Technické řešení :

Prostor místností 1.10 Dílna a 1.11 Přípravna dílny v 1.NP bude větrán přirozeně okny. Pro nárazové využití je navrženo intenzivní havarijní nucené větrání. Dle zadání nebudou odsávány látky tvořící se vzduchem výbušnou směs. VZT zařízení pro havarijní větrání dílny nesmí být používáno pro odsávání látek tvořících se vzduchem výbušnou směs.

Odvod vzduchu zajišťuje zvukově izolovaný radiální ventilátor do kruhového potrubí, společně s odvodním potrubím a odvodními výústkami. Výfuk vzduchu je veden kruhovým potrubím na fasádu objektu do venkovního prostoru. Ventilátor bude k potrubí připojen pomocí pružných spojek VBM, aby nedocházelo k přenosu chvění ventilátoru na potrubí. Do potrubní trasy jsou vloženy tlumiče hluku a zpětná klapka. Instalované zařízení bude provedeno bez zákrytu, proto bude zařízení opatřeno nátěrem v barvě, kterou určí investor při realizaci.

Přívod vzduchu bude zajištěn okny z venkovního prostředí. Jejich otevírání pro dostatečnou výměnu zajistí uživatel objektu na základě provozního řádu větrání. Alespoň 1 okno v místnosti 1.10 a 1.11 bude osazeno koncovým spínačem. Pokud nebude toto okno otevřeno, nelze spustit odvodní VZT zařízení.

Ovládání :

Ventilátor je spouštěn pomocí samostatného vypínače zapnuto/vypnuto.

Zařízení č. 4 : WC - imobilní

Základní údaje :

Vo = 80 m3/h

No = 0,017 kW, 230 V, 50 Hz

Umístění větraného prostoru :		pavilon C, 1.NP – místnost 1.05

Odsávané množství vzduchu :

WC – 1 kabina :				50 m3/h

WC – 1 pisoár :				25 m3/h

1 výtok teplé vody – 1 umyvadlo :		30 m3/h

Technické řešení :

V prostoru sociálního zařízení (místnost 1.05 WC imobilní) je navrženo odvětrání.

Odvod vzduchu zajišťuje malý radiální ventilátor, se zpětnou klapkou na výtlaku. Výfuk vzduchu je veden stávajícím potrubím (umístěné ve stávající  instalační šachtě) do venkovního prostoru. Úhrada odváděného vzduchu je podtlakem z okolních prostor. Vzduch je pod tlakem přiváděn z okolních prostor přes dveřní mřížku.

Stávající výfukové potrubí bude doplněno novou výfukovou hlavicí. Potrubí vedené ve venkovním prostoru bude izolováno tepelnou izolací o tloušťce min. 100 mm, izolace bude chráněna oplechováním. Tepelná izolace bude provedena z minerálních rohoží s Al polepem.

Ze stoupacího potrubí bude odváděn kondenzát pomocí zápachové uzávěry do kanalizace.

Ovládání :

Ovládání ventilátoru je odvozeno od světelného vypínače. Ventilátor je v provedení s automatickým doběhem.

Obecné podmínky využití stávajících výfukových kanálů a potrubí :

- využito u zařízení č. 1, 2 a 4

- stávající výfukové potrubí je v dobrém stavu a je opatřeno příslušnou tepelnou izolací (např. v půdním prostoru)

## 8. Specifikace zařízení

### Zařízení č.1 : Učebna chemie (havarijní větrání)

1.1	Radiální nevýbušný ventilátor do čtyřhranného potrubí			1 ks

ILT/4-250 Ex

označení nevýbušnosti II2G Ex e IIC T3 Gb

Provedení ventilátoru musí být v souladu s protokolem vnějších vlivů!

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

V = 1500 m3/h, p = 290Pa

N = 1,15 kW, 400 V/50 Hz

včetně :

- pružných spojek do prostředí s nebezpečím výbuchu IAE 250 Ex (2 ks)

- regulátoru otáček RMT

- motorové ochrany MSK Ex

- propojení elektrického příslušenství

Toto elektrické příslušenství je výhradně certifikováno pro ventilátory ILT Ex. Není možné ho zaměnit s jinými typy.

Schéma zapojení :

1.2	Žaluziová klapka samotížná WSK 35 Ex 					2 ks

1.3	Tlumič hluku buňkový G 200 x 500 x 2000.1 provedení Ex		2 ks

Greif-akustika, s.r.o.

1.4	Tlumič hluku buňkový G 200 x 500 x 1000.1 provedení Ex		2 ks

Greif-akustika, s.r.o.

1.5	Výústka obdélníková hliníková komfortní jednořadá s regulací průtoku	4 ks

VK1 - R1 - 625 x 125

1.10	Odvodní potrubí

Potrubí odvodu vzduchu – VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I, včetně revizních a čistících otvorů, závěsného, montážního, těsnícího a spojovacího materiálu

Potrubní rozvody (přírubové spoje) budou vodivě pospojeny a napojeny na stávající zemnící soustavu.

- Potrubí odvodu vzduchu

obvod 1,8 - 0,9 m, 30 % tvarovek				17,5 m2

1.15	Výfukové potrubí

Potrubí výfuku vzduchu – VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I, včetně revizních a čistících otvorů, závěsného, montážního, těsnícího a spojovacího materiálu. Potrubí ve venkovním prostoru bude izolováno tepelnou izolací o tloušťce min. 100 mm, izolace bude chráněna oplechováním.

Potrubní rozvody (přírubové spoje) budou vodivě pospojeny a napojeny na stávající zemnící soustavu.

- Potrubí výfuku vzduchu

obvod 1,8 - 1,3 m, 45 % tvarovek				11 m2

1.16	Nátěry potrubí

Základní reaktivní nátěr jednoduchý						19 m2

Vrchní syntetický nátěr – dvojitý						19 m2

(barva RAL bude upřesněna dle interiéru)

1.17	Montážní a spojovací materiál, včetně kotevních prvků			15 kg

- závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce,

samolepící pásky, těsnící materiál

1.18	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení

1.19	Tepelná izolace venkovní provedení						4,5 m2

s minerální izolací tl. 100 mm s Al polepem a oplechováním

### Zařízení č.2 : Cvičná  kuchyňka

2.1	Ostrůvkový odsavač par							2 ks

s osvětlením a kovovými tukovými filtry, včetně radiálního ventilátoru

a zpětné klapky

V = 600 m3/h

N = 0,27 kW, 230 V/50 Hz

např. :

ISLA INOX ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

OO 963 X MORA

Stilo Isola SP EG8 X A120 FABER

součástí dodávky jsou kotevní prvky ke stropu místnosti, včetně tubusu ke stropu místnosti (případně atypické provedení odsavače – až ke stropu místnosti)

2.2	Pružná připojovací manžeta VBM 150					2 ks

2.5	Výfukové potrubí

Potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO, včetně tvarových kusů a kontrolních otvorů

Výfukové potrubí bude ve vodotěsném provedení. Potrubí bude vyspádováno směrem k místu napojení na stávající výfukovou šachtu.

Vodotěsné provedení

Např. systém Safe „po vodě“ fy Lindab.

- velikost do  355, 20% tvarovek						8m

- velikost do  150, 30% tvarovek						7,5m

2.6	Potrubí výfuku vzduchu  – VZT potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu skupiny I, včetně revizních a čistících otvorů, závěsného, montážního, těsnícího a spojovacího materiálu

Potrubí bude ve vodotěsném provedení, a bude vyspádováno do místa odvodu kondenzátu ze stoupacího potrubí. Toto místo bude opatřeno výpustí kondenzátu zaústěné přes pachový sifon do kanalizace. Potrubí ve venkovním prostoru bude izolováno tepelnou izolací o tloušťce min. 100 mm, izolace bude chráněna oplechováním.

Vodotěsné provedení

- Potrubí odvodu vzduchu

obvod 1,3 m, 100 % tvarovek				3 m2

2.7	Výfuková hlavice VHO 355							1 ks

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

2.8	Nátěry potrubí

Základní reaktivní nátěr jednoduchý						6 m2

Vrchní syntetický nátěr – dvojitý						6 m2

(barva RAL bude upřesněna dle interiéru)

2.9	Montážní a spojovací materiál, včetně kotevních prvků			10 kg

- závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce,

samolepící pásky, těsnící materiál

2.10	Provozní zkoušky, spuštění zařízení

2.11	Tepelná izolace venkovní provedení						3,5 m2

s minerální izolací tl. 100 mm s Al polepem a oplechováním

### Zařízení č.3 : Dílny (havarijní větrání)

3.1	Zvukově izolovaný radiální potrubní ventilátor				1 ks

CAB-355 RE

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

V = 2600 m3/h, p = 270Pa

N = 0,861 kW, 230 V/50 Hz

včetně :

- pružných připojovacích manžet VBM 355

3.2	Žaluziová klapka samotížná PER 355 W					1 ks

3.3	Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí RSK – 355 ED			1 ks

3.4	Tlumič hluku do kruhového potrubí TAA 355/1000			3 ks

3.5	Výústka komfortní do kruhového potrubí, jednořadá, s regulací R1	7 ks

KV – K1 – 625 x 125 – R1

3.10	Odvodní potrubí

Potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO, včetně tvarových kusů a kontrolních otvorů

- velikost do  355, 20% tvarovek						9m

- velikost do  280, 5% tvarovek						3m

- velikost do  250, 5% tvarovek						11,5m

3.15	Výfukové potrubí

Potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO, včetně tvarových kusů

- velikost do  355, 25% tvarovek						2,5m

3.16	Nátěry potrubí

Základní reaktivní nátěr jednoduchý						31 m2

Vrchní syntetický nátěr – dvojitý						31 m2

(barva RAL bude upřesněna dle interiéru)

3.17	Montážní a spojovací materiál, včetně kotevních prvků			17 kg

- závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce,

samolepící pásky, těsnící materiál

3.18	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení

### Zařízení č.4 : Sociální zařízení

4.1	Malý radiální ventilátor							1 ks

CF 200 T

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

V = 80 m3/h, p = 80 Pa

N = 0,017 kW, 230 V/50 Hz

včetně :

- pružné připojovací manžety VBM 100

4.2	Výfuková hlavice VHO 100							1 ks

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

4.3	Výfukové potrubí

Potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO, včetně tvarových kusů

- velikost do  100, 70% tvarovek						1,5 m

4.4	Dveřní a stěnové mřížky

Dveřní mřížka 600x80 (pro 1 dveře, např. LGL)				1 ks

4.5	Montážní a spojovací materiál, včetně kotevních prvků			3 kg

- závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce,

samolepící pásky, těsnící materiál

4.6	Provozní zkoušky, spuštění zařízení

4.7	Úprava stávajícího potrubí

Potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO, včetně tvarových kusů

- velikost do  100, 75% tvarovek						2 m

4.8	Tepelná izolace venkovní provedení						1,5 m2

s minerální izolací tl. 100 mm s Al polepem a oplechováním

## 9. Montáž, zkoušky, obsluha a údržba zařízení

Pokyny pro montáž

Při montáži je nutno dodržovat všechny ustanovení norem, směrnic a vyhlášek vztahující se k montáži VZT zařízení a k bezpečnosti práce (Nařízení vlády č. 591/ 2006; Vyhláška č. 324/ 1990, č. 207/ 1991, č. 352/ 2000, č. 192/ 2005; ČSN 34 3108, ČSN 33 1310).

Dodavatel je povinen provádět montáž dle dokumetace provedení stavby nebo dle realizační dokumetace.

Veškeré zařízení musí být namontováno a zprovozněno dle montážních a instalačních návodů jednotlivých dodavatelů zařízení.

Veškeré vzduchotechnické zařízení je nutno při montáži spojit s ochranným vodičem dle ČSN 33 2000 - 4 - 41.

Závěsy potrubí budou zhotoveny při montáži. Pokud je montážní firma certifikována dle ISO, je nutné používat pouze typově schválené systémy závěsů. Přesné umístění závěsů určí vedoucí montér VZT, tj. před a za každým obloukem a dále po 2 metrech. Únosnost jednotlivých závěsů musí odpovídat průžezu potrubí a zatížení. Potrubí bude na závěsech podloženo technickou pryží pro zamezení přenosu případných vibrací do stavební konstrukce.

Potrubí procházející střechou nebo obvodovou stěnou do venkovního prostoru bude utěsněno silikonovým tmelem.

Potrubí procházející stavební konstrukcí bude obaleno v místě prostupu izolačním materiálem. Při prostupu požárně dělící konstrukcí budou okolo potrubí provedeny požární ucpávky.

Při montáži komponentů protipožární ochrany (klapky, stěnové uzávěry, izolace, ucpávky) je nutno dokladovat oprávnění k montáži, případné atesty a certifikáty k výrobku.

Provozní zkoušky

Po ukončení montáže je nutné zajistit provedení komplexní zkoušky, která by se měla skládat minimálně z následujících činností :

Uvedení všech VZT zařízení do chodu na předem dohodnutou dobu v běžných provozních podmínkách.

Kontrola teploty ložisek a zatížení elektromotorů, rotujících částí strojů a klidného chodu ventilátorů.

Kontrola stavu a funkce výměníků tepla, filtrů, regulačních klapek a dalších elementů VZT zařízení.

Kontrola vibrací přenášených z točivých strojů na stavební konstrukci a na VZT potrubí.

Zaregulování a proměření výkonových parametrů všech ventilátorů, rozvodů potrubí a všech koncových prvků VZT zařízení podle údajů v technické zprávě a podle údajů na výkresech.

Pokyny pro obsluhu a údržbu

Provoz, obsluha, opravy a údržba VZT zařízení musí být prováděny podle „Návodů k obsluze, použití a údržbě“ od výrobců jednotlivých komponentů.

Údržba musí být prováděna pravidelně, plánovitě a systematicky.

Kontrolovat a udržovat pohyblivé mechanismy (tzn. čistit a mazat).

Provádět pravidelnou kontrolu a čištění odvodního a výfukového potrubí.