## 1. Úvod

Projekt řeší návrh vzduchotechnického zařízení v rámci zakázky 8843-23 + B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově – ZŠ Ruská.

Návrh je zpracován dle požadavků stavebního zákona, vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu, platných norem, hygienických a požárních předpisů.

Navržené zařízení má za úkol zajistit požadované mikroklimatické podmínky v daném objektu.

## 2. Podklady pro zpracování projektové dokumentace

- Projekt stavební části v digitální podobě

- Podklady, požadavky a technické specifikace jednotlivých výrobců VZT zařízení

- Větrání a klimatizace - Technický průvodce 1993 (Autoři J. Chyský, K. Hemzal)

- Normy :

- ČSN EN 13779 - Větrání budov – Větrání nebytových budov – Základní požadavky.

- ČSN EN 13465 - Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu.

- ČSN EN 779:2012 - Filtry atmosférického vzduchu pro odlučování částic pro všeobecné větrání.

- ČSN 12 7010 – Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení .

- ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty.

- ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty.

- ČSN 73 0540-2: 2002 - Tepelná ochrana budov (čl. 7.3. – Zpětné získávání tepla)

- ČSN 73 4118 - Šatny, umývárny, záchody.

- Zákony :

- Zákon č. 183/2006 Sb. – O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

- Zákon č. 258/2000 Sb. – O ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí předpisy.

- Zákon č. 309/2006 Sb. – O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Zákon č. 087/2014 Sb. – O ochraně ovzduší.

- Prováděcí právní předpisy :

- Nařízení vlády č. 163/2002 - NV, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (Novelizace NV č. 312/ 2005 Sb.)

- Nařízení vlády č.  006/2003 - NV, kterým se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností staveb

- Nařízení vlády č.272/2011 - NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 217/2016 - NV, kterým se mění NV č. 272/2011

- Nařízení vlády č.361/2007 - NV, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 68/2010 - NV kterým se mění NV č. 361/2007

- Nařízení vlády č. 93/2012 - NV kterým se mění NV č. 361/2007 ve znění NV č. 68/2010

- Vyhlášky :

- Vyhláška MMR č. 20/2012 - Vyhláška o  technických požadavcích na stavby (prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu č. 183/2006)

- Vyhláška MZ č. 410/2005   - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže

- Směrnice ERP 2009/125/ES (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, požadavky na ekodesign větracích jednotek).

## 3. Parametry energií

El. energie – 400/230V, 50 Hz

## 4. Hluk

Hladina hluku ve vnitřních a venkovních prostorech objektu ZŠ Ruská musí odpovídat hygienickým předpisům (Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., o ohraně zdraví před nepříznivými účinku hluku a vibrací).

Požadované (maximální) ekvivalentní hodnoty hladiny akustického tlaku – venkovní prostory :	Lp = 50 dB(A) den (6,00 – 22,00 hod)

Návrhové hodnoty hladin akustického tlaku – ve vnitřních prostorách :

Zařízení č.1 :	jedná se o havarijní větrání, hlukové parametry jsou dány složením větracího zařízení.

Zařízení č.2 :	hlukové parametry jsou dány použitým typem zařízení

Zařízení č.3 :	Lp = 55 dB(A)	- sociální zařízení

## 5. Požadavky na jednotlivé profese

Stavebně konstrukční část

Provést :

- prostupy pro vzduchotechnické potrubí, včetně dotěsnění po montáži

- osazení dvěřních mřížek

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Provést :

- připojení všech spotřebičů a připojovacích míst jednotlivých vzduchotechnických zařízení na zdroj el. energie

- zemnění všech částí zařízení VZT (včetně potrubních rozvodů)

- součinnost otevírání žaluziové klapky elektricky ovládané na výfukovém kanálu zařízení č.2 v závislosti na spouštění jednotlivých odsavačů par (před spuštěním kteréhokoliv odsavače par musí dojít k otevření žaluziové klapky na výfukovém kanálu)

Zařízením pro vytápění staveb

Bez požadavků.

Zařízení zdravotně technických instalací

Bez požadavků.

Zařízení pro měření a regulaci

Bez požadavků.

## 6. Protipožární zabezpečení

Požární zabezpečení:

Výchozí dokument :	ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru VZT potrubím.

Prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků musí být zabezpečeny požárními klapkami, kromě případů kdy:

- průřez prostupujícího potrubí má plochu menší než 40 000 mm2

- jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být min. 500 mm.

- potrubí v posuzovaném požárním úseku je v celé své délce chráněné.

Požární prostupy:

Prostupy rozvodů a instalací technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. požárně dělícími konstrukcemi musí splňovat požadavky dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. – změna č. 268/2011 Sb., §9 odst.6.

Všechna zařízení se nacházejí v jednom požárním úseku, není tedy nutno provádět protipožární zabezpečení.

## 7. Technický popis zařízení

### Členění VZT zařízení z provozního hlediska :

Zařízení VZT jsou navrženy v následujícím rozsahu :

Zařízení č. 1 : Dílny (havarijní větrání)

Zařízení č. 2 : Učebna - kuchyňka

Zařízení č. 3 : Sociální zařízení

### Celkové energetické nároky VZT zařízení :

Zařízení č.1 : Dílny (havarijní větrání)

Elektrický příkon :			0,357 kW / 230 V

Zařízení č.2 : Učebna - kuchyňka

Elektrický příkon :			0,67 kW / 230 V

Zařízení č.3 : Sociální zařízení

Elektrický příkon :			0,017 kW / 230 V

Zařízení č. 1 : Dílny (havarijní větrání)

Základní údaje :

Vo = 1200 m3/h

No = 0,357 kW, 230 V, 50 Hz

Umístění větraného prostoru :		1.NP – místnost 1.24

Objem prostoru dílny :			228,22 m3

Výměna vzduchu :				5,26 x/h

Množství větracího vzduchu :		1200 m3/h

Technické řešení :

Prostor místnosti 1.24 Dílna v 1.NP bude větrán přirozeně okny. Pro nárazové využití je navrženo intenzivní havarijní nucené větrání. Dle zadání nebudou odsávány látky tvořící se vzduchem výbušnou směs. VZT zařízení pro havarijní větrání dílny nesmí být používáno pro odsávání látek tvořících se vzduchem výbušnou směs.

Odvod vzduchu zajišťuje zvukově izolovaný radiální ventilátor do kruhového potrubí, společně s odvodním potrubím a odvodními výústkami. Výfuk vzduchu je veden kruhovým potrubím na fasádu objektu do venkovního prostoru. Ventilátor bude k potrubí připojen pomocí pružných spojek VBM, aby nedocházelo k přenosu chvění ventilátoru na potrubí. Do potrubní trasy jsou vloženy tlumiče hluku a zpětná klapka. Instalované zařízení bude provedeno bez zákrytu, proto bude zařízení opatřeno nátěrem v barvě, kterou určí investor při realizaci.

Přívod vzduchu bude zajištěn částečně z chodby sáním přes dveřní mřížku, a především okny z venkovního prostředí. Jejich otevírání pro dostatečnou výměnu zajistí uživatel objektu na základě provozního řádu větrání.

Ovládání :

Ventilátor je spouštěn pomocí samostatného vypínače zapnuto/vypnuto.

Zařízení č. 2 : Učebna - kuchyňka

Základní údaje :

Ostrůvkový odsavač par (1 ks)

Vo = 500 m3/h

No = 0,27 kW, 230 V, 50 Hz

Podvěsný odsavač par (2 ks)

Vo = 220 m3/h

No = 0,20 kW, 230 V, 50 Hz

Umístění větraného prostoru :		1.NP – místnost 1.04

Objem prostoru kuchyňky :			166,41 m3

Výměna vzduchu :				5,65 x/h

Množství odsávaného vzduchu :		940 m3/h

Technické řešení :

Prostor místnosti 1.04 Učebna - kuchyňka v 1.NP bude větrán přirozeně okny. Pro občasné použití sporáků pro výuku je navrženo nucené odvětrání. Přívod vzduchu bude zajištěn částečně z chodby sáním přes dveřní mřížku, a především okny z venkovního prostředí. Jejich otevírání pro dostatečnou výměnu zajistí uživatel objektu na základě provozního řádu větrání.

Pro odvod znehodnoceného vzduchu od jednotlivých sporáků jsou osazeny kuchyňské odsavače par s osvětlením, kovovými tukovými filtry a radiálním ventilátorem. Součástí odsavačů je zpětná klapka.

Výfukové potrubí jednotlivých odsavačů je zaústěno do společného výfukového kanálu pod stropem místnosti. Tím je znehodnocený vzduch vyveden na fasádu objektu do venkovního prostředí. Výfukový kanál je ukončen žaluziovou klapkou elektricky ovládanou.

Výfukové potrubí bude ve vodotěsném provedení. Výfukové potrubí od odsavačů par bude vyspádováno směrem k místu výfuku do venkovního prostoru. Instalované potrubí bude provedeno bez zákrytu, proto bude potrubí opatřeno nátěrem v barvě, kterou určí investor při realizaci.

Ovládání :

Jednotlivé odsavače par jsou spouštěny pomocí samostatných vypínačů zapnuto/vypnuto na každém odsavači.

Zařízení č. 3 : Sociální zařízení

Základní údaje :

Vo = 80 m3/h

No = 0,017 kW, 230 V, 50 Hz

Umístění větraného prostoru :		1.NP – místnost 1.07

Odsávané množství vzduchu :

WC – 1 kabina :				50 m3/h

WC – 1 pisoár :				25 m3/h

1 výtok teplé vody – 1 umyvadlo :		30 m3/h

Technické řešení :

V prostoru sociálního zařízení (místnost 1.07 WC imobilní) je navrženo odvětrání.

Odvod vzduchu zajišťuje malý radiální ventilátor, se zpětnou klapkou na výtlaku. Výfuk vzduchu je veden kruhovým potrubím do venkovního prostoru. Úhrada odváděného vzduchu je podtlakem z okolních prostor. Vzduch je podtlakem přiváděn z okolních prostor přes dveřní mřížku.

Ovládání :

Ovládání ventilátoru je odvozeno od světelného vypínače. Ventilátor je v provedení s automatickým doběhem.

## 8. Specifikace zařízení

### Zařízení č.1 : Dílny (havarijní větrání)

1.1	Zvukově izolovaný radiální potrubní ventilátor				1 ks

CABD-315 RE

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

V = 1200 m3/h, p = 210Pa

N = 0,357 kW, 230 V/50 Hz

včetně :

- pružných připojovacích manžet VBM 315

1.2	Žaluziová klapka samotížná PER 315 W 					1 ks

1.3	Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí RSK – 315 ED			1 ks

1.4	Tlumič hluku do kruhového potrubí TAA 315/1000			3 ks

1.5	Výústka komfortní do kruhového potrubí, jednořadá, s regulací R1	4 ks

KV – K1 – 525 x 125 – R1

1.10	Odvodní potrubí

Potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO, včetně tvarových kusů a kontrolních otvorů

- velikost do  315, 10% tvarovek						12m

1.15	Výfukové potrubí

Potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO, včetně tvarových kusů

- velikost do  315, 40% tvarovek						2m

1.16	Dveřní mřížky

Dveřní mřížka 600x200 (pro 1 dveře, např. LGL)				1 ks

1.17	Nátěry potrubí

Základní reaktivní nátěr jednoduchý						20,5 m2

Vrchní syntetický nátěr – dvojitý						20,5 m2

(barva RAL bude upřesněna dle interiéru)

1.18	Montážní a spojovací materiál, včetně kotevních prvků			7 kg

- závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce,

samolepící pásky, těsnící materiál

1.19	Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení

### Zařízení č.2 : Učebna - kuchyňka

2.1	Ostrůvkový odsavač par							1 ks

s osvětlením a kovovými tukovými filtry, včetně radiálního ventilátoru

a zpětné klapky

V = 500 m3/h

N = 0,27 kW, 230 V/50 Hz

např. :

ISLA INOX ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

OO 963 X MORA

Stilo Isola SP EG8 X A120 FABER

součástí dodávky jsou kotevní prvky ke stropu místnosti, včetně tubusu ke stropu místnosti (případně atypické provedení odsavače – až ke stropu místnosti)

2.2	Podvěsný odsavač par								2 ks

s osvětlením a kovovými tukovými filtry, včetně radiálního ventilátoru

a zpětné klapky

V = 220 m3/h

N = 0,20 kW, 230 V/50 Hz

např. :

HP – 60 E ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

OP 622 X MORA

741 PB W A60 FABER

součástí dodávky jsou kotevní prvky ke stěně místnosti

2.3	Žaluziová klapka elektricky ovládaná PAR 315 W				1 ks

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

2.4	Pružná připojovací manžeta VBM 150					1 ks

2.5	Pružná připojovací manžeta VBM 125					2 ks

2.6	Výfukové potrubí

Potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO, včetně tvarových kusů a kontrolních otvorů

Výfukové potrubí bude ve vodotěsném provedení. Potrubí bude vyspádováno směrem k místu výfuku do venkovního prostoru.

Vodotěsné provedení

Např. systém Safe „po vodě“ fy Lindab.

- velikost do  315, 20% tvarovek						9,5m

- velikost do  150, 25% tvarovek						3m

- velikost do  125, 15% tvarovek						9,5m

2.7	Dveřní a stěnové mřížky

Dveřní mřížka 600x200 (pro 1 dveře, např. LGL)				1 ks

2.8	Nátěry potrubí

Základní reaktivní nátěr jednoduchý						15 m2

Vrchní syntetický nátěr – dvojitý						15 m2

(barva RAL bude upřesněna dle interiéru)

2.9	Montážní a spojovací materiál, včetně kotevních prvků			10 kg

- závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce,

samolepící pásky, těsnící materiál

2.10	Provozní zkoušky, spuštění zařízení

### Zařízení č.3 : Sociální zařízení

3.1	Malý radiální ventilátor							1 ks

CF 200 T

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

V = 80 m3/h, p = 80 Pa

N = 0,017 kW, 230 V/50 Hz

3.2	Žaluziová klapka samotížná PER 100 W					1 ks

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

3.3	Výfukové potrubí

Potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO, včetně tvarových kusů

- velikost do  100, 0% tvarovek						4,5 m

3.4	Dveřní a stěnové mřížky

Dveřní mřížka 600x80 (pro 1 dveře, např. LGL)				1 ks

3.5	Montážní a spojovací materiál, včetně kotevních prvků			2 kg

- závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné konstrukce,

samolepící pásky, těsnící materiál

3.6	Provozní zkoušky, spuštění zařízení

3.7	Demontáž stávajícího potrubí

Potrubí z pozinkovaného plechu SPIRO, včetně tvarových kusů

- velikost do  100, 0% tvarovek						4,5 m

## 9. Montáž, zkoušky, obsluha a údržba zařízení

Pokyny pro montáž

Při montáži je nutno dodržovat všechny ustanovení norem, směrnic a vyhlášek vztahující se k montáži VZT zařízení a k bezpečnosti práce (Nařízení vlády č. 591/ 2006; Vyhláška č. 324/ 1990, č. 207/ 1991, č. 352/ 2000, č. 192/ 2005; ČSN 34 3108, ČSN 33 1310).

Dodavatel je povinen provádět montáž dle dokumetace provedení stavby nebo dle realizační dokumetace.

Veškeré zařízení musí být namontováno a zprovozněno dle montážních a instalačních návodů jednotlivých dodavatelů zařízení.

Veškeré vzduchotechnické zařízení je nutno při montáži spojit s ochranným vodičem dle ČSN 33 2000 - 4 - 41.

Závěsy potrubí budou zhotoveny při montáži. Pokud je montážní firma certifikována dle ISO, je nutné používat pouze typově schválené systémy závěsů. Přesné umístění závěsů určí vedoucí montér VZT, tj. před a za každým obloukem a dále po 2 metrech. Únosnost jednotlivých závěsů musí odpovídat průžezu potrubí a zatížení. Potrubí bude na závěsech podloženo technickou pryží pro zamezení přenosu případných vibrací do stavební konstrukce.

Potrubí procházející střechou nebo obvodovou stěnou do venkovního prostoru bude utěsněno silikonovým tmelem.

Potrubí procházející stavební konstrukcí bude obaleno v místě prostupu izolačním materiálem. Při prostupu požárně dělící konstrukcí budou okolo potrubí provedeny požární ucpávky.

Při montáži komponentů protipožární ochrany (klapky, stěnové uzávěry, izolace, ucpávky) je nutno dokladovat oprávnění k montáži, případné atesty a certifikáty k výrobku.

Provozní zkoušky

Po ukončení montáže je nutné zajistit provedení komplexní zkoušky, která by se měla skládat minimálně z následujících činností :

Uvedení všech VZT zařízení do chodu na předem dohodnutou dobu v běžných provozních podmínkách.

Kontrola teploty ložisek a zatížení elektromotorů, rotujících částí strojů a klidného chodu ventilátorů.

Kontrola stavu a funkce výměníků tepla, filtrů, regulačních klapek a dalších elementů VZT zařízení.

Kontrola vibrací přenášených z točivých strojů na stavební konstrukci a na VZT potrubí.

Zaregulování a proměření výkonových parametrů všech ventilátorů, rozvodů potrubí a všech koncových prvků VZT zařízení podle údajů v technické zprávě a podle údajů na výkresech.

Pokyny pro obsluhu a údržbu

Provoz, obsluha, opravy a údržba VZT zařízení musí být prováděny podle „Návodů k obsluze, použití a údržbě“ od výrobců jednotlivých komponentů.

Údržba musí být prováděna pravidelně, plánovitě a systematicky.

Kontrolovat a udržovat pohyblivé mechanismy (tzn. čistit a mazat).

Provádět pravidelnou kontrolu a čištění odvodního a výfukového potrubí.