PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100                                                                                                                                       415 01 Teplice

tel.: 602475156

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov

##### B1601 Adaptace prostor a zateplení budovy MěÚ Náměstí Míru č.p. 12 Litvínov

D.1.4.e) - Měření a regulace

Dokumentace provádění stavby

Seznam dokumentace:

- Technická zpráva

- Specifikace - výkaz výměr

- Kabelový seznam

- Osazení vstupů a výstupů

- Výkresová část

- Seznam dokumentace

Zakázkové číslo    :      10/P/21	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Paré číslo : 1

Revize 09/2025

TEPLICE

červenec 2021

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100                                                                                                                                       415 01 Teplice

tel.: 602475156

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov

##### B1601 Adaptace prostor a zateplení budovy MěÚ Náměstí Míru č.p. 12 Litvínov

D.1.4.e) - Měření a regulace

Dokumentace provádění stavby

###### Technická  zpráva

Zakázkové číslo    :      10/P/21	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 1

Revize 09/2025

TEPLICE

červenec 2021

Technická zpráva

1.) Všeobecná část:

1.1. Úvod

Předmětem dokumentace provádění stavby je rekonstrukce měření a regulace v předávací stanici, která vyplývá z požadavků strojní technologie změny vytápění. V rámci rekonstrukce bude osazena i nová řídící jednotka pro řízení stávající technologie vzduchotechnické jednotky.  Zařízení měření a regulace (řídící jednotky) budou propojeny pomocí komunikace RS485 a z řídící jednotky rozvaděče BA předávací stanice je vedena komunikace ETHERNET do sítě zajištěné v rámci profese elektro.

Projektová dokumentace vychází z projektu technologické části a ze stávajícího stavu a požadavků provozovatele.

Technická dokumentace obsahuje:

- regulaci a měření t.j kabelové rozvody včetně rozváděčových skříní a osazení čidel pro řídících jednotek

- ovládání technologického zařízení předávací stanice je provedeno z rozvaděče měření a regulace odkud jsou napájeny i čerpadlové skupiny

- napájení elektrického boileru a cirkulačního čerpadla je zachováno ze stávající rozvodnice

- přívod do rozvaděče měření a regulace předávací stanice je řešen ze stávající rozvodnice

- rozvaděč vzduchotechnické jednotky bude zachován pouze osazena nová řídící jednotka

1.2. Výchozí podklady

- podklady strojní části

- prohlídka stávajícího stavu

2. Základní technické údaje

2.1. Použitá napěťová soustava: 3NPE 50 Hz 400V/TN-C-S

2.2. Celkový instalovaný příkon technologie předávací stanice a VZT zachován stávající caa Pi=9,1kW o výpočtovém příkonu Pp = 9,1 kW.

2.3 Prostředí v prostoru předávací stanice a strojovny vzduchotechniky dle ČSN 332000-5-51 ed.3  AA5-teplota okolí +5°C až 40°C, AB5, AD1-výskyt vody zanedbatelný, BC1-dotyk osob s potencionálem země žádný, BA4-schopnost osob-poučené osoby.

Prostor dle ČSN 332000-5-51 ed3 normální

2.4. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je uvažována dle ČSN 332000-4-41 ed.2 automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S.

3. Popis technického řešení

3.1 Stávající stav:

Do objektu je zaveden přívod topné vody i přívod teplé vody s cirkulací. Měření spotřeby tepla je zajištěno měřiči tepla ve správě dodavatele tepla. Příprava topné vody pro jednotlivé části budovy je zajištěna pomocí směšovacích ventilů s pohony a čerpadly topné vody v jednotlivých větvích. V současné době je regulace zajištěna regulátory ADEX a není plně funkční, časový režim je zajištován pomocí spínacích hodin. Napájení čerpadel je řešeno ze samostatného rozvaděče.

Ve předávací stanici je zajištována i dodávka tepla do vzduchotechniky čerpadlovým okruhem. Nyní lze i zajistit teplou vodu v případě výpadku centrální dodávky teplé vody v omezené míře z topné vody popřípadě elektrickým ohřevem v kombinovaném boileru.

Ve strojovně vzduchotechniky je osazena vzduchotechnická jednotka firmy REMAK, která je vybavena patrně nefunkčním rekuperátorem. Ohřev vzduchu jednotce je zajištěn směšovacím okruhem na přívodu topné vody. Regulace je v současné době zajištěna řídícím regulátorem firmy microPel. Regulace je zajištěna pouze na základě vstupní a výstupní teploty vzduchu z jednotky a zabezpečena protimrazovým termostatem.

3.2 Navrhované řešení

Stávající regulaci jednotlivých větví nahradit (regulátory ADEX a spínací hodiny) řídící jednotkou, která zajistí regulaci jednotlivých topných větví objektu, ovládání čerpadel, řízení výstupní teploty topné vody a jednotlivé časové režimy provozu. Tato řídící jednotka bude v případě dodávky teplé vody řídit výstupní teplotu topné vody v závislosti na venkovní teplotě a požadovaného časového režimu. Ve spolupráci s řídící jednotkou ve strojovně vzduchotechniky bude řídit chod čerpadla topné vody pro vzduchotechniku. Dojde ke zrušení přípravy teplé vody pomocí topné vody a zachován bude pouze elektrický ohřev. Zachována je i nástěnná rozvodnice, ve které bude zachováno napájení boileru a napájení cirkulačního čerpadla. Demontovány budou regulátory ADEX a rozvodnice spínacích hodin včetně nepotřebné kabeláže.

Ve strojovně vzduchotechniky bude zachován stávající nástěnný rozvaděč včetně silového napájení. Stávající regulace vzduchotechnické jednotky bude nahrazena řídící jednotkou, která bude schopna zpracovat stávající i doplněné snímače teplot určené pro regulaci. Doplněny budou snímače venkovní teploty, teploty vzduchu za rotačním ohřívačem a teploty vratné topné vody.

Obě řídící jednotky budou propojeny komunikační linkou RS485 a v předávací stanici bude v řídící jednotce využit integrovaný WebSerwer, ve kterém bude připravena vizualizace. Na tento server se bude pomocí klasického webového prohlížeče připojovat oprávněná osoba, která bude moci dálkově sledovat provoz a měnit povolené hodnoty.

3.3 Soupis okruhů

Předávací  stanice

TC       1 - ÚT větev cukrárna

TC       2 - ÚT větev VZT

TC       3 - ÚT větev MěÚ 1.NP

TC       4 - ÚT větev MěÚ 2.NP

TC       5 - ÚT větev MěÚ 3.NP

6 - Reserva

TPS      7 - Sledování provozních hodnot

RA       8 - Rozvaděč BA

Y          9 - Řídící jednotka

Strojovna vzduchotechniky

OC      11 - Ovládání vzduchotechnické jednotky

TS       12 - Ovládání rekuperátoru

TC       13 - Ohřev výstupního vzduchu

TB       14 - Provozní a poruchové stavy

RB       15 - Rozvaděč BB

Y         16 - Řídící jednotka

3.4  Popis funkce základních okruhů

Předávací stanice

TC 1 – ÚT větev cukrárna

Regulace teploty topné vody je prováděna v závislosti na venkovní teplotě a teplotě výstupní topné vody. Teploty jsou snímány čidly teploty a zpracovány v řídící jednotce. Podle vzniklé regulační odchylky je ovládán regulační ventil s elektropohonem a řízen chod oběhového čerpadla. Stávající regulace pomocí regulátoru ADEX je demontována včetně povelu od spínacích hodin a snímačů teploty. Rovněž je zrušeno napájení oběhového čerpadla z nástěnné rozvaděčové skřínky. Ovládání směšovacího ventilu je zajištěno pomocí pohonu ovládaného řídícím signálem 0…10V. Napájení a ovládání oběhového čerpadla je nově zajištěno z nového rozvaděče.

OC 2 – ÚT větev vzduchotechnika

Provoz čerpadla topné vody pro vzduchotechniku je v provozu při požadavku na ohřev teploty výstupního vzduchu nebo při zapůsobení protimrazové ochrany.

TC 3 – ÚT MěÚ 1.NP

Regulace teploty topné vody je prováděna v závislosti na venkovní teplotě a teplotě výstupní topné vody obdobně jako v okruhu TC1.

TC 4 – ÚT MěÚ 2.NP

Regulace teploty topné vody je prováděna v závislosti na venkovní teplotě a teplotě výstupní topné vody obdobně jako v okruhu TC1.

TC 5 – ÚT MěÚ 3.NP

Regulace teploty topné vody je prováděna v závislosti na venkovní teplotě a teplotě výstupní topné vody obdobně jako v okruhu TC1.

6 - Reserva

TPS 7 – Sledování provozních hodnot

Teploty jsou snímány čidly teploty a zpracovány v řídící jednotce. Sledována je vstupní teplota a pokles tlaku topné vody vstupu předávací stanice, mezní stavy blokují přípravu topné vody. Snímání venkovní teploty slouží pro nastavení žádané teploty topné vody v jednotlivých topných větvích V1 až V5. Sledování teploty teplé vody je navrženo pouze pro sledování provozu.

RA  8 - Rozvaděč BA

Řídící jednotka je umístěna v nástěnném rozváděči BA v prostoru předávací stanice. Na dveřích rozvaděče jsou umístěny ovládací prvky. Přívod do rozváděče je řešen ze stávající rozvodnice R-PS. Stávající rozvodnice bude ponechána a zachováno napájení boileru a cirkulačního čerpadla. V této rozvodnici bude zrušeno napájení oběhových čerpadel topné vody a přípravy teplé vody. Do této rozvodnice bude doplněn jistič pro zajištění napájení nového rozvaděče BA měření a regulace. Současně bude zrušena nástěnná rozvodnice spínacích hodin včetně napájení.

# Y     9 - Řídící jednotka

V předávací stanici  je navržen kompaktní řídící systém AMiNi4DW2 vybavený displejem, který umožní nastavení žádané výstupní teploty a sledování provozních teplot a provozních stavů. Pro plynovou kotelnu je navržena sestava s 8AI, 4xAO, 8DI, 8DO s displejem. Řídící jednotka bude umístěna do dveří rozvaděče pomocí plastové 12 modulové rozvodnice v provedení pod omítku s průhlednými dvířky. Řídící jednotka bude propojena komunikačním kabelem s řídící jednotkou vzduchotechnické jednotky. Do WebServeru řídící jednotky předávací stanice bude vytvořena vizualizace předávací stanice i vzduchotechnické jednotky. Tato řídící jednotka bude napojena na komunikační sít objektu a pomocí klasického webového prohlížeče lze sledovat nebo nastavovat hodnoty jako je korekce teplot a řízení časových režimů povolanou osobou.

Strojovna vzduchotechniky

OC  11 – Ovládání vzduchotechnické jednotky

Provoz vzduchotechnické jednotky je zahájen na základě požadavku provozu časovým režimem nebo ručně. Po povelu chod dojde k otevření vstupní klapky a sepnutí chodu vstupního ventilátoru a následuje otevření výstupní klapky a sepnutí ventilátoru. K přerušení provozu vzduchotechnické jednotky dojde při zapůsobení mrazové ochrany popřípadě z povelu požární signalizace a při odstavení jednotky. Nejdříve dojde k odstavení ventilátoru přívodního vzduchu a následuje odstavení ventilátoru odtahového vzduchu. Při sepnutí vzduchotechnické jednotky dojde v topném období v předstihu k sepnutí čerpadla topné vody ve předávací stanici za předpokladu dostatečné teploty topné vody sledované na vratné topné vodě na výstupu ohřívače vzduchotechnické jednotky.

TS  12 – Ovládání rekuperátoru

Na základě venkovní teploty, teploty vzduchu za rotačním rekuperátorem a teploty vzduchu odsávaného z prostoru lze ovládat chod pohonu rekuperátoru. Pokud je teplota odsávaného vzduchu větší než teplota přiváděného vzduchu při požadavku ohřevu vzduchu dojde k sepnutí pohonu rekuperátoru.

TC  13 – Ohřev výstupního vzduchu

Regulace teploty vzduchu do prostoru je prováděna na základě výstupní teploty vzduchu ze vzduchotechnické jednotky v závislosti na teplotě vstupního vzduchu odváděného z prostoru. Teploty jsou snímány čidly teploty a zpracovány v řídící jednotce. Podle vzniklé regulační odchylky je ovládán směšovací ventil s elektropohonem na topné vodě a řízen chod oběhového čerpadla.

TB   14 - Provozní a poruchové stavy

Blokování chodu strojovny je zabezpečeno při dosažení mezních stavů hlídaných řídící jednotkou a proti mrazovým termostatem. Chod vzduchotechnické jednotky je v zimním provozu hlídán při poklesu teploty za ohřívačem popřípadě při poklesu vratné topné vody za ohřívačem. Za chodu vzduchotechnické jednotky dojde k odstavení ventilátorů a uzavření vstupní i výstupní klapky při trvalém chodu čerpadel topné vody a regulace směšovacího ventilu dle teploty vratné vody. Pokud je vzduchotechnická jednotka odstavena a dojde k poklesu teploty za ohřívačem dojde k sepnutí čerpadel topné vody a pomocí směšovacího ventilu je udržována teplota zpátečky topné vody z ohřívače.

RA  15 - Rozvaděč VZT

Stávající rozvaděč vzduchotechnické jednotky bude zachován a upraven dle potřeby nové řídící jednotky. Silové vývody budou vesměs zachovány. Demontována bude stávající řídící jednotka a nahrazena jednotkou novou. Přívod do rozváděče je zachován stávající z rozvodnice H1 R3A, která bude zachována beze změny.

# Y  16 - Řídící jednotka

Ve strojovně je navržen kompaktní řídící systém AMiNi4DW2 vybavený displejem, který umožní nastavení žádané výstupní teploty a sledování provozních teplot a provozních stavů. Pro strojovnu je navržena sestava s 8AI, 4xAO, 8DI, 8DO s displejem. Řídící jednotka bude umístěna do stávajícího rozvaděče VZT na místo původní řídící jednotky. Řídící jednotka vzduchotechnické jednotky bude propojena s řídící jednotkou předávací stanice pomocí komunikační linky RS485.

3.4  Kabeláž

K čidlům a elektropohonům předávací stanice jsou vedeny kabely ve stávajících kabelových žlabech, umístěných na zdech nebo na pomocných konstrukcích na technologii zařízení. Rovněž pro připojení nahrazených i nových čidel teploty bude využito stávajících kabelových žlabů. Pro silové napájení technologie VZT je zachováno stávající kabeláže.

3.5 Hranice dodávky části měření a regulace

Projekt měření a regulace řeší napájení a řízení provozu technologie předávací stanice a strojovny vzduchotechniky. Zachováno bude stávající napájení boileru a cirkulačního čerpadla pro případ nouzové dodávky teplé vody.

3.6  Úřední zkoušky

Návrh technického řešení je vypracován v souladu s platnými normami ČSN. Práce elektro v rozvaděčích a práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze osoba s kvalifikací „znalá“ přezkoušená ze základních elektrotechnických a bezpečnostních předpisů dle vyhlášky 50/1978 paragraf 6, skupina B. Na zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a prohlídky dle platných norem a předpisů. Revize nutno provádět v intervalu dvou let. Osoby určené k obsluze el.zařízení musí být náležitě a prokazatelně proškoleny a obeznámeny s provozním zařízením a nebezpečím, jež může vzniknout při práci

Zařízení bude provozováno dle provozního řádu, který si zpracuje provozovatel. Pomůcky určené k obsluze provozu a zajištění bezpečnosti podle ČSN 381081 musí být zajištěny před uvedením zařízení do zkušebního provozu.

Ochranné a pracovní pomůcky musí být udržovány provozuschopné a mimo použití vždy řádně uloženy na přístupných místech. Ochranné a pracovní pomůcky nejsou součástí dodávky el.zařízení.

Provozovatel zhotoví pro objekt požární předpisy, s kterými seznámí příslušné pracovníky. V požárních předpisech bude určeno, které části el.zařízení a jak se budou při požáru vypínat. Předpokladem pro řádný a trvalý provoz el.zařízení je správná obsluha a údržba el.zařízení dle příslušných norem a pokynů výrobců.

Jejich ustanovení je nutno dodržovat i při prováděcích pracích. Změny je možno provést po dohodě s projektantem. Před kolaudací je prováděcí podnik povinen dodržet ustanovení norem ČSN o výchozí revizi. Technická zpráva doplňuje výkresovou část projektové dokumentace a je její součástí.

4. Další ujednání

4.1 Likvidace odpadu

Odpad spojený s montáží a demontáží likviduje zhotovitel dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících.

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpadními vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi.

4.2 Protipožární opatření a zabezpečení

Aby nedocházelo k požáru a jeho rozšíření po kabelových trasách, je nutné kabelové trasy, konstrukce, přístroje a skříně v provozu pravidelně čistit od nánosu hořlavých látek, předmětů a od zaolejování. Dále je třeba věnovat pozornost preventivnímu opatření, jako je kontrola stavu kabelových instalací, uložení kabelů, spojek, spojů a utěsnění kabelových prostupů v protipožárních přepážkách (pokud jsou instalovány).

Provozovatel je povinen se řídit, při uvádění do provozu a provozování, podmínkami dle ČSN. Provozovatel je povinen zpracovat provozní předpisy a tyto vyvěsit na viditelném místě. Obsluha musí být s provozními předpisy prokazatelně seznámena.

Obsluhou a údržbou el.zařízení mohou být provozovatelem pověřováni jen pracovníci alespoň poučení, údržbu mohou provádět je pracovníci znalí ve smyslu vyhlášky 250/2021Sb.

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revizní zpráva s kladným výsledkem.

V případě změny v PD musí být tato změna zakreslena do projektové dokumentace tím, kdo tuto změnu provedl.

* Nařízení vlády č.494/20001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

* Nařízení vlády č.9/2013 Sb., kterou se stanoví způsob ochrany zdraví při práci

* Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 250/2021Sb o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. 98/1982 Sb.

* Vyhláška ČUBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení, ve znění vyhl. č.352/2000Sb.

* Zákon č.309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

* Vyhláška MPSV 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky

* BOZP dodavatele

Provedení montážních prací a použitý materiál odpovídá platným ČSN:

ČSN 33 0165/EN 60446/	Elektrické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 1500	Elektrické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41-ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42-ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed.2	Elektrické instalace budov. Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením. Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-46 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Opatření proti nadproudům

ČSN 33 2000-7-729	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-534	Elektrická instalace nízkého napětí – Část 5-53: Odpojování, spínání a řízení Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení. Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33-2000-5-56 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-6	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN 33 3051	Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

ČSN 33 2130 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3210	Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

ČSN 33 120	Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí

IEC ČSN 33 3015	Elektrotechnické předpisy. El.stanice a el.zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

ČSN 34 1610	Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN EN 61140 ed.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem – společná hlediska pro instalaci zařízení

ČSN EN 61439-1 ed.2	Rozvaděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná část

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100                                                                                                                                       415 01 Teplice

tel.: 602475156

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov

##### B1601 Adaptace prostor a zateplení budovy MěÚ Náměstí Míru č.p. 12 Litvínov

D.1.4.e) - Měření a regulace

Dokumentace provádění stavby

###### Specifikace - Výkaz výměr

Zakázkové číslo    :      10/P/21	                	   		                   	                                      Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 2

Revize 09/2025

TEPLICE

červenec 2021

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100                                                                                                                                       415 01 Teplice

tel.: 602475156

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov

##### B1601 Adaptace prostor a zateplení budovy MěÚ Náměstí Míru č.p. 12 Litvínov

D.1.4.e) - Měření a regulace

Dokumentace provádění stavby

###### Kabelový seznam

Zakázkové číslo    :      10/P/21	                	   		                   	                                        Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 3

Revize 09/2025

TEPLICE

červenec 2021

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100                                                                                                                                       415 01 Teplice

tel.: 602475156

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov

##### B1601 Adaptace prostor a zateplení budovy MěÚ Náměstí Míru č.p. 12 Litvínov

D.1.4.e) - Měření a regulace

Dokumentace provádění stavby

###### Obsazení vstupů a výstupů

Zakázkové číslo    :      10/P/21	                	   		                   	                                        Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 4

TEPLICE

červenec 2021

PeMaR

Ing.Michael Pekárek

Habrová 3100                                                                                                                                       415 01 Teplice

tel.: 602475156

E-mail: pekym@seznam.cz

Investor :  Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 43601 Litvínov

##### B1601 Adaptace prostor a zateplení budovy MěÚ Náměstí Míru č.p. 12 Litvínov

D.1.4.e) - Měření a regulace

Dokumentace provádění stavby

Výkresová část kotelny:

- Automatizační schéma PS

- Schéma rozvaděče BA

- Schéma rozvaděče R-PS

- Automatizační schéma VZT

- Schéma rozvaděče R-VZT

- Schéma rozvaděče H1-R3A

- Dispozice MaR

Zakázkové číslo    :      10/P/21	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř. číslo : 5

Revize 09/2025

TEPLICE

červenec 2021