## List1
Předávací stanice
Kompaktní centrální jednotka
Bod | Sv. | Popis | Typ | Zařízení
AGND
AO0.0 |  | Regulace ÚT větev cukrárna | 0…10V | 1.02
AO0.1 |  | Regulace ÚT větev MěÚ 1.NP | 0…10V | 3.02
AO0.2 |  | Regulace ÚT větev MěÚ 2.NP | 0…10V | 4.02
AO0.3 |  | Regulace ÚT větev MěÚ 3.NP | 0…10V | 5.02
EGND
DI0.0 |  | Zap.předávací stanice | kont. | SA7
DI0.1 |  | Letní provoz | kont. | SA8
DI0.2 |  | Zimní provoz | kont. | SA8
DI0.3 |  | Požadavek na ohřev ÚT pro VZT | kont. | R-VZT
DI0.4 |  | Pokles tlaku top.syst. | kont. | 7.03
DI0.5 |  |  | kont.
DI0.6 |  |  | kont.
DI0.7 |  |  | kont.
E+24V
DO0.0 |  | Zapnutí čerp.ÚT větev cukrárna | relé | 1.03
DO0.1 |  | Zapnutí čerp.ÚT větev vzduchotechnika | relé | 2.03
DO0.2 |  | Zapnutí čerp.ÚT větev MěÚ 1.NP | relé | 3.03
DO0.3 |  | Zapnutí čerp.ÚT větev MěÚ 2.NP | relé | 4.03
DO0.4 |  | Zapnutí čerp.ÚT větev MěÚ 3.NP | relé | 5.03
DO0.5 |  | Reserva | relé
DO0.6 |  | Reserva | relé
DO0.7 |  | Reserva | relé
AGND
AI0.0 |  | T venkovní | Ni1000 | 7.04
AI0.1 |  | T topné vody větev cukrárna | Ni1000 | 1.01
AI0.2 |  | Reserva | Ni1000
AI0.3 |  | T topné vody větev MěÚ 1.NP | Ni1000 | 3.01
AI0.4 |  | T topné vody větev MěÚ 2.NP | Ni1000 | 4.01
AI0.5 |  | T topné vody větev MěÚ 3.NP | Ni1000 | 5.01
AI0.6 |  | T teplé vody přívod | Ni1000 | 7.02
AI0.7 |  | T topné vody přívod | Ni1000 | 7.01
GND |  | Napájení
24V |  | Napájení
GND
B |  | RS485
A