## List1
Strojovna vzduchotechniky
Kompaktní centrální jednotka
Bod | Sv. | Popis | Typ | Zařízení
AGND
AO0.0 |  | Regulace výstupního vzduchu | 0…10V | 13.02
AO0.1 |  | Reserva | 0…10V
AO0.2 |  |  | 0…10V
AO0.3 |  |  | 0…10V
EGND
DI0.0 |  | Porucha přívodní ventilátor | kont. | FA301
DI0.1 |  | Porucha odvodní ventilátor | kont. | FA302
DI0.2 |  | Teplota ohřívače OK (mrazová ochrana) | kont. | 14.03
DI0.3 |  | Reserva | kont.
DI0.4 |  | Reserva | kont.
DI0.5 |  | Reserva | kont.
DI0.6 |  | Reserva | kont.
DI0.7 |  |  | kont.
E+24V
DO0.0 |  | Přívodní ventilátor zapni | relé | 11.02
DO0.1 |  | Odvodní ventilátor zapni | relé | 11.04
DO0.2 |  | Ovládání vstupní klapky | relé | 11.01
DO0.3 |  | Ovládání výstupní klapky | relé | 11.03
DO0.4 |  | Rekuperátor zapni | relé | 12.01
DO0.5 |  | Čerpadlo ohřívače zapni | relé | 13.03
DO0.6 |  | Požadavek na dodávku tepla | relé
DO0.7 |  | Reserva | relé
AGND
AI0.0 |  | T venkovní | Ni1000 | 14.05
AI0.1 |  | T přiváděného vzduchu | Ni1000 | 13.01
AI0.2 |  | T odváděného vzduchu | Ni1000 | 14.01
AI0.3 |  | T vratu topné vody | Ni1000 | 14.02
AI0.4 |  | T za rekuperátorem | Ni1000 | 14.04
AI0.5 |  | Reserva
AI0.6 |  | Reserva
AI0.7 |  | Reserva
GND |  | Napájení
24V |  | Napájení
GND
B |  | RS485
A