## Ceník prací
| Údržba strojního zařízení na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově 2026/2027 - rekapitulace |  |  |  | Příloha č. 4 ZD
| Formulář nabídkové ceny - Ceník prací |  |  | vyplní uchazeč
| 1. Práce strojně - montážní vč. souvisejících revizí a zkoušek | MJ | Počet MJ | Cena MJ Kč bez DPH | Cena celkem Kč bez DPH | Revize a zkoušky
1. | Provést diagnostiků motorů, kompresorů, čerpadel za účelem zjištění stavů jednotlivých zařízení pro případnou opravu: - kompresor Mycom K111: motor, kompresor, čerpadlo oleje - kompresor Mycom K113: motor, kompresor, čerpadlo oleje - čerpadla solanky hlavní plocha: 2x čerpadlo, 2x motor (pokud nebude provedena výměna čerpadel za nová) - čerpadla solanky cvičná plocha: 2x čerpadla, 2x motor - čerpadla chladící vody: 2x čerpadlo, 2x motor - čerpadla vodního hospodářství: 7x čerpadlo, 7x motor - Baltimor: ložiska hřídele ventilátoru, 2x motor | soub. | 1 |  | 0
2. | Technologický okruh NH3 - provést ultrazvukové měření síly potrubí na okruhu čpavku 4x ploška | ploška | 4 |  | 0
3. | Technologický okruh NH3 - sdružená jednotka Brema: provést ultrazvukové měření síly potrubí 3x ploška | ploška | 3 |  | 0
4. | Technologický okruh solanky - provést vyčištění registru solankového potrubí + demontáž a montáž víka, cvičná hala | ks | 1 |  | 0
5. | Technologický okruh solanky - provést vyčištění dvou kusů solankových filtrů + demontáž a montáž víka, cvičná hala | soub. | 2 |  | 0
6. | Technologický okruh vody - vyčištění trubkovnice kondenzátoru R143 + demontáž a montáž obou vík | ks | 1 |  | 0
7. | Technologický okruh vody - vyčištění trubkovnice kondenzátoru R144 + demontáž a montáž obou vík | ks | 1 |  | 0
8. | Technologický okruh vody - vyčištění nádrže chladící vody před strojovnou + demontáž a montáž víka | ks | 1 |  | 0
9. | Technologický okruh vody - demontáž, kontrola a podle potřeby zabroušení zpětné klapky v nádrži chladící vody před strojovnou | soub. | 1 |  | 0
10. | Technologický okruh vody - vyčištění trubkových chladičů kompresorů Mycom K111 | ks | 1 |  | 0
11. | Technologický okruh vody - vyčištění trubkových chladičů kompresorů Mycom K113 | ks | 1 |  | 0
12. | Technologický okruh vody - vyčištění deskových výměníků kompresorů Mycom, S.J.Brema, včetně filtrů před výměníky | soub. | 3 |  | 0
13. | Technologický okruh vody - výměna zkorodovaného potrubí do sněžné jámy cvičné haly ze strojovny ZS DN5O cca 2x 100 metrů | soub. | 1 |  | 0
14. | Technologický okruh vody - oprava čerpadel vodního hospodářství pro ohřev užitkové vody dle výsledků diagnostiky | soub. | 1 |  | 0
15. | Strojovna - provést opravu pochozích plechů ve strojovně ZS dle potřeby, očištění od koroze, nátěr barvou a značení překážek dle předpisů BOZP, cca. 150m2 | soub. | 1 |  | 0
16. | Strojovna - výroba a usazení 4 kusů plechů pod branky rozměr 400x400x3mm, cvičná hala | soub. | 1 |  | 0
17. | Strojně-montážní práce výše nespecifikované | h | 30 |  | 0
| CELKEM část 1. |  |  |  | 0
| 2. Revize | MJ | Počet MJ | Cena MJ | Cena celkem Kč bez DPH | Revize a zkoušky
18. | Provést kompletní revizi chladícího zařízení včetně zprávy o revizi chladícího zařízení | soub. | 1 |  | 0 | ANO
19. | Provést celkovou elektro revizi strojního zařízení ve strojovně ZS Litvínov dle ČSN EN 60204-1 | soub. | 1 |  | 0 | ANO
20. | Sběrač R 141 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
21. | Sběrač R 141 - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
22. | Sběrač S 122 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
23. | Sběrač S 122 - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
24. | Sběrač S 120 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
25. | Sběrač S 120 - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
26. | Výparník C - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
27. | Výparník C - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
28. | Zásobník NH3 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
29. | Zásobník NH3 - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
30. | Kondenzátor R143 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
31. | Kondenzátor R143 - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
32. | Kondenzátor R143 - vnitřní revize dle revizního technika, zkouška těsnosti | ks | 1 |  | 0 | ANO
33. | Kondenzátor R144 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
34. | Kondenzátor R144 - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
35. | Kondenzátor R144 - vnitřní revize dle revizního technika, zkouška těsnosti | ks | 1 |  | 0 | ANO
36. | Sběrač oleje - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
37. | Sběrač oleje - provést revizi a kalibraci manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
38. | Kompresor Mycom K111 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
39. | Kompresor Mycom K111 - provést revizi a kalibraci 3 kusů manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 3 |  | 0 | ANO
40. | Kompresor Brema K112 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
41. | Kompresor Brema K112 - provést revizi a kalibraci 2 kusů manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 2 |  | 0 | ANO
42. | Kompresor Mycom K113 - provést revizi pojistného ventilu včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 1 |  | 0 | ANO
43. | Kompresor Mycom K113 - provést revizi a kalibraci 3 kusů manometru včetně protokolu + demontáž a montáž | ks | 3 |  | 0 | ANO
| Revize a zkoušky ř. 18-43 celkem |  |  |  | 0
| CELKEM část 2. |  |  |  | 0
| 3. Pohotovostní služba | MJ | Počet MJ | Cena MJ | Cena celkem Kč bez DPH
44. | Cena pohotovostní služby po dobu 24 hodin denně dosažitelné od 06:00 do 18:00 h, od 18:00 do 06:00 h | měsíc | 10 |  | 0
45. | Cena pracovního výkonu pohotovostní služby | HZS | 50 |  | 0
| CELKEM část 3. |  |  |  | 0
| CELKEM ZA DÍLO CELKEM část 1 + 2 + 3 |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| CELKEM DÍLO vč. DPH 21% |  |  |  | 0